№2 қосымша

№___ шартқа "___"_______2026 г.

Техникалық сипаттама,

шарттың мәні, қызмет көрсету мерзімі мен орны

Қызмет көрсетудің атауы, қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ талап етілетін көлемі, орны, мерзімдері мен шарттары, сондай-ақ төлем мерзімі мен шарттары:

Шарттың мәні: Өрт крандарын сынау және өрт жеңдерін айналдыру.

Крандардың саны 10 дана, жеңдер 10 дана.

Қызмет мыналарды қамтиды:

- сынау қысымды өлшеу үшін оған орнатылған жарамды манометрмен ақаусыз гидротестер көмегімен жүргізіледі;

- механикалық зақымданулардың (сызаттар, чиптер және т. б.) болуын анықтау мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру;

- бояу жабынының тұтастығын бекіту;

- толықтығын тексеру;

- түтік құбырдың кранға және оқпанға қосылу сапасын бақылау және оларды ажыратудың жеңілдігі;

- өрт оқпанында және кранның, түтік құбырдың және құрғақ құбырдың көтергішіндегі қосқыш бастарында орналасқан резеңке төсемдердің жай-күйін тексеру;

- байланыстырушы бастиектерде, кранда және оқпанда ақаулар болған жағдайда резеңке төсемдерді ауыстыру;

- су ағызуға және (немесе) құрғақ құбырға су беруге арналған  кранның гидравликалық сынақтарын орындау;

- түтік құбырды қайта орау.

Өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау плюс 5° С төмен емес температурада жүргізілуі тиіс.

Қызмет көрсету нәтижесі: ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмыс қабілеттілігіне сынау хаттамасын, су берілуін сынау хаттамасын және өрт крандарының клапандарын жұмыс қабілеттілігіне сынау хаттамасын беру.

Төлем мерзімі: Қызмет көрсету фактісі бойынша, жеткізуші төлемнің алдындағы құжаттарды ұсынғаннан кейін.

Төлем шарттары: Жеткізушінің есеп шотына аудару арқылы.

Қызмет көрсету мерзімі: Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн.

Қызмет көрсету орны: Актау қаласы.

Осы қосымшада көзделген Қызметтер техникалық ерекшелікке қатаң сәйкес орындалуы тиіс.

Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына енгізілуі тиіс екенін қосымша хабарлаймыз.

Приложение №2

к Договору №___ от «___»_______2026 г.

Техническая спецификация,

предмет договора, сроки и место оказания услуг

Наименование, краткая характеристика, а также требуемые объем, место, сроки и условия оказания услуг, а также срок и условия оплаты:

Предмет договора: Проведение испытание пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов.

Количество кранов 10 штук, рукавов 10 штук.

Услуга включает в себя:

- испытания. Проводяться с помощью исправного гидротестера с установленным на нём исправным манометром для замера давления;

- осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее),

- фиксирования целостности лакокрасочного покрытия;

- проверку комплектности;

- контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;

- обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба;

- замена резиновых прокладок, в случае наличия протечек на соединительных головках, кране и стволе;

- выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подача воды в сухотрубе;

- перемотку пожарных рукавов.

Испытания противопожарного водоснабжения должны проводиться при температуре не ниже плюс 5° С. Результаты испытания должны оформляться актом и протоколом испытаний.

Результат оказания услуги: выдача Протокола испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокол испытаний на водоотдачу и протокол испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность.

Сроки оплаты: По факту оказания услуги, после предоставления Поставщиком документов предшествующих оплате.

Условия оплаты: Перечислением на расчетный счет Поставщика.

Сроки оказания услуг: 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора.

Место оказания услуг:г. г. Актау

Услуги, предусмотренные настоящим приложением, должны быть выполнены в строгом соответствии с технической спецификацией.

Дополнительно сообщаем, что все расходы, связанные с оказанием услуг должны быть включены в ценовое предложение потенциального поставщика.