ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


1. Наименование закупаемых услуг: Услуги по техническому обследованию надежности и устойчивости строительных конструкций, инженерных сетей и прилегающей территории.
2. Наименование Объекта: «Техническое обследование незавершенного строительства и существующих строительных конструкций объекта: "Капитальный ремонт здания районной больницы Уилского района Актюбинской области в с. Уил, ул. Желтоксан 19" (с учетом корректировки на остаточные и дополнительные объемы работ)».
3. Место оказания услуг: Актюбинская область, Уилский район, с. Уил, ул. Желтоксан, д. 19.
4. Цель оказания услуг:
· Определение фактического технического состояния выполненных строительно-монтажных работ прошлым подрядчиком (в части системы вентиляции и благоустройства территории) на основании заключения судебной строительно-экономической экспертизы № 287 от 21.11.2024 года и вступившего в законную силу решения суда Актюбинской области.
· Определение эксплуатационной пригодности и несущей способности существующих ограждающих конструкций (стен) для последующей разработки ПСД по установке и устройству фасада здания больницы.
· Разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и составление обоснованного дефектного акта для последующей корректировки проектно-сметной документации (ПСД) и прохождения Государственной экспертизы.
5. Общие требования к Поставщику:
· Поставщик должен являться специализированной организацией, имеющей действующую аккредитацию на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений в соответствии с законодательством РК.
· В штате Поставщика должны быть аттестованные эксперты, имеющие действующие квалификационные аттестаты по направлению «Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений».
6. Состав и объем оказываемых услуг: 
Заказчик предоставляет Поставщику копию заключения судебной экспертизы. Поставщик обязан принять во внимание выводы судебного эксперта при проведении натурного обследования и составлении итогового дефектного акта, исключив из объемов нового проектирования ранее оплаченные и фактически выполненные прошлым подрядчиком работы. Поставщик обязан провести визуальное и инструментальное обследование в соответствии с нормативно-техническими пособиями РК, включая:
· Раздел 1. Система вентиляции: Обследование незавершенной приточно-вытяжной вентиляции здания. Проверка фактических объемов смонтированных воздуховодов, установленного или находящегося на хранении вентиляционного оборудования, проверка параметров его сохранности и работоспособности.
Раздел 2. Благоустройство территории: Определение объемов выполненных и невыполненных работ по благоустройству территории больницы (асфальтобетонное покрытие, брусчатка, бордюры, ограждение, озеленение). Фиксация дефектов дорожного полотна, возникших в период простоя объекта.
Обследование наружных сетей электроснабжения территории и существующих опор (при их наличии). Определение технической возможности и точек подключения для проектирования новой современной системы наружного освещения территории больницы (включая пешеходные зоны, подъездные пути для карет скорой помощи и парковочные места).
Раздел 3. Фасад здания: Детальное обследование существующих наружных стен здания больницы (определение прочности материалов, выявление трещин, сколов, уровня износа) для выдачи технического решения о возможности установки новой фасадной системы (с учетом возможного утепления).
7. Результаты оказания услуг (Отчетность): По результатам обследования Поставщик предоставляет Заказчику Техническое заключение в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (PDF), содержащее:
· Краткое описание существующего здания и незавершенных работ.
· Результаты визуального и инструментального контроля с фотофиксацией дефектов.
· Поверочные расчеты и выводы о надежности строительных конструкций стен для монтажа фасада.
· Утвержденный Дефектный акт на остаточные и дополнительные объемы работ, оформленный по установленной форме для предоставления в органы Государственной экспертизы.
· Рекомендации по проектированию корректировки ПСД.
8. Место выполнения работ: Уилский район, село Уил, улица Желтоксан, 19.
9. Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней.
10. Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов, связанных с работой.


Руководитель Уилской РБ					       А.Байдуллаев




ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1. Сатып алынатын қызметтердің атауы: Ғимарат құрылымдарының, коммуналдық желілердің және іргелес аумақтың сенімділігі мен тұрақтылығына техникалық зерттеу қызметтері.
2. Жобаның атауы: "Ақтөбе облысы, Ойыл аудандық ауруханасы ғимаратын күрделі жөндеу, Желтоқсан көшесі, 19" жобасының аяқталмаған құрылысы мен қолданыстағы құрылыс құрылымдарын техникалық зерттеу (қалдық және қосымша жұмыстарға түзетулерді қоса алғанда)."
3. Қызмет көрсету орны: Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Желтоқсан көшесі, 19, Желтоқсан, 19.
4. Қызметтердің мақсаты:
• 2024 жылғы 21 қарашадағы №287 сот құрылыс-экономикалық сараптамасының қорытындысы және Ақтөбе облысы сотының соңғы шешімі негізінде алдыңғы мердігер орындаған құрылыс-монтаж жұмыстарының нақты техникалық жағдайын (желдету жүйесі мен көгалдандыруға қатысты) анықтау.
• Аурухана ғимаратының қасбетін орнату және салу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы кейіннен әзірлеу үшін қолданыстағы қоршау конструкцияларының (қабырғаларының) қызмет көрсетуге жарамдылығын және жүк көтеру қабілетін анықтау.
• Анықталған ақауларды жою бойынша ұсыныстар әзірлеу және жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) кейіннен түзету және мемлекеттік сараптамадан өту үшін негізделген ақаулық туралы есеп дайындау.
5. Жеткізушіге қойылатын жалпы талаптар:
• Жеткізуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру бойынша инженерлік қызметтерді көрсету құқығына жарамды аккредитациясы бар мамандандырылған ұйым болуы керек.
• Жеткізуші «Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық зерттеу» саласында жарамды біліктілік сертификаттары бар сертификатталған сарапшыларды жұмысқа алуы тиіс.
6. Көрсетілетін қызметтердің көлемі мен көлемі:
Тапсырыс беруші Жеткізушіге сот-медициналық сараптама қорытындысының көшірмесін беруі тиіс. Жеткізуші сот-медициналық сарапшының қорытындыларын жергілікті жерде тексеру жүргізген кезде және ақау туралы қорытындыны жасаған кезде ескеруге міндетті, бұл ретте алдыңғы мердігердің бұрын төлеген және іс жүзінде орындаған жұмыстары жаңа жобалау көлемінен алынып тасталады. Жеткізуші Қазақстан Республикасының нормативтік және техникалық нұсқауларына сәйкес визуалды және аспаптық тексеру жүргізуге міндетті, оның ішінде:
• 1-бөлім. Желдету жүйесі: Ғимараттың аяқталмаған жабдықтау және шығару желдету жүйесін тексеру. Орнатылған ауа өткізгіштерінің, орнатылған немесе сақталған желдету жабдықтарының нақты көлемін тексеру және оның тұтастығы мен жұмысқа қабілеттілігін тексеру. 2-бөлім. Алаңды жақсарту: Аурухана үшін аяқталған және аяқталмаған алаңды жақсарту жұмыстарының көлемін анықтау (асфальт төсемі, төсем тастары, бордюрлер, қоршаулар, көгалдандыру). Мекеменің жұмыс істемей тұрған кезінде пайда болған кез келген жол бетіндегі ақауларды тіркеу.
Алаңның сыртқы электрмен жабдықтау желілерін және қолданыстағы тіректерді (бар болса) тексеру. Аурухана аумағы үшін жаңа, заманауи сыртқы жарықтандыру жүйесін жобалаудың техникалық мүмкіндігін және қосылу нүктелерін анықтау (жаяу жүргіншілер алаңдарын, жедел жәрдем көліктеріне кіретін жолдарды және тұрақ орындарын қоса алғанда).
3-бөлім. Ғимараттың қасбеті: Жаңа қасбет жүйесін (мүмкін оқшаулауды қоса алғанда) орнату мүмкіндігін анықтау үшін аурухана ғимаратының қолданыстағы сыртқы қабырғаларын егжей-тегжейлі тексеру (материалдардың беріктігін анықтау, жарықтарды, сынықтарды және тозуды анықтау)). 
7. Қызмет көрсету нәтижелері (есеп беру): Тексеру нәтижелеріне сүйене отырып, Жеткізуші Тапсырыс берушіге қағаз және электронды форматта (PDF) үш данада Техникалық есеп береді, онда мыналар қамтылған:
• Қолданыстағы ғимараттың және аяқталмаған жұмыстың қысқаша сипаттамасы.
• Ақаулардың фотосуреттік құжаттамасы бар визуалды және аспаптық тексеру нәтижелері.
• Қасбетті орнату үшін қабырға құрылымдарының сенімділігі туралы тексеру есептеулері мен қорытындылары.
• Мемлекеттік сараптама органдарына ұсыну үшін белгіленген нысанда дайындалған қалған және қосымша жұмыс көлемдері үшін бекітілген ақау туралы есеп.
• Жобалау-сметалық құжаттамаға жобалық түзетулер енгізу бойынша ұсыныстар.
8. Атқарылатын жұмыстың орны: Ойыл ауданы, Ойыл селосы, Желтоқсан көшесі, 19;
9. Атқарылатын жұмыстың мерзімі: 20 күнтізбелік күн ішінде.
10. Атқарылатын жұмысқа қатысты барлық шығындар, мердігер ұйымға жүктеледі.

Ойыл АА баcшысы                                                                      А.Байдуллаев


