ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ
Техническое обслуживание c перезарядкой порошковых огнетушителей
	Наименование услуги
	Объем работ
	Место оказания услуг

	[bookmark: _GoBack]Техническое обслуживание с перезарядкой огнетушителей
	Всего 30 шт.:
ОП-10 — 15 шт.
ОП-5 — 15 шт.
	г. Караганда,
ул. Рыскулова, 1



	Технические характеристики ОП-10(з) (типовые)
Порошковый переносной, закачного типа; масса огнетушащего порошка — 10 ± 0,5 кг; рабочее давление при 20 °C — около 1,6 ± 0,1 МПа; продолжительность подачи порошка — не менее 15 с; длина струи — не менее 4 м; тушение пожаров классов A, B, C и E (электроустановки до 1000 В) — при наличии соответствующей маркировки. Фактические характеристики должны соответствовать паспорту конкретного изделия.



Перечень работ и требования к исполнителю
1. Провести осмотр технического состояния всех порошковых огнетушителей, проверить пригодность к дальнейшей эксплуатации.
2. Выполнить перезарядку огнетушителей, срок предыдущей перезарядки которых истёк, с проверкой герметичности и работоспособности.
3. Провести техническое обслуживание, 
4. Проверить состояние корпусов, запорно-пусковых устройств, рукояток, манометров, пломб, предохранительных элементов и соединений.
5. Очистить корпуса всех огнетушителей от пыли, загрязнений и остатков старых наклеек; привести внешний вид в надлежащее состояние.
6. При необходимости восстановить красное лакокрасочное покрытие корпусов после оценки состояния металла; не закрашивать коррозию, трещины и другие дефекты, требующие ремонта или выбраковки.
7. Снять повреждённые, выцветшие и нечитаемые наклейки; нанести новые этикетки с данными об огнетушителе, правилами применения и сведениями об обслуживании.
8. После выполненных работ нанести маркировку с фактической датой перезарядки (обслуживания), наименованием исполнителя и сроком следующего обслуживания в соответствии с паспортом огнетушителя.
9. Проверить наличие, целостность и надёжность крепления гибких шлангов с распылителями (если предусмотрены конструкцией огнетушителя).
10. При отсутствии шлангов, а также при их повреждении, износе либо непригодности исполнитель обязан поставить и установить новые шланги с распылителями, совместимые с соответствующей моделью ОП-10 (и ОП-5, если шланг предусмотрен заводской комплектацией). Количество определяется при осмотре по согласованию с заказчиком; установка должна быть включена в стоимость оказываемых услуг.
11. После обслуживания проверить комплектность и готовность огнетушителей к эксплуатации; передать заказчику акт выполненных работ с указанием количества перезаряженных, обслуженных огнетушителей и установленных шлангов.














САТЫП АЛЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Ұнтақты өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету және оларды қайта зарядтау
	Қызмет атауы
	Жұмыс көлемі
	Қызмет көрсету орны

	Өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету және оларды қайта зарядтау
	Барлығы 30 дана:
ОП-10 — 15 дана
ОП-5 — 15 дана
	Қарағанды қ.,
Рыскулова көшесі, 1



	ОП-10(з) өрт сөндіргішінің техникалық сипаттамалары (үлгілік)
Тасымалды ұнтақты, қысыммен толтырылған түрі; өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы — 10 ± 0,5 кг; 20 °C кезіндегі жұмыс қысымы — шамамен 1,6 ± 0,1 МПа; ұнтақтың берілу ұзақтығы — кемінде 15 с; ағынның ұзындығы — кемінде 4 м; A, B, C және E кластары бойынша (1000 В дейінгі электр қондырғылары) өрттерді сөндіру — тиісті таңбалау болған жағдайда. Нақты сипаттамалары бұйымның паспортына сәйкес болуы тиіс.



Жұмыстар тізбесі және орындаушыға қойылатын талаптар
1. Барлық ұнтақты өрт сөндіргіштердің техникалық жай-күйін тексеру, олардың одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау.
2. Алдыңғы қайта зарядтау мерзімі өткен өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау, олардың герметикалығы мен жұмысқа жарамдылығын тексеру.
3. Өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу.
4. Өрт сөндіргіштердің корпустарының, іске қосу-бекіту құрылғыларының, тұтқаларының, манометрлерінің, пломбаларының, сақтандырғыш элементтері мен қосылыстарының жай-күйін тексеру.
5. Барлық өрт сөндіргіштердің корпустарын шаңнан, ластанудан және ескі жапсырмалардың қалдықтарынан тазарту, олардың сыртқы келбетін тиісті күйге келтіру.
6. Қажет болған жағдайда, металлдың жай-күйін бағалағаннан кейін корпустардың қызыл түсті лак-бояу жабынын қалпына келтіру. Жөндеуді немесе пайдаланудан шығаруды талап ететін коррозияны, жарықтарды және басқа да ақауларды бояумен жабуға жол берілмейді.
7. Зақымдалған, түсі оңған және оқуға жарамсыз жапсырмаларды алып тастау. Өрт сөндіргіш туралы мәліметтер, оны пайдалану ережелері және техникалық қызмет көрсету туралы ақпарат көрсетілген жаңа заттаңбаларды жапсыру.
8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін өрт сөндіргіштің паспортына сәйкес қайта зарядтаудың (техникалық қызмет көрсетудің) нақты күні, орындаушының атауы және келесі техникалық қызмет көрсету мерзімі көрсетілген таңбалауды жүргізу.
9. Иілгіш шлангілердің бүріккіштерімен бірге болуын, бүтіндігін және сенімді бекітілуін тексеру (егер олар өрт сөндіргіштің конструкциясында көзделген болса).
10. Шлангілер болмаған жағдайда, сондай-ақ олар зақымдалған, тозған немесе пайдалануға жарамсыз болған кезде, орындаушы тиісті ОП-10 үлгісіне (сондай-ақ зауыттық жиынтықтамасында шлангі көзделген жағдайда ОП-5 үлгісіне) сәйкес келетін жаңа иілгіш шлангілерді бүріккіштерімен бірге жеткізуге және орнатуға міндетті. Шлангілердің саны тексеру барысында тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Оларды орнату жұмыстары көрсетілетін қызметтердің жалпы құнына енгізілуі тиіс.
11. Техникалық қызмет көрсету аяқталғаннан кейін өрт сөндіргіштердің толық жиынтықталуын және пайдалануға дайындығын тексеру. Тапсырыс берушіге қайта зарядталған және техникалық қызмет көрсетілген өрт сөндіргіштердің, сондай-ақ орнатылған шлангілердің саны көрсетілген орындалған жұмыстар актісін ұсыну.


