Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, и системы оповещения работников при пожаре.

1. Перечень и объемы товаров, работ, услуг

№ пункта плана закупок ТРУ; Краткое наименование товара; Ед. изм.; Кол-во; Место поставки; Срок поставки. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудований системы пожарной сигнализаций оповещения работников при пожаре (далее - услуги).; услуг; 1; КГКП «Ясли-сад «Аялы алакан» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области»; С момента заключения договора и до 31 декабря 2026 г.. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА - Условия оказания услуг: выполнение объема услуг осуществляется силами, материалами (средствами) Исполнителя, в соответствии с государственными стандартами и СНиП. - Цель услуг: Работы проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации, установок автоматического пожаротушения и системы оповещения работников при пожаре. - Общие требования к оказанию услуг: Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами выполнить услуги. Все оказываемые услуги производить с выполнением необходимых мероприятий по производственной безопасности. Ответственность за охрану труда, пожарную безопасность, безопасность при эксплуатации электроустановок во время проведения услуг возлагается на Исполнителя. Услуги производятся инструментом и персоналом Исполнителя. Транспортные расходы к месту оказания услуг несет Исполнитель. - Исполнитель обязуется: Осуществлять плановое техническое обслуживание в соответствии с требованиями. Результаты проведенных работ регистрируются в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики».

2. Требования к потенциальным поставщикам

2.1. Исполнитель должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 5 лет; 2.2. Наличие в штате Исполнителя не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов, обладающих необходимыми специальными знаниями для осуществления системы; 2.3. При обращении Заказчика давать консультации и проводить обучение правилами пользования действующими системами (проведение инструктажа, составление инструкций и выдаче рекомендаций по улучшению работы установки); 2.4. Обеспечить прибытие своих работников на объект в течение 1 (одного) часа после получения заявки.

- Договорные требования

Требования к запрашиваемому товару и условия поставки товара: - Требования по выполнению сопутствующих услуг: замена пришедших в негодность отдельных компонентов систем осуществляется из материалов и запасных частей, предоставляется Исполнителем. - Требование к результатам услуг: с момента заключения договора все работы должны выполняться в срок и в полном объеме в соответствии с условиями, изложенными в настоящем техническом задании, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Исполнитель должен обеспечить стабильную работоспособность оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, и системы оповещения работников при пожаре (далее – система) и своевременно сообщать Заказчику о выявленных неполадках и недочетах в работе оборудования. Исполнитель обязан обеспечить передачу сигналов системы в пожарную часть. Техническое обслуживание и регламентные работы проводятся ежемесячно с заключения договора по 31 декабря 2026 года. Устранение недостатков в работе системы производится Исполнителем в течении суток. Ответственность за работоспособность оборудований систем возлагается на Исполнителя. Исполнитель ведет журнал технического обслуживания и ремонта на объекте КГКП «Ясли-сад «Аялы алакан» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области» и предоставление его Заказчику по первому требованию. - Объём и описание выполняемых работ. Работы по обслуживанию системы производить согласно графику, представленному в таблице 1. Таблица 1 №; Перечень работ (оказания услуг); Периодичность обслуживания. 1; Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, запыленности и загрязнения, коррозии, прочности креплений и т.д.; ежемесячно. 2; Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; ежемесячно. 3; Контроль основного и резервного источников питания; ежемесячно. 4; Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов) и блока питания и т.д.; ежемесячно. 5; Профилактические работы и проверка работоспособности системы методом имитации режима «Пожар» на одной из зон пожарной сигнализации с проверкой прохождения сигнала в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны; ежемесячно. 6; Контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны и с центром технического мониторинга, состоянием работоспособности пожарной сигнализации на объектах; ежемесячно. 7; Проверка работоспособности систем пожарной сигнализации и эвакуации при пожаре с составлением акта проверки работоспособности систем; ежемесячно. 8; Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами; ежемесячно. - Ведомость объёмов работ Таблица 2 № п/п; Наименование оборудования тип, марка оборудования; Тип, марка оборудования; Количество, шт.. 1; Замена извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М; шт; 4500*16=72000. 2; Замена Гранит-16; шт; 75000*1=75000. 3; Замена аккумулятор 7Ач 12в; шт; 15000*2=30000. 4; Установка табло выход; шт; 5500*3=16500. 5; Змаер молние отвода; шт; 40000*1=40000.