ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Устройство систем вентиляции в помещениях казармы воинской части 5511

1. Общие сведения
Наименование закупки: Устройство систем вентиляции в помещениях казармы.
Место выполнения работ: область Абай, г. Семей, ул. Каржаубайулы, дом 251 Б.
Срок выполнения работ: в течении 16 календарных дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства.
2. Предмет закупки
Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ:
- поставка оборудования и материалов;
- строительно-монтажные работы;
- электромонтажные работы;
- монтаж автоматики и систем управления;
- пусконаладочные работы;
- аэродинамические испытания;
- паспортизация системы;
- ввод в эксплуатацию.
3. Технические требования
3.1 Общие требования:
- режим работы системы круглогодичный (зима-лето);
- установка канального двигателя, ТЭН-ов, автоматики для регулировки температурного режима, воздуховодов с решетками (толщина металла воздуховодов 0,5-0,7 мм);
- класс защиты: IP44;
- соответствие действующим строительным, санитарным и противопожарным нормам РК;
- герметичность воздуховодов не ниже класса В.
3.2 Параметры системы:
Кратность воздухообмена: (по назначению помещения, спальное помещение казармы до 80 человек).
Температура: +18…+24 °C.
Влажность: 40–60%.
Уровень шума: не более 60 дБ.
3.3 Фильтрация:
Приточный воздух.
Вытяжной воздух.
4. Поставка оборудования и материалов
Подрядчик обеспечивает поставку:
- приточно-вытяжных установок 2 ед. на один этаж; в 4-ех этажном здании батальона и 1-но этажном зданий учебного пункта;
- воздуховодов и фасонных элементов до 100 м на один этаж;
- обратные клапана не менее двух на каждую систему приточно-вытяжной вентиляции;
- регуляторов температуры, на каждую систему;
- кабельной продукции до 100 м на одну систему приточно-вытяжной вентиляции;
- крепёжных и расходных материалов.
Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, сертифицированным на территории РК.
5. Электромонтажные работы
- прокладка кабельных линий;
- установка и подключение шкафов управления;
- подключение вентустановок;
- монтаж автоматики;
- испытания электрооборудования.
6. Пусконаладочные работы
- балансировка системы;
- замеры кратности воздухообмена;
- проверка перепадов давления;
- настройка автоматики;
- оформление протоколов.
7. Паспортизация и документация
Подрядчик предоставляет:
- паспорт вентиляционной системы;
- исполнительные схемы;
- акты скрытых работ;
- сертификаты соответствия;
- инструкции по эксплуатации.
8. Гарантийные обязательства
Гарантия на оборудование —12 месяцев.
Гарантия на выполненные работы —12 месяцев.
Обязательство устранения дефектов за счёт подрядчика в гарантийный период.
Все оборудование должно соответствовать требованиям электробезопасности и быть сертифицировано для использования на территории РК. Стоимость материалов входит в стоимость договора при проведении работ должны быть использованы новые и качественные материалы, ранее не использованные. Все работы (цвет материалов, размер и т.д.), согласовывать с Заказчиком.
 Поставщик самостоятельно обязан: 
1) Обеспечить поставку необходимых для работ материалов, конструкций и оборудования; 
2) Обеспечить безопасность (техника безопасности) проводимых работ на объекте; 
3) Нести ответственность и осуществлять контроль за качеством применяемых материалов и оборудования. Технологией, последовательностью и качеством проводимых работ. Работы проводятся в будние дни по согласованию с заказчиком;
4) Вывоз мусора и строительных материалов производить ежедневно.
5) Поставщик работ должен соблюдать все требования Заказчика на основании действующего законодательства. Работы должны выполняться в полном объеме, качественно, соблюдая все требования техники безопасности, технологического цикла и пожарной безопасности. 
6) Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда оборудованию и иному имуществу Заказчика.
7) Для допуска к работам на объекте Подрядчиком предоставляются Заказчику список работников, задействованных на объекте, с указанием ФИО, должности.
8) На скрытые работы устройство/демонтаж составляются акты освидетельствования скрытых работ с оценкой качества, а также прилагаются фотографии, подтверждающие выполнения таких работ.
	Заказчик оставляет за собой право осуществлять внешний контроль по надлежащему выполнению работ, и запрашивать любую информацию и документацию по процессу исполнения договорных обязательств, а также высказывать претензии относительно качества выполненных работ и требовать соответствующего выполнения обязательств. Заказчик не несет ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика в период выполнения работ.


Начальник службы КЭС управления тыла Регионального командования «Шығыс»
капитан 										А. Зайнулдин





ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
5511 әскери бөлімінің казарма үй-жайларындағы желдету жүйелерін орнату

1. Жалпы мәлеметтер
Сатып алудың атауы: Казарма үй-жайларындағы желдету жүйелерін орнату.
Жұмыстарды орындау орны: Абай облысы, Семей қ., Қаржаубайұлы көшесі, 251Б үй.
Жұмыстарды орындау мерзімі: келсім-шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен кейінгі күннен 16 күнтізбелік күні ішінде.
2. Сатып алу нысаны
Мердігер келесі жұмыстардың толық кешенін орындауға міндеттенеді:
- жабдықтар мен материалдарды жеткізу;
- құрылыс-монтаждау жұмыстары;
- электромонтаждау жұмыстары;
- автоматика мен басқару жүйелерін монтаждау;
- іске қосу-баптау жұмыстары;
- аэродинамикалық сынықтар;
- жүйелерді паспорттау;
- пайдалануға беру.
3. Техникалық талаптар
3.1 Жалпы талаптар:
- жүйенің  жұмыс режимі – жыл бойы (қыс-жаз);
- температурлық режимді реттеуге арналған каналдық қозғалтқыштың, ТЭН-нің электрлік жылытқыштың, автоматиканың, ауа өткізгіштердің торлармен бірге орнатылуы (ауа өткізгіштердің металл қалыңдығы 0,5-0,7 мм);
- қорғаныс класы: IP44;
- ҚР қолдыныстығы құрылыс, санитарлық және өртке қарсы нормаларына сәйкестігі;
- ауа өткізгіштердің тығыздығы В класынан төмен емес.
3.2 Жүйе параметрлері:
Ауа алмасу жиілігі: (үй – жайдың мақсаты бойынша, 1-қабаттағы қазарманың жатын үй-жайы 80 адамға дейін).
Температура: +18…+24 °C.
Ылғалдылық: 40–60%.
Шу деңгейі: 60 дБ-ден аспайды.
3.3 Сүзгілеу:
Ағынды ауа.
Сорғыш ауа.
4. Жабдықтар мен материалдврды жеткізу
Мердігер мыналарды жеткізуді қамтамасыз етеді:
[bookmark: _GoBack]- ағынды-сорғыш қондығылар – бір қабатқа 2 дана; батальонның 4 қабатты ғимаратында және оқу пунктінің 1 қабатты ғимаратында.
- ауа өткізгіштер мен пішінді элементтер – бір қабатқа 100 м –ге дейін;
- кері клапандар – әрбір ағынды-сорғыш желдету жүйесіне кемінде екі данадан;
- температура реттегіштері – әрбір жүйеге;
- кабельдік өнімдер – бір ағынды – сорғыш желдету жүйесіне 100 м-ге дейін;
- бекіткіш және шығыс материалдары.
Барлық жабдықтар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ҚР аумағында серификатталған болуы тиіс.
5. Элект монтаждау жұмыстары
- кабельдік желілерді тарту;
- басқару шкафтарын орнату және қосу;
- желдеткіш қондырғыларды қосу;
- автоматиканы монтаждау;
- электр жабдықтарын сынақтан өткізу.
6. Іске қосу-баптау жұмыстары
- жүйені теңгерімдеу (баланстау);
- ауа алмасу еселігін өлшеу;
- қысымның төмендеуін тексеру;
- автоматиканы баптау;
- хаттамаларды рәсімдеу.
7. Паспорттау және құжаттама
Мердігер келесілерді ұсынады:
- желдету жүйесінің паспорты;
- атқарушылық схемалар;
- жасырын жұмыстардың актілері;
- сәйкестік сертификаттары;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
8. Кепілдік міндеттемелер
Жабдыққа берілетін кепілдік —12 ай.
Орындалған жұмыстарға берілетін кепілдік —12 ай.
Кепілдік мерзімі ішінде кемшіліктерді мердігер есебінен жою міндеттемесі.
Барлық жабдықтар электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі және ҚР аумағында пайдалану үшін сертификатталуы тиіс. Материалдардың құны келісімшарт құнына кіреді, жұмыстарды орындау кезінде бұрын пайдаланылмаған жаңа және сапалы материалдар қолданылуы тиіс. Барлық жұмыстар (материалдардың түсі, өлшемі және т.б.) Тапсырыс берушімен келісіледі.
          Жеткізуші дербес түрде міндетті:
          1. Жұмысқа қажетті материалдарды, конструкцияларды және жабдықтарды жеткізуді қамтамасыз етуге;
          2. Объектіде жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігін (қауіпсіздік техникасын) қамтамасыз етуге;
          3. Қолданылатын материалдар мен жабдықтардың сапасына бақылауды жүзеге асыруға және жауапты болуға. Жұмыстардың технологиясы, кезектілігі және сапасы бақыланады. Жұмыстар жұмыс күндері тапсырыс берушімен келісім бойынша жүргізіледі;
          4. Қоқыс пен құрылыс материалдарын шығаруды күн сайын жүзеге асыруға;
          5. Жұмыс беруші қолданыстағы заңнама негізінде тапсырыс берушінің барлық талаптарын сақтауға тиіс. Жұмыстар толық көлемде, сапалы, қауіпсіздік техникасының, технологиялық циклдің және өрт қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
          6. Жеткізуші Тапсырыс берушінің жабдықтарына және өзге де мүлкіне мүліктік зиян келтіргені үшін толық материалдық жауапты болады.
          7. Мердігердің объектідегі жұмыстарға жіберілуі үшін тапсырыс берушіге осындай жұмыстарды орындауға тартылған қызметкерлердің Т.А.Ә., лауазымдары көрсетілген тізімі ұсынылады.
          8. Жасырын жұмыстарға құрылғыны/бөлшектеуді куәландыру актілері жасалады, оған сапаны бағалау, сондай-ақ жұмыстардың орындалуын растайтын фотосуреттер қоса беріледі.
         Тапсырыс беруші жұмыстардың тиісінше орындалуына сыртқы бақылауды жүзеге асыру, шарттық міндеттемелердің орындалу процесі бойынша кез келген ақпарат пен құжаттаманы сұрату, сондай-ақ орындалған жұмыстардың сапасына қатысты талаптар қою және тиісті міндеттемелердің орындалуын талап ету құқығын өзіне қалдырады. 
         Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау кезеңінде жеткізушінің жабдықтары мен материалдарының сақталуына жауапты болмайды.


