ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги: Услуга по проверке и испытанию пожарных кранов на водоотдачу

Заказчик: КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

1. Общие требования

1. Исполнитель должен оказать услуги по техническому осмотру, проверке работоспособности и испытанию внутренних пожарных кранов системы противопожарного водоснабжения на водоотдачу на объектах Заказчика.

2. Цель оказания услуги — определение фактической работоспособности системы внутреннего противопожарного водоснабжения, проверка достаточности подачи воды для целей пожаротушения и выявление неисправностей.

3. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с применением необходимых измерительных приборов и оборудования.

4. Количество испытываемых пожарных кранов определяется согласно заявке Заказчика и фактическому наличию пожарных кранов на объектах.

5. Испытания должны проводиться с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан.

2. Перечень и содержание услуг

Исполнитель обязан выполнить следующие работы:

1. Провести визуальный осмотр пожарных шкафов и пожарных кранов.

2. Проверить комплектность пожарных кранов, наличие пожарных рукавов и ручных пожарных стволов.

3. Проверить состояние пожарных рукавов, соединительных головок и резиновых уплотнительных прокладок.

4. Проверить качество соединения пожарного рукава с пожарным краном и стволом, а также возможность их разъединения.

5. Проверить состояние запорной арматуры и работоспособность клапанов пожарных кранов.

6. Провести гидравлические испытания пожарных кранов путём пуска воды для определения фактической водоотдачи.

7. Измерить давление и расход воды в соответствии с предусмотренной методикой испытаний.

8. При необходимости определить высоту компактной части водяной струи.

9. Проверить работоспособность насосов повышения давления и соответствующих устройств управления, если они предусмотрены системой.

10. Определить соответствие фактических показателей водоотдачи проектным и нормативным требованиям.

11. При выявлении неисправностей составить перечень замечаний и предоставить рекомендации по их устранению.

12. По результатам испытаний оформить акт испытаний и протокол испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу.

3. Требования к проведению испытаний

1. Испытания должны проводиться посредством фактического пуска воды через пожарные краны с использованием необходимого оборудования.

2. Для измерения давления и расхода воды Исполнитель должен использовать исправные измерительные приборы, соответствующие выполняемым работам.

3. Испытания должны охватывать пожарные краны, предусмотренные программой проверки, включая определение показателей у наиболее неблагоприятно расположенных кранов в соответствии с гидравлической схемой системы.

4. Полученные значения давления, расхода воды и другие предусмотренные методикой показатели должны быть внесены в протокол испытаний.

5. Испытания внутреннего противопожарного водоснабжения должны проводиться при температуре не ниже +5 °C.

6. При проведении работ Исполнитель должен принимать меры для предотвращения затопления помещений и повреждения имущества Заказчика.

Требования к техническому осмотру, проверке водоотдачи и оформлению результатов установлены Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан, утверждёнными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 

4. Требования к оборудованию и персоналу

Исполнитель должен обеспечить наличие:

· оборудования для проверки давления и расхода воды;

· необходимых соединительных приспособлений и измерительных приборов;

· средств индивидуальной защиты;

· инструментов для проверки соединений и элементов пожарных кранов.

Работы должны выполняться персоналом, обладающим необходимыми знаниями и опытом в области обслуживания систем внутреннего противопожарного водоснабжения.

5. Документы, предоставляемые Заказчику

После завершения работ Исполнитель обязан предоставить:

1. Протокол испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу по форме, предусмотренной действующими Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан.

2. Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность.

3. Перечень проверенных пожарных кранов с указанием их расположения и результатов испытаний.

4. Сведения о фактических значениях давления и расхода воды, а также иных предусмотренных формой протокола показателях.

5. Заключение о соответствии или несоответствии проверенной системы установленным требованиям.

6. Перечень выявленных неисправностей и рекомендации по их устранению при наличии замечаний.

7. Акт оказанных услуг, подписанный сторонами.

Формы акта и протокола предусмотрены приложением 14 к действующим Правилам пожарной безопасности. 

6. Требования к качеству и приёмке услуг

· Услуги должны быть оказаны в полном объёме, предусмотренном договором и заявкой Заказчика.

· Все результаты измерений должны быть достоверными и отражать фактическое состояние системы.

· Документы должны быть оформлены надлежащим образом, содержать сведения об объекте, дате испытаний, проверенных пожарных кранах и результатах измерений.

· При обнаружении неисправностей Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику.

· Приёмка услуг осуществляется после предоставления полного комплекта документов и подписания акта оказанных услуг.

7. Место и сроки оказания услуг

Место оказания услуг: объекты КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» в Северо-Казахстанской области, по адресам, согласованным с Заказчиком.

Срок оказания услуг: в сроки, предусмотренные договором о государственных закупках.

Количество: согласно заявке Заказчика и фактическому количеству пожарных кранов, подлежащих испытанию.

8. Нормативная база

При оказании услуг Исполнитель руководствуется:

· Законом Республики Казахстан «О гражданской защите»;

· Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан, утверждёнными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, с действующими изменениями и дополнениями;

· проектной документацией системы внутреннего противопожарного водоснабжения объекта;

· иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, применимыми к выполняемым работам.

Примечание: если требуется также перемотка пожарных рукавов на новую скатку, опломбирование пожарных кранов или испытание клапанов на работоспособность, эти работы целесообразно прямо включить в объём закупаемой услуги.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Қызмет атауы: өрт крандарын су беру үшін тексеру және сынау жөніндегі қызмет

Тапсырыс беруші: "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның аудандық ауруханасы"ШЖҚ КМК.

1. Жалпы талаптар

1.
Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің ішкі өрт крандарын техникалық байқау, жұмысқа қабілеттілігін тексеру және су беру бойынша қызметтер көрсетуге тиіс.

2.
Қызмет көрсетудің мақсаты-ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің нақты жұмыс қабілеттілігін анықтау, өрт сөндіру мақсаттары үшін су берудің жеткіліктілігін тексеру және ақауларды анықтау.

3.
Жұмыстарды қажетті өлшеу аспаптары мен жабдықтарын қолдана отырып, білікті мамандар орындауы керек.

4.
Сыналатын өрт крандарының саны Тапсырыс берушінің өтініміне және объектілерде өрт крандарының нақты болуына сәйкес айқындалады.

5.
Сынақтар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүргізілуге тиіс.

2. Қызметтер тізімі және мазмұны

Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:

1.
Өрт сөндіру шкафтары мен өрт крандарын көзбен шолып тексеру.

2.
Өрт крандарының толықтығын, өрт жеңдерінің және қол өрт оқпандарының болуын тексеру.

3.
Өрт жеңдерінің, байланыстырушы бастардың және резеңке тығыздағыш тығыздағыштардың жағдайын тексеріңіз.

4.
Өрт жеңінің өрт кранымен және оқпанмен қосылу сапасын, сондай-ақ оларды ажырату мүмкіндігін тексеру.

5.
Бекіту арматурасының жай-күйін және өрт крандарының клапандарының жұмысын тексеріңіз.

6.
Нақты су шығынын анықтау үшін суды іске қосу арқылы өрт крандарына гидравликалық сынақтар жүргізу.

7.
Берілген сынақ әдістемесіне сәйкес судың қысымы мен шығынын өлшеңіз.

8.
Қажет болса, су ағынының высотуам бөлігінің биіктігін анықтаңыз.

9.
Қысымды көтеретін Сорғылардың және тиісті басқару құрылғыларының, егер олар жүйеде қарастырылған болса, жұмыс қабілеттілігін тексеріңіз.

10.
Су берудің нақты көрсеткіштерінің жобалық және нормативтік талаптарға сәйкестігін айқындау.

11.
Ақаулар анықталған кезде ескертулердің тізімін жасаңыз және оларды жою бойынша ұсыныстар беріңіз.

12.
Сынақтардың нәтижелері бойынша ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды су беруге сынау актісі мен сынау хаттамасы ресімделсін.

3. Сынақтарды жүргізуге қойылатын талаптар

1.
Сынақтар қажетті жабдықты пайдалана отырып, өрт крандары арқылы суды нақты іске қосу арқылы жүргізілуі тиіс.

2.
Судың қысымы мен шығынын өлшеу үшін Орындаушы орындалатын жұмыстарға сәйкес келетін жарамды өлшеу құралдарын пайдалануы керек.

3.
Сынақтар жүйенің гидравликалық схемасына сәйкес ең қолайсыз орналасқан крандардағы көрсеткіштерді анықтауды қоса алғанда, тексеру бағдарламасында көзделген өрт крандарын қамтуы тиіс.

4.
Алынған қысым, су шығыны мәндері және Әдістемеде көзделген басқа да көрсеткіштер сынақ хаттамасына енгізілуі тиіс.

5.
Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау +5 °C төмен емес температурада жүргізілуі тиіс.

6.
Жұмыстарды жүргізу кезінде Орындаушы үй-жайлардың су басуын және Тапсырыс берушінің мүлкіне зақым келтіруді болдырмау үшін шаралар қабылдауға тиіс.

Техникалық байқауға, су беруді тексеруге және нәтижелерді ресімдеуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі қағидаларында белгіленген. 

4. Жабдықтар мен персоналға қойылатын талаптар

Орындаушы қол жетімділікті қамтамасыз етуі керек:

* судың қысымы мен шығынын тексеруге арналған жабдық;

* қажетті жалғау құрылғылары мен өлшеу аспаптары;

* жеке қорғаныс құралдары;

* өрт крандарының қосылыстары мен элементтерін тексеруге арналған құралдар.

Жұмыстарды ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету саласында қажетті білімі мен тәжірибесі бар персонал орындауы тиіс.

5. Тапсырыс берушіге ұсынылатын құжаттар

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы мыналарды ұсынуға міндетті:

1.
Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі қағидаларында көзделген нысан бойынша су беруге арналған ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау хаттамасы.

2.
Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмыс қабілеттілігіне сынау актісі.

3.
Тексерілген өрт крандарының орналасқан жері мен сынақ нәтижелері көрсетілген тізбесі.

4.
Судың қысымы мен шығысының нақты мәндері, сондай-ақ хаттама нысанында көзделген өзге де көрсеткіштер туралы мәліметтер.

5.
Тексерілген жүйенің белгіленген талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес .стігі туралы қорытынды.

6.
Анықталған ақаулардың тізімі және ескертулер болған кезде оларды жою бойынша ұсыныстар.

7.
Тараптар қол қойған көрсетілген қызметтер актісі.

Актінің және хаттаманың нысандары қолданыстағы өрт қауіпсіздігі қағидаларына 14-қосымшада көзделген. 

6. Қызметтердің сапасы мен қабылдануына қойылатын талаптар

* Қызметтер Шартта және Тапсырыс берушінің өтінімінде көзделген толық көлемде көрсетілуі тиіс.

* Барлық өлшеу нәтижелері сенімді болуы керек және жүйенің нақты күйін көрсетуі керек.

* Құжаттар тиісті түрде ресімделуі, объект, сынақ күні, тексерілген өрт крандары және өлшеу нәтижелері туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

* Ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға міндетті.

* Қызметтерді қабылдау құжаттардың толық жиынтығы ұсынылғаннан және көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін жүзеге асырылады.

7. Қызмет көрсету орны мен мерзімі

Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушімен келісілген мекенжайлар бойынша Солтүстік Қазақстан облысындағы "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК нысандары.

Қызмет көрсету мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген мерзімдерде.

Саны: Тапсырыс берушінің өтініміне және сынауға жататын өрт крандарының нақты санына сәйкес.

8. Нормативтік база

Қызмет көрсету кезінде Орындаушы басшылыққа алады:

* "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен;

* Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген, қолданыстағы өзгерістермен және толықтырулармен Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі қағидаларымен;

* объектіні ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің жобалық құжаттамасымен;

* орындалатын жұмыстарға қолданылатын Қазақстан Республикасының өзге де қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерімен.

Ескертпе: егер өрт жеңдерін жаңа домалаққа орау, өрт крандарын пломбалау немесе клапандарды жұмысқа жарамдылығына сынау қажет болса, бұл жұмыстарды сатып алынатын қызмет көлеміне тікелей қосқан жөн.

