ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

TECHNICAL SPECIFICATION / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дизельді генераторды орнату, іске қосу, АВР орнату, электр желісіне қосу, бетон негіз және қоршау жасау бойынша жұмыстарға

на работы по установке, запуску дизельного генератора, монтажу АВР, подключению к электросети, устройству бетонного основания и ограждения

Әуезов атындағы мектеп (Шаян ауылы)

Школа им. Ауэзова (с. Шаян)

Тапсырыс беруші / Заказчик: Түркістан облысы Бәйдібек ауданы білім бөлімі / Отдел образования Байдибекского района Туркестанской области

1. Жалпы мәліметтер / Общие сведения

Мекенжайы: Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Әуезов көшесі, 9 / Адрес: Туркестанская область, Байдибекский район, с. Шаян, ул. Ауэзова, 9

Байланыс: Айжан, тел. 7 701 452 6473 / Контакт: Айжан, тел. 7 701 452 6473

Жұмыс түрі: Дизельді генераторды орнату, іске қосу, АВР жеткізу және орнату, электр желісіне толық қосу, бетон негіз, металл қоршау. / Вид работ: Установка и запуск дизельного генератора, поставка и монтаж АВР, полное подключение к электросети, бетонное основание, металлическое ограждение.

Ескерту: Генератор жаңасын алып келу орнату, электр желісіне қосу. АВР жоқ — Орындаушы орнатады. / Примечание: Генератор должен быть  новый, установит,  подключить . АВР отсутствует — устанавливается Исполнителем.

2. Жабдық сипаттамасы / Характеристики оборудования

| Көрсеткіш / Показатель | Мәні / Значение |
| --- | --- |
| Құрылғы түрі | Дизельді генератор |
| Модель | GS165R |
| Номинал қуаты | 30 кВА / 24 кВт |
| Өнім класы | Кәсіби, ашық |
| Қуат коэффициенті | 0,8 |
| Фазалар саны | 3 |
| Кернеу, В | 400 |
| Жиілік, Гц | 50–60 |
| Номиналды ток, А | 90 |
| Басқару | Электрондық |
| Отын түрі | Дизель |
| Номиналды айн/мин | 1500 |
| Отын шығыны, л/сағ | 6 |
| Қозғалтқыш тактілері | 4 |
| Генератор түрі | Синхронды |
| Салқындату | Су |
| Май жүйесінің көлемі, л | 10 |
| Майлау жүйесі | Шашырау |
| Іске қосу жүйесі | Автоматты (батарея жинағы бар) |
| Автоматты кернеу реттегіші | Иә |
| Май деңгейі сенсоры / Вольметр / Сағат есептегіші | Иә / Иә / Иә |
| Өлшемдері (Д×Ш×В), мм | 1800 × 720 × 1100 |
| Салмағы, кг | 550 |
| Жай-күйі | Жаңа, орнатылмаған, электр желісіне қосылмаған. АВР жоқ — Орындаушы орнатады. |
| Көрсеткіш / Показатель | Мәні / Значение |
| Модель / Модель | GS165R |
| Номинал қуаты / Мощность | 30 кВА / 24 кВт |
| Кернеу / Жиілік / Фаза / Напряжение | 400 В / 50–60 Гц / 3 фаза |
| Номиналды ток / Ток | 90 А |
| Отын / Топливо | Дизель / Дизель |
| Айн/мин / об/мин | 1500 |
| Отын шығыны / Расход | 6 л/сағ |
| Қозғалтқыш / Двигатель | 4 тактілі, сумен салқындату / 4-тактный, водяное охлаждение |
| Генератор / Генератор | Синхронды, AVR бар / Синхронный, с AVR |
| Іске қосу / Запуск | Автоматты (батарея бар) / Автозапуск (с АКБ) |
| Өлшемдері / Габариты | 1800×720×1100 мм |
| Салмағы / Вес | 550 кг |

ЕСКЕРТУ / ПРИМЕЧАНИЕ: Барлық материалдар жеткізушінің (Орындаушының) есебінен. / Весь материал за счёт поставщика (Исполнителя).

3. Жұмыстар көлемі / Объём работ

3.1. Дайындық және монтаж / Подготовительные и монтажные работы

- Алаңды дайындау / Подготовка площадки / Подготовка площадки

- Бетон негіз құю, горизонтты тексеру / Устройство бетонного основания, проверка горизонта / Устройство бетонного основания

- Генераторды орнату және бекіту / Установка и крепление генератора / Установка и надёжное крепление

- Виброоқшаулағыш элементтер / Виброизоляционные элементы / Установка виброизоляторов

- Жанармай, шығару, желдету жүйелерін монтаждау / Монтаж топливной, выхлопной, вентиляционной систем / Монтаж систем

- Монтаж дұрыстығын тексеру / Проверка правильности монтажа / Проверка монтажа

3.2. АВР және электр қосу / Установка АВР и подключение

- АВР шкафын жеткізу, монтаждау, баптау / Поставка, монтаж и настройка шкафа АВР / Поставка и монтаж АВР

- Электр желісіне толық қосу / Полное подключение к электросети / Подключение к сети

- Күштік және басқару кабельдерін тарту / Прокладка силовых и управляющих кабелей / Прокладка кабелей

- Автоматты ажыратқыштар, контакторлар орнату / Установка автоматов, контакторов / Установка коммутационного оборудования

- Автоматты ауысу режимін баптау / Настройка автоматического переключения / Настройка АВР

- Жерге қосу / Организация заземления / Заземление

- Сынақ режимінде іске қосу, жүктемемен тексеру / Пуско-наладка, проверка под нагрузкой / Пуско-наладка

3.3. Қоршау / Ограждение

- Металл қоршау, қақпа/есік орнату / Устройство металлического ограждения, ворот/двери / Ограждение

- Қауіпсіздік талаптарына сәйкестік, бөгде адамдардың кіруін шектеу / Соответствие ТБ, ограничение доступа / Безопасность

3.4. Материалдар (Орындаушы есебінен) / Материалы (за счёт Исполнителя)

АВР шкафы, автоматты ажыратқыштар, контакторлар, кабельдер, наконечниктер, муфталар, арналар, гофралар, лотоктар, бекіткіштер, анкерлер, жерге қосу материалдары, мыс шиналар, виброоқшаулағыштар, герметиктер және барлық шығын материалдары. / Шкаф АВР, автоматы, контакторы, кабели, наконечники, муфты, каналы, гофры, лотки, крепёж, анкеры, материалы заземления, медные шины, виброизоляторы, герметики и все расходные материалы.

4. Мерзімдер / Сроки

Орындау мерзімі: 15 күнтізбелік күннен аспауы тиіс. / Срок выполнения: не более 15 календарных дней.

Жұмысқа кепілдік: кемінде 12 ай; жабдыққа — өндіруші талаптарына сәйкес. / Гарантия на работы: не менее 12 месяцев; на оборудование — по требованиям производителя.

5. Орындаушыға талаптар / Требования к Исполнителю

- Жұмыстар жылыту маусымы басталғанға дейін аяқталуы тиіс. / Работы завершить до начала отопительного сезона.

- ҚР ҚНжЕ, ГОСТ талаптарына сәйкес орындау. / Выполнение по СН РК, ГОСТ.

- Сапа сертификаттары міндетті. / Сертификаты качества обязательны.

- Акт, хаттамалар, кепілдік құжаттары тапсырылады. / Передача акта, протоколов, гарантийных документов.

МЕРДІГЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ ЕСКЕРТУ / ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ / ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Осы объект (Әуезов атындағы мектеп) — балалар күнделікті білім алатын жалпы білім беретін мектеп. Жылыту жүйесінің қыс мезгілінде үздіксіз жұмыс істеуі — оқушылар мен қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтаудың ажырамас шарты. Данный объект (школа им. Ауэзова) — общеобразовательная школа, где ежедневно находятся дети. Бесперебойная работа системы отопления в зимний период — неотъемлемое условие сохранения жизни и здоровья учащихся и персонала.

Орындаушы төмендегілерді нақты түсінуі және сақтауы тиіс / Исполнитель обязан чётко понимать и соблюдать следующее:

- Жұмыстарды техникалық сипаттамада, сметада және ҚР ҚНжЕ/ГОСТ талаптарына сәйкес толық көлемде, сапада және мерзімде орындауға міндетті. / Обязан выполнить работы в полном объёме, качестве и сроках согласно технической спецификации, смете и требованиям СН РК / ГОСТ.

- Жылыту жүйесінің кез келген элементін немқұрайлы/сапасыз орнату нәтижесінде жүйенің істен шығуына жол берілмейді. / Не допускается выход системы из строя вследствие небрежного или некачественного монтажа любого элемента системы отопления.

- Егер Орындаушының кінәсінен қыста мектеп жылуы істен шығып, балалардың денсаулығына қауіп төнсе — бұл шарттық міндеттемелерді елеулі бұзу болып саналады. / Если по вине Исполнителя зимой отопление школы выйдет из строя и создаст угрозу здоровью детей — это расценивается как существенное нарушение договорных обязательств.

- Мұндай бұзушылық үшін: тұрақсыздық айыбы (АК РК), залалды толық өтеу; «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 12-бабы 4-т. 3) тп. бойынша жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізу мүмкін. / За такое нарушение: неустойка (ГК РК), полное возмещение убытков; возможно включение в реестр недобросовестных участников по п.4 пп.3) ст.12 Закона РК «О государственных закупках».

- Адам өміріне/денсаулығына зиян келтірілген жағдайда — әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік мәселесі қаралуы мүмкін. / При причинении вреда жизни или здоровью возможна административная либо уголовная ответственность.

- Тапсырыс беруші сапаны бақылауға және кемшіліктерді Орындаушыдан өз есебінен кідіріссіз жоюды талап етуге құқылы. / Заказчик вправе контролировать качество и требовать устранения недостатков за счёт Исполнителя без промедления.

Осы ескерту конкурстық құжаттамамен және шартпен бір тұтас. Өтінім беру — осы талаптармен толық келісуді білдіреді. / Настоящее предупреждение является неотъемлемой частью конкурсной документации и договора. Подача заявки означает полное согласие с данными требованиями.

— Техникалық сипаттаманың соңы / Конец технической спецификации —