Техническая спецификация

на проведение диагностики и дефектации

дизель-генераторной установки FG Wilson P800E1

1. Общие сведения

Объект: дизель-генераторная установка FG Wilson P800E1 (далее ДГУ).

Место проведения работ: порт Баутино, Тупкараганский район, Мангистауская область.

Цель работ: проведение диагностики и дефектации ДГУ, выявление причин невозможности её запуска, определение неисправностей, выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности и попытка запуска ДГУ, оценка возможности дальнейшей эксплуатации, а также определение необходимого объёма ремонтных работ.

2. Состав и объём работ

- Внешний осмотр ДГУ: проверка состояния двигателя, генератора, рамы, креплений, защитных кожухов, трубопроводов, соединений и электрических кабелей.

- Диагностика дизельного двигателя: проверка системы смазки, охлаждения, топливной системы, впуска воздуха, выпуска отработавших газов, системы запуска и зарядки аккумуляторных батарей.

- Диагностика генератора: проверка обмоток, изоляции, электрических соединений, системы возбуждения и автоматического регулятора напряжения (AVR).

- Проверка системы управления и защиты: диагностика контроллера, датчиков, аварийных сигналов, защитных отключений и цепей управления.

- Функциональные испытания: проверка запуска, работы на холостом ходу и, при наличии технической возможности, под нагрузкой. Контроль напряжения, частоты, тока, температуры и давления масла.

- Дефектация: выявление неисправностей, определение степени износа доступных для обследования узлов, составление перечня дефектов и рекомендаций по ремонту или замене компонентов.

3. Основные технические параметры

ДГУ модель FG Wilson P800E1

Серийный номер: FGWRPES3EDPS03794

Год производства: 2013

Номинальная мощность: 800 kVA / 640 kW

Напряжение: 380/220 V

Двигатель: Perkins 4006-23TAG2A

Номер двигателя: DGBF8022 U12190X

Частота вращения: 1500 об/мин

Номинальная мощность двигателя: 658 bkW

Генератор: производство Leroy-Somer подразделения Emerson Electric

Габарит: LL7024L

Обмотка: 6S/4

Номинальный коэффициент мощности: cos φ = 0,8

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальный ток: 1216 А

Соединение генератора: звезда

Напряжение возбуждения: 47 V

Ток возбуждения: 4 А

Автоматический регулятор напряжения: R450

Система управления: PowerWizard

4. Требования к выполнению работ

- Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением исправных измерительных приборов и диагностического оборудования.

- Перед проведением работ обеспечиваются необходимые меры электробезопасности, блокировка источников энергии и исключение случайного запуска.

- Испытания под нагрузкой выполняются при наличии безопасных условий и технической возможности.

- Все выявленные отклонения фиксируются с указанием измеренных значений и критериев оценки согласно документации производителя.

- В условиях морского порта дополнительно проверяется наличие коррозии, повреждений защитных покрытий и следов воздействия влаги и солевого аэрозоля.

5. Результаты работ

По завершении Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Технический отчёт по результатам диагностики ДГУ.

- Ведомость выявленных дефектов с указанием состояния узлов и агрегатов.

- Протокол измерений и функциональных испытаний.

- Заключение о техническом состоянии установки и возможности дальнейшей эксплуатации.

- Рекомендации по ремонту, замене запасных частей и дальнейшему техническому обслуживанию.