Техническая спецификация
на проведение диагностики и дефектации
дизель-генераторной установки FG Wilson P800E1

1. Общие сведения
Объект: дизель-генераторная установка FG Wilson P800E1 (далее ДГУ).
Место проведения работ: порт Баутино, Тупкараганский район, Мангистауская область.
Цель работ: проведение диагностики и дефектации ДГУ, выявление причин невозможности её запуска, определение неисправностей, выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности и попытка запуска ДГУ, оценка возможности дальнейшей эксплуатации, а также определение необходимого объёма ремонтных работ.

2. Состав и объём работ
1) Внешний осмотр ДГУ: проверка состояния двигателя, генератора, рамы, креплений, защитных кожухов, трубопроводов, соединений и электрических кабелей.
2) Диагностика дизельного двигателя: проверка системы смазки, охлаждения, топливной системы, впуска воздуха, выпуска отработавших газов, системы запуска и зарядки аккумуляторных батарей.
3) Диагностика генератора: проверка обмоток, изоляции, электрических соединений, системы возбуждения и автоматического регулятора напряжения (AVR).
4) Проверка системы управления и защиты: диагностика контроллера, датчиков, аварийных сигналов, защитных отключений и цепей управления.
5) Функциональные испытания: проверка запуска, работы на холостом ходу и, при наличии технической возможности, под нагрузкой. Контроль напряжения, частоты, тока, температуры и давления масла.
6) Дефектация: выявление неисправностей, определение степени износа доступных для обследования узлов, составление перечня дефектов и рекомендаций по ремонту или замене компонентов.

3. Основные технические параметры
ДГУ модель FG Wilson P800E1
Серийный номер: FGWRPES3EDPS03794
Год производства: 2013
Номинальная мощность: 800 kVA / 640 kW
Напряжение: 380/220 V
Двигатель: Perkins 4006-23TAG2A
Номер двигателя: DGBF8022 U12190X
Частота вращения: 1500 об/мин
Номинальная мощность двигателя: 658 bkW
Генератор: производство Leroy-Somer подразделения Emerson Electric
Габарит: LL7024L
Обмотка: 6S/4
Номинальный коэффициент мощности: cos φ = 0,8
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальный ток: 1216 А
Соединение генератора: звезда
Напряжение возбуждения: 47 V
Ток возбуждения: 4 А
Автоматический регулятор напряжения: R450
Система управления: PowerWizard

4. Требования к выполнению работ
1) Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением исправных измерительных приборов и диагностического оборудования.
2) Перед проведением работ обеспечиваются необходимые меры электробезопасности, блокировка источников энергии и исключение случайного запуска.
3) Испытания под нагрузкой выполняются при наличии безопасных условий и технической возможности.
4) Все выявленные отклонения фиксируются с указанием измеренных значений и критериев оценки согласно документации производителя.
5) В условиях морского порта дополнительно проверяется наличие коррозии, повреждений защитных покрытий и следов воздействия влаги и солевого аэрозоля.

5. Результаты работ
По завершении Исполнитель предоставляет Заказчику:
1) Технический отчёт по результатам диагностики ДГУ.
2) Ведомость выявленных дефектов с указанием состояния узлов и агрегатов.
3) Протокол измерений и функциональных испытаний.
4) Заключение о техническом состоянии установки и возможности дальнейшей эксплуатации.
5) Рекомендации по ремонту, замене запасных частей и дальнейшему техническому обслуживанию.
