ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

FG Wilson P800E1 дизель-генератор жинағы

диагностика және ақауларды анықтау үшін

1. Жалпы ақпарат

Нысан: FG Wilson P800E1 дизель-генераторының қондырғысы (бұдан әрі ДГҚ деп аталады).

Жұмыс орны: Баутино порты, Түпқараған ауданы, Маңғыстау облысы.

Жұмыстың мақсаты: дизель-генераторы қондырғысын диагностикалау және ақауларды анықтау, оны іске қосу мүмкін еместігінің себептерін анықтау, ақауларды анықтау, жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру шараларын жүргізу және дизель генераторы қондырғысын іске қосуға әрекет жасау, одан әрі жұмыс істеу мүмкіндігін бағалау және жөндеу жұмыстарының қажетті көлемін анықтау.

2. Жұмыстың құрамы және көлемі

1) ДГҚ сыртқы тексеру: қозғалтқыштың, генератордың, раманың, бекіткіштердің, қорғаныш қақпақтардың, құбырлардың, қосылымдардың және электр кабельдерінің жағдайын тексеру.

2) Дизельді қозғалтқыштың диагностикасы: майлау жүйесін, салқындату жүйесін, отын жүйесін, ауа кіргізу жүйесін, шығару жүйесін, іске қосу жүйесін және аккумуляторды зарядтау жүйесін тексеру.

3) Генераторды диагностикалау: орамаларды, оқшаулауды, электр қосылымдарын, қоздыру жүйесін және автоматты кернеу реттегішін (AVR) тексеру.

4) Басқару және қорғау жүйесін тексеру: контроллердің, сенсорлардың, дабылдардың, қорғаныс өшірулерінің және басқару тізбектерінің диагностикасы.

5) Функционалдық сынақтар: іске қосу, бос жүріс және техникалық мүмкін болса, жүктеме кезінде жұмыс істеуін тексеру. Кернеуді, жиілікті, ток күшін, температураны және май қысымын бақылау.

6) Ақауларды анықтау: ақауларды анықтау, тексеруге қолжетімді агрегаттардың тозу дәрежесін анықтау, ақаулар тізімін және компоненттерді жөндеу немесе ауыстыру бойынша ұсыныстарды жасау.

3. Негізгі техникалық параметрлер

ДГҚ моделі FG Wilson P800E1

Сериялық нөмірі: FGWRPES3EDPS03794

Өндірілген жылы: 2013

Номиналды қуаты: 800 кВА / 640 кВт

Кернеуі: 380/220 В

Қозғалтқыш: Perkins 4006-23TAG2A

Қозғалтқыш нөмірі: DGBF8022 U12190X

Айналу жылдамдығы: 1500 айн/мин

Қозғалтқыштың номиналды қуаты: 658 bkW

Генератор: Leroy-Somer, Emerson Electric компаниясының бөлімшесі

Өлшемдері: LL7024L

Орау: 6S/4

Номиналды қуат коэффициенті: cos φ = 0.8

Номиналды жиілік: 50 Гц

Номиналды ток күші: 1216 А

Генератор қосылымы: жұлдызша

Қоздыру кернеуі: 47 В

Қоздыру тогы: 4 А

Автоматты кернеу реттегіші: R450

Басқару жүйесі: PowerWizard

4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

1) Жұмысты білікті мамандар жарамды өлшеу құралдары мен диагностикалық жабдықтарды пайдалана отырып орындайды.

2) Жұмысты орындамас бұрын қажетті электр қауіпсіздігі шаралары қамтамасыз етіледі, энергия көздері бұғатталады және кездейсоқ іске қосылудың алдын алынады.

3) Жүктеме сынақтары қауіпсіз жағдайларда және техникалық мүмкіндіктер болған жағдайда жүргізіледі.

4) Барлық анықталған ауытқулар өндірушінің құжаттамасына сәйкес өлшенген мәндер мен бағалау критерийлерін көрсете отырып жазылады.

5) Теңіз порты жағдайында коррозияның болуы, қорғаныш жабындарының зақымдануы және ылғал мен тұз аэрозолының әсер ету іздері қосымша тексеріледі.

5. Жұмыс нәтижелері

Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады:

1) Дизель генераторын диагностикалау нәтижелері бойынша техникалық есеп.

2) Компоненттер мен жинақтардың жағдайын көрсететін анықталған ақаулардың тізімі.

3) Өлшеулер мен функционалдық сынақтар хаттамасы.

4) Орнатудың техникалық жағдайы және одан әрі пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды.

5) Жөндеу, қосалқы бөлшектерді ауыстыру және одан әрі техникалық қызмет көрсету бойынша ұсыныстар.