Техникалық ерекшелік

1. Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
1) газ жабдығын орнатудың және газ құбырларын тартудың газбен жабдықтау жобасына және абонент карточкасына сәйкестігін тексеру (визуалды түрде);
2) газ құбырларына және газ жабдығына еркін қол жеткізудің бар-жоғын тексеру (визуалды түрде);
3) газ құбырларының боялу және бекітілу жай-күйін, ғимараттың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырлары тартылатын жерлерде футлярлардың барлығы мен тұтастығын тексеру;
4) газ құбырларының және арматураның, тұрмыстық газ жабдықтарының герметикалық жалғанған жерлерін аспаптық әдіспен немесе сабынды эмульcиямен тексеру;
5) газ жабдығының тұтастығы мен жарақталуын тексеру;
6) газ құбырларында орнатылған крандардың жұмыс қабілеттілігі мен майлануын тексеру;
7) тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау;
8) тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілеттілігін, оның жөнделгендігін және реттелгендігін  тексеру; 
9) жанарғыны ластанудан тазалау, жабдықтың барлық жұмыс режимінде газдың жану процесін реттеу;
10) газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігіне қарай ақау актісін жасау;
11) газ жанарғысының, жабдықты жандырғанға дейін және одан кейін түтін тартқыштың болуын міндетті тексеру туралы ескертетін түтіндікке жану өнімін бұратын аспаптардың қасында арнайы тақтайшалардың бар-жоғын тексеру;
12) тұтынушыларға тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары жөнінде  нұсқау беру;
    13) шкафтағы реттеуіш пункттеріне, газ құбырларын тоттанудан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған жағдайда).
    14) Мекеменің балансындағы газ қондырғыларын толық тексеру.
    15) Газ шаруашылығында қауіпсіздік ережесінің талаптарына сәйкес газ қондырғыларына техникалық қызмет көрсету 3 айда 1 реттен кем емес жиілікте жүргізілуі тиіс.
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Техническая  спецификация

1. Техническое обслуживание газо-потребляющих систем включает в себя:
1) проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;
2) проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;
3) проверку состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
4) проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;
5) проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;
6) проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;
7) разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;
8) проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;
9) очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;
10) Составление дефектного акта в зависимости от необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования. 
11) проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;
12) инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту;
13) обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии).
14)  полная проверка газовых установок на балансе учреждения.
15) В соответствии с требованиями правил безопасности в газовом хозяйстветехнического обслуживание газового оборудование и газопроводов предприятий общественного назначения и бытового обслуживания непроизводственного характера должно производиться не реже 1 раза в 3 месяц.

  Услуга потенциального  поставщика  должна  содержать  гарантию  за  проделанную 
работу сроком до окончания отопительного сезона 2026-2027 года со дня подписания договора.







