Техническая спецификация

закупаемых работ

| 1 | Наименование конкурса: | Работы по замене вытяжной системы сферы объекта Монумента Байтерек |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Работа |
| 3 | Количество (объем) | 1 |
| 4 | Место выполнения работ | г. Астана, бульвар Нуржол, 14. |
| 5 | Срок выполнения работ | По заявке Заказчика в течение 20 (двадцати) календарных дней, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подачи заявки. |
|  | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1.Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных. Объектом выполнения работ является монумент «Бәйтерек», расположенный по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Нұржол, 14. Монумент «Бәйтерек» является одним из ключевых объектов города Астаны, ежедневно посещаемым большим количеством посетителей, в связи с чем обеспечение надлежащего технического состояния и бесперебойной работы инженерных систем объекта имеет важное значение для безопасной и комфортной эксплуатации помещений. Существующая система вытяжной вентиляции является составной частью инженерной инфраструктуры объекта и предназначена для обеспечения необходимого воздухообмена, удаления отработанного воздуха и поддержания требуемых параметров воздушной среды в обслуживаемых помещениях. В связи с необходимостью восстановления и обеспечения надёжной эксплуатации системы предусматривается выполнение комплекса работ по замене существующего оборудования вытяжной вентиляции с поставкой нового оборудования, его демонтажом, монтажом, подключением, настройкой и проведением пусконаладочных работ. Работы должны выполняться с учетом особенностей действующего объекта, существующих инженерных коммуникаций и требований безопасности. При выполнении работ Потенциальный поставщик обязан обеспечить сохранность конструктивных элементов здания, инженерных сетей и оборудования, не подлежащих замене. Для выполнения предусмотренного настоящей технической спецификацией объёма работ Потенциальный Поставщик обязан обеспечить поставку и монтаж следующего оборудования с последующим подключением, настройкой и вводом в эксплуатацию: - Вытяжной вентилятор – 2 шт; - Частотный преобразователь – 1 шт; - Канальный кондиционер в комплекте с наружным блоком – 1 шт; - Шкаф управления вытяжными вентиляторами – 1 комплект; - Шкаф управления канальным кондиционером – 1 комплект. Технические характеристики вытяжного вентилятора: - Потребляемая мощность: не более 250 Вт; - Установочные и присоединительные размеры: должны обеспечивать монтаж вентилятора на существующее место установки без изменения основных конструктивных элементов существующей системы вентиляции. Фактические размеры и параметры места установки определяются Поставщиком при предварительном обследовании объекта до поставки оборудования; - Уровень шума: не более 68 дБ; - Материал корпуса: металл; - Производительность по воздуху: не менее 4650 м3. 2: Технические характеристики частотного преобразователя: - Мощность: не менее 2,2 кВт. 3: Технические характеристики канального кондиционера в комплекте с наружным блоком: - Мощность охлаждения: не менее 17,58 кВт; - Уровень шума: не более 38 дБ; - Фреон: R410A либо эквивалентный хладагент, не уступающий по основным техническим и экологическим показателям. Перечень основных работ: После поставки оборудования потенциальный Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ по его демонтажу, монтажу, подключению, настройке и вводу в эксплуатацию, включая: - Демонтаж существующих вытяжных вентиляторов; - Монтаж новых вытяжных вентиляторов; - Прокладка кабелей электропитания и управления; - Монтаж частотного преобразователя; - Монтаж управления вытяжными вентиляторами с подключением частотного преобразователя; - Ревизия и ремонт существующих вентиляторов дымоудаления (чистка, замена подшипников, осмотр обмотки, смазка, замена неисправных частей, пуско-наладочные работы); - Демонтаж существующего канального кондиционера; - Монтаж нового канального кондиционера в комплекте с наружным блоком; - Прокладка медной трассы между внутренним и наружным блоком канального кондиционера; - Прокладка кабелей электропитания и управления; - Вакуумирование медной трассы; - Заправка канального кондиционера фреоном; - Монтаж управления канальным кондиционером; - Монтаж воздуховодов обвязки канального кондиционера; - Пуско-наладочные работы установленного оборудования. - Проверку соответствия фактических параметров работы оборудования техническим характеристикам и требованиям настоящей технической спецификации. - Устранение выявленных в ходе пусконаладочных работ недостатков за счёт потенциального Поставщика. - Проведение окончательной проверки работоспособности всей системы после выполнения монтажных и пусконаладочных работ. - Уборку рабочего места, вывоз образовавшихся отходов и приведение места проведения работ в надлежащее состояние. - Передачу Заказчику установленного оборудования в полностью работоспособном состоянии. - Предоставление Заказчику исполнительной документации, паспортов, сертификатов соответствия, инструкций по эксплуатации и иных документов на поставленное оборудование и выполненные работы. |
| 7 | - Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) | - После заключения договора в течении 3 рабочих дней предоставить списки сотрудников (ФИО. ИИН) для допуска на объект. - Ответственность за сохранность оборудования при демонтаже, монтаже и транспортировке несет Поставщик. - Поставщик несет ответственность за повреждение имущества и причинения вреда здоровью сотрудникам Заказчика и Поставщика, а также третьим лицам вызванных нарушением правил пожарной и техники безопасности. - Работы должны выполняться Поставщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов, технических регламентов и применимых стандартов, в том числе: - Правил устройства электроустановок Республики Казахстан. - Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан. - Правил пожарной безопасности, утверждённых приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. - СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». - Правил по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте, утверждённых приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 марта 2022 года № 109. - ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования». - ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ». - ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования». - Иными действующими нормативными документами, техническими регламентами и стандартами Республики Казахстан, применимыми к выполняемым работам, поставляемому оборудованию и используемым материалам. - После подписания акта предоставить гарантию качества на выполненный монтаж, пуско-наладку и поставленное оборудование на срок не менее 12 месяцев. - В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные по его вине недостатки в срок, согласованный с Заказчиком. - Все работы выполняются с применением собственных инструментов, оборудования и средств индивидуальной защиты Поставщика. - Время проведения работ предварительно согласовывается с Заказчиком. - Вместе с актом выполненных работ предоставить фотоотчет о проделанной работе. |