Техническая спецификация
закупаемых работ

	1
	Наименование конкурса:
	Работы по замене вытяжной системы сферы объекта Монумента Байтерек

	2
	Единица измерения
	Работа

	3
	Количество (объем)
	1

	4
	Место выполнения работ
	г. Астана, бульвар Нуржол, 14. 

	5
	Срок выполнения работ
	По заявке Заказчика в течение 20 (двадцати) календарных дней, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подачи заявки.

	

	Описание требуемых характеристик,
параметров и иных исходных данных
	1.Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных.
[bookmark: _GoBack]Объектом выполнения работ является монумент «Бәйтерек», расположенный по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Нұржол, 14.
Монумент «Бәйтерек» является одним из ключевых объектов города Астаны, ежедневно посещаемым большим количеством посетителей, в связи с чем обеспечение надлежащего технического состояния и бесперебойной работы инженерных систем объекта имеет важное значение для безопасной и комфортной эксплуатации помещений.
Существующая система вытяжной вентиляции является составной частью инженерной инфраструктуры объекта и предназначена для обеспечения необходимого воздухообмена, удаления отработанного воздуха и поддержания требуемых параметров воздушной среды в обслуживаемых помещениях.
В связи с необходимостью восстановления и обеспечения надёжной эксплуатации системы предусматривается выполнение комплекса работ по замене существующего оборудования вытяжной вентиляции с поставкой нового оборудования, его демонтажом, монтажом, подключением, настройкой и проведением пусконаладочных работ.
Работы должны выполняться с учетом особенностей действующего объекта, существующих инженерных коммуникаций и требований безопасности. При выполнении работ Потенциальный поставщик обязан обеспечить сохранность конструктивных элементов здания, инженерных сетей и оборудования, не подлежащих замене.
Для выполнения предусмотренного настоящей технической спецификацией объёма работ Потенциальный Поставщик обязан обеспечить поставку и монтаж следующего оборудования с последующим подключением, настройкой и вводом в эксплуатацию:
1. Вытяжной вентилятор – 2 шт;
2. Частотный преобразователь – 1 шт;
3. Канальный кондиционер в комплекте с наружным блоком – 1 шт;
4. Шкаф управления вытяжными вентиляторами – 1 комплект;
5. Шкаф управления канальным кондиционером – 1 комплект.
 Технические характеристики вытяжного вентилятора:
1. Потребляемая мощность: не более 250 Вт;
2. Установочные и присоединительные размеры: должны обеспечивать монтаж вентилятора на существующее место установки без изменения основных конструктивных элементов существующей системы вентиляции. Фактические размеры и параметры места установки определяются Поставщиком при предварительном обследовании объекта до поставки оборудования;
3. Уровень шума: не более 68 дБ;
4. Материал корпуса: металл;
5. Производительность по воздуху: не менее 4650 м3.
2: Технические характеристики частотного преобразователя:
1. Мощность: не менее 2,2 кВт.
3: Технические характеристики канального кондиционера в комплекте с наружным блоком:
1. Мощность охлаждения: не менее 17,58 кВт;
2. Уровень шума: не более 38 дБ;
3. Фреон: R410A либо эквивалентный хладагент, не уступающий по основным техническим и экологическим показателям.
Перечень основных работ:
После поставки оборудования потенциальный Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ по его демонтажу, монтажу, подключению, настройке и вводу в эксплуатацию, включая:
1. Демонтаж существующих вытяжных вентиляторов;
2. Монтаж новых вытяжных вентиляторов;
3. Прокладка кабелей электропитания и управления;
4. Монтаж частотного преобразователя;
5. Монтаж управления вытяжными вентиляторами с подключением частотного преобразователя;
6. Ревизия и ремонт существующих вентиляторов дымоудаления (чистка, замена подшипников, осмотр обмотки, смазка, замена неисправных частей, пуско-наладочные работы);
7. Демонтаж существующего канального кондиционера;
8. Монтаж нового канального кондиционера в комплекте с наружным блоком;
9. Прокладка медной трассы между внутренним и наружным блоком канального кондиционера;
10. Прокладка кабелей электропитания и управления;
11. Вакуумирование медной трассы;
12. Заправка канального кондиционера фреоном;
13. Монтаж управления канальным кондиционером;
14. Монтаж воздуховодов обвязки канального кондиционера;
15. Пуско-наладочные работы установленного оборудования.
16.  Проверку соответствия фактических параметров работы оборудования техническим характеристикам и требованиям настоящей технической спецификации.
17. Устранение выявленных в ходе пусконаладочных работ недостатков за счёт потенциального Поставщика.
18. Проведение окончательной проверки работоспособности всей системы после выполнения монтажных и пусконаладочных работ.
19. Уборку рабочего места, вывоз образовавшихся отходов и приведение места проведения работ в надлежащее состояние.
20. Передачу Заказчику установленного оборудования в полностью работоспособном состоянии.
21. Предоставление Заказчику исполнительной документации, паспортов, сертификатов соответствия, инструкций по эксплуатации и иных документов на поставленное оборудование и выполненные работы.
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	1. Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)
	1. После заключения договора в течении 3 рабочих дней предоставить списки сотрудников (ФИО. ИИН) для допуска на объект.
2. Ответственность за сохранность оборудования при демонтаже, монтаже и транспортировке несет Поставщик.
3. Поставщик несет ответственность за повреждение имущества и причинения вреда здоровью сотрудникам Заказчика и Поставщика, а также третьим лицам вызванных нарушением правил пожарной и техники безопасности.
4. Работы должны выполняться Поставщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов, технических регламентов и применимых стандартов, в том числе:
1) Правил устройства электроустановок Республики Казахстан.
2) Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан.
3) Правил пожарной безопасности, утверждённых приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.
4) СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
5) Правил по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте, утверждённых приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 марта 2022 года № 109.
6) ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования».
7) ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ».
8) ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования».
9) Иными действующими нормативными документами, техническими регламентами и стандартами Республики Казахстан, применимыми к выполняемым работам, поставляемому оборудованию и используемым материалам.
5. После подписания акта предоставить гарантию качества на выполненный монтаж, пуско-наладку и поставленное оборудование на срок не менее 12 месяцев. 
6. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные по его вине недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.
7. Все работы выполняются с применением собственных инструментов, оборудования и средств индивидуальной защиты Поставщика.
8. Время проведения работ предварительно согласовывается с Заказчиком.
9. Вместе с актом выполненных работ предоставить фотоотчет о проделанной работе.



























