Техническая спецификация

	1
	Наименования работ
	       Работы по ремонту «Быстрозамораживателя для плазмы MBF-21» с заменой компрессорной установки, в количестве 1 штуки РГП на ПХВ «Научно производственный центр трансфузиологии» МЗ РК (далее - НПЦТ).
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	Объем работ
	 Перечень работ по ремонту:
 Диагностика сгоревшего компрессора и смежных систем: 
- перед демонтажем старого компрессора Bitzer 4CC-6.2Y-40S провести комплекс обязательных проверок для выявления первопричины выхода из строя:   
1. Анализ состояния масла и механики кислотный тест;                                                                                        
2. Электрическая диагностика;
3. Проверка смежных систем установки Dometic MBF-21.
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	Функциональные характеристики
	Осуществляется весь перечень работ по ремонту компрессора в соответствии с технической спецификацией.
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	Техническая характеристика
	Регламент демонтажа и монтажа:
1. Комплексная диагностика холодильного контура;                                                                                     
2.Отключение и сбор хладагента;
3. Отключение электрики и демонтаж компрессора;
4. Монтаж нового компрессора;                                                                                                    
5.Замена компрессорного масла;
6. Опрессовка и глубокая осушка контура сухим азотом (тест на герметичность);
7. Заправка R507 и подключение.                                                                                       

	5
	Эксплуатационные характеристики 
	При выполнении работ Потенциальный поставщик должен использовать следующие расходные материалы:
1. Компрессор;
2. Хладагент (фреон) R507 (двухкомпонентный);
3. Масло компрессорное (синтетическое, POE), совместимое с компрессором; 
4. Фильтр-осушитель, совместимый с R507/POE, под пайку/резьбу;
5. Азот сухой (технический, особой чистоты) для опрессовки контура;
6. Припой флюс Медно-фосфорный.
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	Качественные характеристики
	  1.Используемые расходные материалы масло и хладагент должны быть оригинальными и отвечать     стандартам.
  2. Ремонт быстрозамораживателя осуществляется на территории Поставщика.

	7
	Сроки оказания работ
	   По заявке заказчика в течении 30 (тридцати) календарных дней.



По всем вопросам обращаться по телефону: 54-33-00 вн.147, 151.

Техникалық сипаттамасы

	1
	Жұмыс атауы
	ҚР ДСМ «Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі - ТҒӨО) 1 дана мөлшерінде Ккмпрессорлық қондырғыны ауыстыра отырып, «MBF-21 плазмасыны жылдам мұздатқышту» аппаратына арналған жөндеу жұмыстары.
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	Жұмыстар көлемі
	Жөндеу жұмыстарының тізімі:
1.Күйген компрессор мен іргелес жүйелерді диагностикалау: 
-ескі BITZER 4CC-6.2 Y-40S компрессорын бөлшектеу алдында апаттың түпкілікті себебін анықтау үшін міндетті тексерулер кешенін жүргізу. 
1. Май және механика күйін қышқыл теті арқылы тексеру;                                                                                        
2. Электр диагностикасы;
3. Dometic MBF-21 іргелес орнату жүйелерін тексеру.
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	Функционалдық сипаттамасы
	Техникалық ерекшелікке сәйкес компрессорды жөндеу жөніндегі жұмыстардың барлық тізбесін жүзеге асырылады.

	4
	Техникалық сипаттамасы
	Бөлшектеу және монтаждау регламенті:
1. Тоңазытқыш контурының кешенді диагностикасы;                                                                                     
2.Салқындатқышты өшіру және жинау;
3. Электр қуатын өшіру және компрессорды бөлшектеу;
4. Жаңа компрессорын орнату;                                                                                                    
5.Компрессорлық майды ауыстыру;
6. Контурды құрғақ азотпен қысымын тексеру және толық кептіру (тұмшаланып жабылғанына тест жүргізу);
7. R507 толтыру және қосу.

	5
	Эксплуатациалық сипаттамалар
	Жұмыстарды орындау кезінде Әлеуетті өнім беруші мынадай шығын материалдарын пайдалануы тиіс:
1.	Компрессор;
2.	Салқындатқыш (фреон) R507 (екі компонентті);
3.	Компрессорымен үйлесімді компрессорлық майы (синтетикалық, POE);
4.	R507/POE, дәнекерлеу / бұранда үйлесімді сүзгі кептіргіші;
5.	Контурдағы қысымды тексеруге арналған құрғақ (техникалық, ерекше тазалық) азоты;
6.	Мыс-фосфор дәнекерлеу флюсы.
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	Сапалық сипаттамалары
	1.Пайдаланылған шығын материалдары май және салқындатқыш түпнұсқа болып, стандарттарына сәйкес келуі керек. 
2. Тез мұздатқышты жөндеу Өнім берушінің аумағында жүзеге асырылады.

	7
	Жұмысты көрсету мерзімі
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде.



Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады: 54-33-00 вн.147, 151
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