Техникалық ерекшілігі / Техническая спецификация

	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің толық жазуы



	Дизель-генераторға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары
	Өнім беруші Тапсырыс берушіге дизель-генераторға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді:
1. Дизель генераторын пайдалану кезінде Тапсырыс берушіге кеңес беру.

2. Дизель генераторына қызмет көрсету бойынша келесі жұмыстарды орындау:

Дизель генераторына ай сайынғы қызмет көрсету:

- жалпы тексеру;

- жұмыс және жүктемені тексеру;

- сыртқы және ішкі тексеру;

- қозғалтқышты ластанудан тазарту;

- бос жүріс режимдерінде және жүктеме кезінде жұмысты тексеру;

- қозғалтқыштың айналу реттегішін тексеру;

- қолмен және автоматты режимде іске қосудың дұрыстығын тексеру қажет болған жағдайда қосалқы бөлшектерді сатып алумен қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу;

- жылытқыштардың жай-күйі мен жұмысын тексеру, қажет болған жағдайда;

- қозғалтқыштың отын жүйесінен, салқындату жүйесінен, майлаудың тығыздағыштардан шығуының іздерінің жоқтығын тексеру, қажет болған жағдайда-жою;
- Жеткізуші дизель отынының қалдығын ай сайын тексеруге, азайған кезде толтыруға міндеттенеді. (дизель отынын Тапсырыс беруші қамтамасыз етеді). 
- Ұсақ жөндеу жұмыстарын жүргізу.
- Нөлден төмен температурада жеткізуші отынның қатып қалуын болдырмау үшін дизель отынына арнайы құралдарды қосуға міндеттенеді.
Дизель генераторына тоқсан сайынғы қызмет көрсету:

- жеткізушінің қаражаты есебінен сатып ала отырып, май, отын және ауа сүзгілерін ауыстыру - сатып алу арқылы май мен салқындатқышты ауыстыру;
- жеткізушінің қаражаты есебінен сатып алумен май мен салқындатқыш сұйықтықты ауыстыру;
- жеткізушінің қаражаты есебінен сатып алумен шлангтар, белдіктер және түтіктер ауыстыру;
- сыртқы және ішкі тексеру;

- қозғалтқышты жалпы тексеру;

- Шығыс қосылыстарын бекіту;

- оқшаулағыш ораманы сынау;

- қозу тізбегін сынау;

- отын аппаратурасын тексеру;

- сорғыны және сорғы отын сорғысының торлы сүзгісін тазалау

- қозғалтқыштың айналу реттегішін тексеру;

- құбырлардың пластикалық және резеңке бөліктерін тексеру;

- батареяны тексеру, батареяны қайта зарядтау талабы бойынша;

Жүктемені беруді басқару тақтасы:

- жұмысты жалпы тексеру;

- электр қосылыстарын бекіту;

- қауіпсіздік тізбектерінің контактілерін тексеру;

- апаттық орнату батырмасын тексеру;

- басқару тізбектерін тексеру;

- негізгі Байланыстарды тексеру;

- жылытқыштың антиконденсатын тексеру;

- қолмен және автоматты режимде іске қосудың дұрыстығын тексеру;

- бос жүріс режимдерінде және жүктеме кезінде жұмысты тексеру;

Өнім беруші жасалған шарт кезеңінде дизель генераторының үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге міндеттенеді, бұзылған жағдайда іс-шаралар мен операциялар тізбесіне кірмеген шарттың жалпы сомасының 15% - на дейінгі құны өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі, дизель-генератордың көрсетілетін қызметтері мен жөндеу жұмыстары жеткізушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.
Өнім беруші қауіпсіздік техникасы жөніндегі ережелерді сақтай отырып қызмет көрсетуге міндеттенеді. Дизель-генератор агрегатына қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді жеткізушінің дайындалған техникалық персоналы орындайды. Жеткізушіде осы жабдыққа қызмет көрсету үшін барлық қажетті материалдар мен құралдар болуы керек. Жеткізуші есеп беруі керек тестілеу дизельді генератор.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші жұмыс күндері, сондай-ақ демалыс және мереке күндері, авариялық немесе басқа да штаттан тыс жағдайлар кезінде Өнім берушінің мамандарының 2 сағат ішінде келуін қамтамасыз етеді.

Жеткізуші техникалық қызмет көрсету процесінде ауыстырылған қосалқы бөлшектерге, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету шеңберінде орындалған жұмыстарға кепілдік береді.

Көрсетілген қызметтер үшін төлем ай сайын орындалған жұмыстар актісі, атқарылған жұмыстар туралы ақпарат және шот-фактура негізінде жүргізіледі, орындалған жұмыстар актісіне Тапсырыс берушінің өкілі Қызмет көрсету орнында әр жолы қол қояды.

Ақтау қаласында тәулік бойы кезекші маманның болуы.
Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсан айын қоса алғанда.
Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 23 шағынаудан, № 33 ғимарат (Маңғыстау облысы бойынша Қазынашылық департаментінің ғимараты).

	Наименование услуги
	Описание услуг

	Техническое обслуживание дизель-генератора
	Поставщик обязуется оказать заказчику услуги по техническому обслуживанию дизель-генератора:

1. Консультировать Заказчика в эксплуатации дизель-генератора.

2. Выполнять следующие работы по обслуживанию дизель-генератора:

Ежемесячное обслуживание дизель-генератора: 
- общий осмотр;

- рабочая и нагрузочная проверка;
- внешний и внутренний осмотр;
- очистка двигателя от загрязнения;

- проверка работы в режимах холостого хода и под нагрузкой;
- проверка регулятора оборотов двигателя;
- проверка правильности пуска вручную и в автоматическом режиме при необходимости провести восстановительные работы с приобретением запчастей;
- проверка состояния и работы нагревателей, при необходимости;

- проверка отсутствия следов  протечек из топливной системы двигателя, системы охлаждения, выхода смазки из уплотнений, при необходимости-устранение;
-Поставщик обязуется ежемесячно проверять остаток дизельного топлива,заполнять при уменьшении. (дизельное топливо обеспечивается заказчиком). 
-Проведение мелкого ремонта 

-При минусовых температурах поставщик обязуется добавлять в дизельное топливо специальные средства для предотвращения замерзания топлива.
Ежеквартальное обслуживание дизель-генератора:

- замена масляных, топливных и продувка воздушных фильтров с приобретением за счет средств Поставщика;

- замена масла и охлаждающей жидкости с приобретением за счет средств Поставщика;

- замена шланги, ремни и трубки с приобретением за счет средств Поставщика;
- внешний и внутренний осмотр;
- общий осмотр двигателя;

- закрепление выходных соединений;
- тестирование изоляционной обмотки;

- тестирование цепи возбуждения;
- проверка топливной аппаратуры;
- очистка отстойника и сетчатого фильтра подкачивающего топливного насоса

- проверка регулятора оборотов двигателя;

- проверка пластиковых и резиновых частей трубопроводов;

- осмотр аккумулятора, по требование подзарядка аккумулятора;

Панель управления передачи нагрузки:

- общая проверка работы;

- закрепление электрических соединений;

- проверка контактов предохранительных цепей;

- проверка кнопки аварийной установки;

- проверка цепей управления;

- проверка основных контактов;

- проверка антиконденсата нагревателя;
- проверка правильности пуска вручную и в автоматическом режиме;

- проверка работы в режимах холостого хода и под нагрузкой;

      Поставщик обязуется в течении периода заключенного договора обеспечить бесперебойную работу дизель генератора, в случае поломки замена и приобретение запасных частей, не вошедших в перечень мероприятий и операции стоимость до 15% от общей суммы договора производится за счет средств Поставщика, оказываемые услуги и ремонтные работы дизель-генератора производится за счет средств Поставщика.
      Поставщик обязуется оказывать услуги с соблюдением правил по техники безопасности. Услуги по обслуживанию дизель-генераторного агрегата выполняются подготовленным техническим персоналом Поставщика. Поставщик должен иметь в наличии все необходимые материалы и инструменты для обслуживания данного оборудования. Поставщик должен предоставить отчет тестирование дизель генератора.
      По требованию Заказчика, Поставщик обеспечивает явку в течение 2 часов специалистов Поставщика в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни, в случае аварийных или других нештатных ситуаций. 

     Поставщик предоставляет гарантию на запасные части,  которые были заменены в процессе технического обслуживания, а также на работы, выполненные в рамках технического обслуживания.
     Оплата за оказанные услуги производится ежемесячно на основании акта выполненных работ, информация о проделанной работе и счета фактуры, акт выполненных работ за каждый раз подписывается на месте оказания услуги представителем Заказчика.

     Наличие в городе Актау круглосуточного дежурного специалиста.
Срок оказания услуг: со дня подписания договора по 31 декабря 2026 года.

Местом оказания услуги: Мангистауская область, г.Актау, 23 микрорайон, здания 33 (здания Департамента казначейства по Мангистауской области). 


