ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупок: Услуги электротехнической лаборатории по проверке и инструментальному испытанию контуров заземления систем молниезащиты зданий.
Место оказания услуг: Республика Казахстан, Акмолинская область Есильский район город Есиль улица Динмухаммеда Конаева 7 КГУ «Общеобразовательная школа имени Сайлау Серикова города Есиль отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» 
Объем оказываемых услуг: 22 контуров заземления (на 3-х зданиях объекта).

1. Нормативно-правовая база
Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-техническими актами Республики Казахстан:
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ РК);
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан;
· Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан;
· СН РК 2.04-03-2020 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».
2. Состав и объем оказываемых услуг
Поставщик обязан провести комплексное обследование и инструментальный контроль 22 контуров заземления систем молниезащиты на 3-х зданиях Заказчика, включающий в себя следующие этапы:
1. Визуальный осмотр элементов системы: Проверка целостности и надежности соединений молниеприемников, токоотводов и заземлителей, выявление очагов коррозии, механических повреждений и дефектов сварных швов.
2. Проверка наличия цепи (металлосвязи): Измерение переходных сопротивлений между заземлителями и заземляемыми элементами (токоотводами). Количество точек измерения — не менее 22. Допустимое значение переходного сопротивления контактов — не более 0,05 Ом.
3. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителей: Инструментальный замер сопротивления каждого из 22 контуров заземления с применением специализированных поверенных приборов. Величина сопротивления заземляющего устройства для систем молниезащиты должна соответствовать требованиям ПУЭ РК (не более 10-20 Ом в зависимости от удельного сопротивления грунта).
4. Выдача отчетной документации: Составление и передача Заказчику Технического отчета установленного образца.
3. Требования к качеству и квалификации Поставщика
Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям Поставщик предоставляет в составе заявки:
· Действующий Аттестат аккредитации электротехнической лаборатории (ЭТЛ), выданный уполномоченным органом Республики Казахстан в области технического регулирования, с областью аккредитации, включающей замеры заземляющих устройств и параметров молниезащиты.
· Сведения о квалификации персонала: В составе бригады должно быть не менее 2-х квалифицированных специалистов (инженеров ЭТЛ), имеющих действующую группу по электробезопасности не ниже IV (до и выше 1000 В) с правом проведения испытаний и измерений.
· Сведения о приборах: Все измерительные приборы, используемые при проведении работ, должны быть внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК и иметь действующие сертификаты о поверке на момент проведения работ. Копии сертификатов поверки приборов прикладываются к техническому отчету.
4. Требования к безопасности и условиям выполнения работ
· Поставщик несет полную ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на территории Заказчика.
· Все измерения проводятся в сухую погоду (в период наибольшего высыхания грунта) для получения наиболее точных и достоверных результатов сопротивления.
· Работы не должны нарушать учебный и административный процесс в зданиях школы.
5. Конечный результат и отчетность
По окончании выполнения работ Поставщик предоставляет Заказчику Технический отчет электролаборатории в бумажном (2 экземпляра) и электронном (PDF) виде, содержащий:
· Титульный лист с синей печатью аккредитованной ЭТЛ;
· Пояснительную записку с описанием методики проведения измерений и климатических условий;
· Протокол визуального осмотра и проверки элементов заземляющего устройства и молниезащиты;
· Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (металлосвязь);
· Протокол измерения сопротивления заземлителей растеканию тока (по всем 22 контурам);
· Ведомость дефектов (в случае обнаружения несоответствий ПУЭ РК) с конкретными рекомендациями по их устранению;
· Копию Аттестата аккредитации ЭТЛ и копии действующих сертификатов поверки на измерительные приборы.
Срок оказания услуг: в 20 календарных дней с момента подписания договора.




ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алу атауы: ғимараттардың найзағайдан қорғау жүйелерінің жерге тұйықталу контурларын тексеру және аспаптық сынау жөніндегі электротехникалық зертхананың қызметтері.
Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы Есіл ауданы Есіл қаласы Дінмұхаммед Қонаев көшесі 7"Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімінің Сайлау Серіков атындағы жалпы білім беретін мектебі" КММ 
Көрсетілетін қызметтердің көлемі: 22 жерге тұйықтау контуры (объектінің 3 ғимаратында).
________________________________________
1. Нормативтік-құқықтық база
Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-техникалық актілеріне қатаң сәйкес орындалуы тиіс:
* Электр қондырғыларын орнату ережесі (ҚР ПУЭ);
* Қазақстан Республикасы тұтынушыларының электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері;
* Қазақстан Республикасы тұтынушыларының электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары;
* ҚР ҚН 2.04-03-2020 "ғимараттар мен құрылыстарды найзағайдан қорғау құрылғысы".
2. Көрсетілетін қызметтердің құрамы мен көлемі
Өнім беруші Тапсырыс берушінің 3 ғимаратында найзағайдан қорғау жүйелерінің жерге тұйықталуының 22 тізбегін кешенді тексеру және аспаптық бақылау жүргізуге міндетті, оған мынадай кезеңдер кіреді:
1.	Жүйе элементтерін көзбен шолып тексеру: найзағай қабылдағыштардың, ток бұрғыштардың және жерге тұйықтағыштардың қосылыстарының тұтастығы мен сенімділігін тексеру, коррозия ошақтарын, механикалық зақымданулар мен дәнекерленген жіктердің ақауларын анықтау.
2.	Тізбектің (металл байланысының) болуын тексеру: жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталатын элементтер (ток бұрғыштар) арасындағы өтпелі кедергілерді өлшеу. Өлшеу нүктелерінің саны-кемінде 22. Контактілердің өтпелі кедергісінің рұқсат етілген мәні 0,05 Ом аспайды.
3.	Жерге тұйықтау тогының таралуына кедергіні өлшеу: мамандандырылған сенімді аспаптарды қолдана отырып, 22 жерге тұйықтау тізбегінің әрқайсысының кедергісін аспаптық өлшеу. Найзағайдан қорғау жүйелеріне арналған жерге тұйықтау құрылғысының кедергісінің шамасы ҚР ЭҚК талаптарына сәйкес болуы тиіс (топырақтың меншікті кедергісіне байланысты 10-20 Ом аспауы тиіс).
4.	Есептік құжаттаманы беру: Тапсырыс берушіге белгіленген үлгідегі техникалық есепті жасау және беру.
3. Өнім берушінің сапасына және біліктілігіне қойылатын талаптар
Біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін Өнім беруші өтінім құрамында ұсынады:
* Жерге тұйықтау құрылғылары мен найзағайдан қорғау параметрлерін өлшеуді қамтитын аккредиттеу саласы бар Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органы берген қолданыстағы электр техникалық зертхананы аккредиттеу аттестаты (ЭТЛ).
* Персоналдың біліктілігі туралы мәліметтер: бригада құрамында сынақтар мен өлшеулер жүргізу құқығымен IV (1000 В дейін және одан жоғары) төмен емес электр қауіпсіздігі бойынша жұмыс істейтін тобы бар кемінде 2 білікті маман (ЭТЛ инженерлері) болуға тиіс.
* Аспаптар туралы мәліметтер: жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылатын барлық өлшеу аспаптары ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі және жұмыстарды жүргізу кезінде тексеру туралы қолданыстағы сертификаттары болуы тиіс. Аспаптарды тексеру сертификаттарының көшірмелері техникалық есепке қоса беріледі.
4. Жұмыстарды орындау қауіпсіздігі мен шарттарына қойылатын талаптар
* Өнім беруші өз қызметкерлерінің Тапсырыс берушінің аумағында қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін сақтауы үшін толық жауапты болады.
* Барлық өлшеулер ең дәл және сенімді қарсылық нәтижелерін алу үшін құрғақ ауа-райында (топырақтың ең көп кебу кезеңінде) жүргізіледі.
* Жұмыс мектеп ғимараттарындағы оқу және әкімшілік процесті бұзбауы керек.
[bookmark: _GoBack]5. Соңғы нәтиже және есеп беру
Жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге электролабораторияның техникалық есебін қағаз түрінде (2 дана) және электронды түрде (Pdf) ұсынады:
* ETL аккредиттелген көк мөрі бар титулдық бет;
* Өлшеу әдістемесі мен климаттық жағдайларды сипаттайтын түсіндірме жазба;
* Жерге тұйықтау құрылғысы мен найзағайдан қорғау элементтерін визуалды тексеру және тексеру хаттамасы;
* Жерге тұйықтағыштар мен Жерге тұйықталған элементтер (металл байланысы)арасындағы тізбектің болуын тексеру хаттамасы;
* Жерге тұйықтағыштардың токтың таралуына кедергісін өлшеу хаттамасы (барлық 22 тізбек бойынша);
* Ақауларды жою жөніндегі нақты ұсынымдармен ақаулар ведомосі (ҚР ПЭУ сәйкессіздіктері анықталған жағдайда) ;
* ЭТЛ аккредиттеу аттестатының көшірмесі және өлшеу аспаптарына қолданыстағы тексеру сертификаттарының көшірмелері.
Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн.
