ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ

жылу есептегішін электрмен жабдықтау құрылғысына ауыстыру қызметтерін көрсету үшін

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ЖӘНЕ ЗАҢДЫҚ НЕГІЗ

жылу есептегішті және қуатпен жабдықтау блогын бөлшектеу, жеткізу, орнату, іске қосу және пайдалануға беру бойынша қызметтерді көрсету көлеміне, сапасына, шарттарына және тәртібіне қойылатын талаптарды анықтайды .

1.2. Техникалық сипаттама келесіге сәйкес әзірленді:

- «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Қазақстан Республикасының Заңы;

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелері;

- Энергетика саласындағы уәкілетті орган бекіткен жылу энергиясы мен салқындатқышты коммерциялық есепке алу ережелері.

2. САТЫП АЛУ МӘСЕЛЕСІ

Жылу есептегішті бөлшектеу , жаңа жылу есептегішін (TV7-D моделі немесе Тапсырыс берушінің қолданыстағы есептеу жүйесімен толық үйлесімді функционалды баламасы), электрмен жабдықтауды жеткізу, сондай-ақ есептеу блогын орнату, іске қосу және іске қосу қызметтерін көрсету.

3. ЖАБДЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

3.1. Жылу есептегіші

Берілген жылу есептегіш келесі талаптарға сай болуы керек:

- Модель: TV7- D немесе функционалды аналог .

  - Ескерту: Функционалдық баламасы ұсынылған жағдайда , Жеткізуші ұсынылған жабдықтың Тапсырыс берушінің орнатылған бастапқы түрлендіргіштерімен (ағын өлшегіштері, температура және қысым датчиктері) және деректер жинау бағдарламалық жасақтамасымен 100% үйлесімділігінің жазбаша негіздемесін ұсынуға міндетті.

- Мақсаты: Жабық және ашық жылумен жабдықтау жүйелеріндегі жылу энергиясын және салқындатқыш сұйықтың параметрлерін өлшеу.

- Арналар саны: 2-ден кем емес (немесе Тапсырыс берушінің өлшеу блогының қолданыстағы конфигурациясына сәйкес).

- Байланыс интерфейстері: Автоматтандырылған деректерді жинау жүйелеріне (ADCS) қосылу үшін оптикалық порттың және RS-485 интерфейсінің болуы.

- Метрологиялық қолдау: Құрылғы Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және Қазақстан Республикасының аккредиттелген метрологиялық қызметі берген жарамды тексеру сертификаты болуы керек.

- Қорғаныс класы: IP54-тен төмен емес (ылғалдылығы жоғары/шаңды бөлмелерге орнату үшін).

- Жабдық: Жылу есептегіш , паспорт, пайдалану нұсқаулығы, тексеру сертификаты, орнату жинағы (қажет болған жағдайда).

3.2. Қуат көзі

- Мақсаты: Жылу есептегішті тұрақты қуатпен қамтамасыз ету .

- Кіріс кернеуі: 220 В, 50 Гц (айнымалы ток).

- Шығыс кернеуі: Ауыстырылған жылу есептегішінің паспортының талаптарына қатаң сәйкес ( мысалы, 24 В тұрақты ток немесе басқа, белгілі бір модификациямен талап етіледі).

- Қорғаныс: Кіріктірілген қысқа тұйықталу және шамадан тыс ток қорғанысы.

- Дизайн: DIN рельсіне немесе қолданыстағы өлшеу панеліне орнатуға арналған корпус.

4. ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Мердігер келесі жұмыстар кешенін орындауға міндетті:

- Бөлшектеу: Қолданыстағы байланыс желілері мен бастапқы датчиктердің тұтастығын сақтай отырып, қолданыстағы жылу есептегішті және қуат көзін мұқият бөлшектеу.

- Жеткізу: Тапсырыс берушінің сайтына жаңа жабдықты жеткізу.

- Орнату: Жаңа жылу есептегішті және қуат көзін бар панельге немесе қабырғаға орнату және бекіту.

- Коммутация: Жылу өлшегішті бар бастапқы түрлендіргіштерге (ағын өлшегіштер мен температура датчиктерінің импульстік, аналогтық немесе сандық шығыстары) және қуат беру тізбектеріне қосу .

- Бағдарламалау және іске қосу :

  - Құбырдың және бастапқы түрлендіргіштердің паспорттық деректерін құрылғы жадына енгізу.

  - Мұрағатты, тарифтік аймақтарды және байланыс параметрлерін орнату.

  - Ағымдағы параметрлер мен мұрағатталған деректердің дұрыс көрсетілуін тексеру.

- Іске қосу: Тапсырыс берушінің өкілімен (және қажет болған жағдайда жылумен жабдықтау ұйымының өкілімен) іске қосу актісін ресімдей отырып, бірлескен сынақтар жүргізу.

5. ҚҰЖАТТАМА ТАЛАПТАРЫ

Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге келесі құжаттар пакетін береді:

- Орындалған жұмыс (көрсетілген қызметтер) туралы анықтама.

- Жылу энергиясын есепке алу қондырғысын пайдалануға беру туралы акт (жылумен жабдықтау ұйымы қабылдаған нысанда).

- Берілген жылу есептегіші мен қуат көзінің паспорты және пайдалану нұсқаулығы.

- Жылу есептегішін тексеру туралы жарамды сертификат .

- Кепілдік картасы.

6. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

6.1. Жеткізілген жабдыққа және орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі Жұмыстың аяқталуы туралы актке қол қойылған күннен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрайды.

Тапсырыс берушіден жазбаша өтініш алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды өз есебінен жоюға міндетті .

7. МЕРДІГЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

7.1. 1000 В-қа дейінгі кемінде III электр қауіпсіздігі тобы бар білікті персоналдың болуы.

7.2. Коммерциялық жылу энергиясын есептеу қондырғыларын орнату және іске қосу тәжірибесі (ұсыныс хаттарымен немесе ұқсас келісімшарттар бойынша жұмысты аяқтау туралы сертификаттардың көшірмелерімен расталған).

7.3. Жұмысқа байланысты барлық шығындар (көлік, іссапар шығындары, шығын материалдары, салықтар) келісімшарт бағасына кіреді. Қосымша төлемдер қарастырылмаған.

8. ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ТӘРТІБІ

8.1. Қызметтерді қабылдауды Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі келесілерді тексеру арқылы жүзеге асырады:

- жеткізілетін жабдықтың толықтығы және техникалық сипаттама талаптарына сәйкестігі;

- метрологиялық құжаттаманың (тексеру сертификатының) болуы және дұрыс ресімделуі;

- құрылғының дұрыс жұмыс істеуі (дисплейде қателіктердің болмауы, сенсорлардан дұрыс көрсеткіштер).

- 8.2. Егер қандай да бір кемшіліктер анықталса, Мердігер оларды 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен түзетуге міндетті.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по замене тепловычислителя с блоком питания

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ

1.1. Настоящая техническая спецификация (далее – Спецификация) определяет требования к объему, качеству, условиям и порядку оказания услуг по демонтажу, поставке, монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию тепловычислителя и блока питания.

1.2. Спецификация разработана в соответствии с:

- Законом Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках»;

- Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687;

- Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными уполномоченным органом в сфере энергетики.

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Оказание услуг по демонтажу тепловычислителя, поставке нового тепловычислителя (модель ТВ7-Д или функциональный аналог, полностью совместимый с существующей системой учета Заказчика), блока питания, а также выполнение монтажных, пусконаладочных работ и введение узла учета в эксплуатацию.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

3.1. Тепловычислитель

Поставляемый тепловычислитель должен соответствовать следующим требованиям:

- Модель: ТВ7-Д  или функциональный аналог.

  - Примечание: В случае предложения функционального аналога, Поставщик обязан предоставить письменное обоснование 100% совместимости предлагаемого оборудования с уже установленными у Заказчика первичными преобразователями (расходомерами, датчиками температуры и давления) и программным обеспечением для сбора данных.

- Назначение: Измерение тепловой энергии и параметров теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения.

- Количество каналов: Не менее 2-х (или в соответствии с существующей конфигурацией узла учета Заказчика).

- Интерфейсы связи: Наличие оптического порта и интерфейса RS-485 для подключения к системам автоматизированного сбора данных (АСКУЭ).

- Метрологическое обеспечение: Прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан и иметь действующее свидетельство о поверке, выданное аккредитованной метрологической службой РК.

- Степень защиты: Не ниже IP54 (для установки в помещениях с повышенной влажностью/запыленностью).

- Комплектация: Тепловычислитель, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке, монтажный комплект (при необходимости).

3.2. Блок питания

- Назначение: Стабильное электропитание тепловычислителя.

- Входное напряжение: 220 В, 50 Гц (переменного тока).

- Выходное напряжение: В строгом соответствии с требованиями паспорта заменяемого тепловычислителя (например, 24 В постоянного тока или иное, требуемое конкретной модификацией).

- Защита: Встроенная защита от короткого замыкания и перегрузки по току.

- Исполнение: Корпус для монтажа на DIN-рейку или в существующий щиток учета.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Исполнитель обязан выполнить следующий комплекс работ:

- Демонтаж: Аккуратный демонтаж существующего тепловычислителя и блока питания с сохранением целостности существующих линий связи и первичных датчиков.

- Поставка: Доставка нового оборудования на объект Заказчика.

- Монтаж: Установка и крепление нового тепловычислителя и блока питания в существующий щиток или на стену.

- Коммутация: Подключение тепловычислителя к существующим первичным преобразователям (импульсным, аналоговым или цифровым выходам расходомеров и датчиков температуры) и цепям питания.

- Программирование и пусконаладка:

  - Ввод в память прибора паспортных данных трубопровода и первичных преобразователей.

  - Настройка архива, тарифных зон и параметров связи.

  - Проверка корректности отображения текущих параметров и архивных данных.

- Сдача в эксплуатацию: Проведение совместных испытаний с представителем Заказчика (и при необходимости с представителем теплоснабжающей организации) с оформлением акта ввода в эксплуатацию.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

По завершении работ Исполнитель передает Заказчику следующий пакет документов:

- Акт выполненных работ (оказанных услуг).

- Акт ввода узла учета тепловой энергии в эксплуатацию (по форме, принятой у теплоснабжающей организации).

- Паспорт и руководство по эксплуатации на поставляемый тепловычислитель и блок питания.

- Действующее свидетельство о поверке тепловычислителя.

- Гарантийный талон.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование и выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.

6.2. В случае выявления неисправностей в гарантийный период Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

7.1. Наличие в штате квалифицированного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

7.2. Наличие опыта выполнения работ по монтажу и пусконаладке узлов коммерческого учета тепловой энергии (подтверждается рекомендательными письмами или копиями актов выполненных работ по аналогичным договорам).

7.3. Все расходы, связанные с выполнением работ (транспорт, командировочные, расходные материалы, налоги), включены в цену договора. Дополнительные платежи не предусмотрены.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

8.1. Приемка услуг осуществляется уполномоченным представителем Заказчика путем проверки:

- комплектности и соответствия поставленного оборудования требованиям Спецификации;

- наличия и правильности оформления метрологической документации (свидетельство о поверке);

- корректности работы прибора (отсутствие ошибок на дисплее, корректный съем показаний с датчиков).

- 8.2. В случае выявления недостатков Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней.