# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

# Алматы қаласында П-10 (з)-АВСЕ-01 өрт сөндіргішіне жанармай құю(қайта зарядтау) бойынша қызметтер көрсетуге

# 1.	Қызмет атауы

# ОП-10 (з)-АВСЕ-01 ұнтақты өрт сөндіргішті техникалық қызмет көрсету және жұмысқа қабілеттілігін тексерумен толтыру(қайта зарядтау).

# 2. Қызмет көрсету орны

# Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі 170А, "Шабыт "балаларды дамыту орталығы"КМҚК

# 3. Саны

# 9 дана өрт сөндіргіштер

# 4. Қызметті орындауға қойылатын талаптар

# Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:

# 1.	Өрт сөндіргішті сыртқы тексеріп, оның толықтығын, таңбалануын, паспортын және пайдалану мерзімін тексеріңіз.

# 2.	Өрт сөндіргіштің корпусында коррозия, ойықтар, жарықтар, механикалық зақымданулар және басқа ақаулар бар-жоғын тексеріңіз.

# 3.	Құлыптау-іске қосу құрылғысының, шлангтың, бүріккіштің, қауіпсіздік чегінің, пломбаның және қысым индикаторының бар болса, оның жай-күйін тексеріңіз.

# 4.	Өнімнің паспортына және белгіленген талаптарға сәйкес техникалық куәландыру және сынау қажеттілігін тексеріңіз.

# 5.	Өрт сөндіргішті қауіпсіз разрядтауды, өрт сөндіргіш заттың қалдықтарын жоюды және қызмет көрсету технологиясында көзделген көлемде ішкі элементтерді тазалауды орындау.

# 6.	Өшіру және іске қосу құрылғысының ішкі элементтерінің, тығыздағыштарының және бөлшектерінің күйін тексеріңіз.

# 7.	Осы модельге арналған тиісті маркалы ұнтақты өрт сөндіргіш затпен өрт сөндіргішті толтыру.

# 8.	Өндірушінің төлқұжатына сәйкес қажетті заряд массасын және жұмыс қысымын қамтамасыз етіңіз.

# 9.	Қажет болған жағдайда, Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша ақаулы тығыздағыштар мен компоненттерді жөндеу және ауыстыру.

# 10.	Корпустың, қосылыстардың және құлыптау-іске қосу құрылғысының тығыздығын тексеріңіз.

# 11.	Гидравликалық және пневматикалық сынақтарды қоса алғанда, регламентте көзделген тексерулер мен сынақтарды жүргізу, егер оларды жүргізудің белгіленген мерзімі басталса немесе олар қарап-тексеру нәтижелері бойынша қажет болса.

# 12.	Сақтандырғыш чек пен пломбаны орнату, Қызмет көрсету күні бар белгі немесе белгі қою.

# 13.	Өрт сөндіргіштің паспортына тиісті жазбалар енгізу және орындалған жұмыстар туралы құжаттарды ресімдеу.

# 5. Техникалық талаптар

- өрт сөндіргіш түрі: ұнтақ, сорғы.

- моделі: op-10(z)-AVSE-01 (белгілеу өнімнің таңбалануы бойынша нақтыланады).

- Өрт сөндіру ұнтағының номиналды салмағы: өндірушінің төлқұжатына сәйкес.

- өрт сөндіргіштің түрі: осы модельге сәйкес келетін және тиісті сыныптардағы өрттерді сөндіруге арналған ұнтақ.

- жұмыс қысымы: өндірушінің төлқұжатына сәйкес.

- қызмет көрсетуден кейінгі күй: жарамды, герметикалық, толық зарядталған және қолдануға дайын.

- толықтығы: зауыттық құжаттамаға сәйкес.

# 6. Орындаушыға қойылатын талаптар

# Орындаушыда өрт сөндіргіштерге қызмет көрсету және қайта зарядтау бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті жабдықтар, құралдар мен бақылау құралдары болуы тиіс.

# Жұмыстарды өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және дайындаушының пайдалану құжаттамасы талаптарын сақтай отырып, білікті персонал орындауы тиіс.

# 7. Нормативтік талаптар

# Қызмет Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, қолданылатын техникалық регламенттерге, нормативтік құжаттарға және нақты өрт сөндіргішті пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес көрсетілуі тиіс.

# Қайта зарядтау өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес жүргізілуі керек. Қызмет көрсету, жөндеу немесе сынау үшін пайдаланудан шығарылған өрт сөндіргіштер қолданылатын талаптарда көзделген жағдайларда ұқсас параметрлері бар резервтік өрт сөндіргіштермен ауыстырылуы тиіс.

# 8. Нәтижеге және қабылдауға қойылатын талаптар

# Қызмет аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті:

- қайта зарядталған өрт сөндіргіш жақсы жағдайда;

- орындалған жұмыстар актісі;

- өрт сөндіргіш паспортындағы қайта зарядтау туралы белгі немесе өзге де көзделген құжат;

- қызмет көрсету күні, өрт сөндіргіш зат түрі және тексеру нәтижелері туралы мәліметтер;

- жүргізілген сынақтар туралы мәліметтер, егер олар орындалған болса.

# Қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіні хабардар етуге және жабдықты жөндеу немесе есептен шығару қажеттілігі туралы ақпарат беруге міндетті.

# 9. Қызмет көрсету мерзімі

# Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде. Өтінімді Тапсырыс беруші Өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, "келісу" қойындысында немесе ватсап мессенджері арқылы жібереді. Өтінімді тапсырыс беруші қажеттілігіне қарай 2026 жыл ішінде ресімдейді.

# Өрт сөндіргішті беру және қайтару орны: тараптардың келісімі бойынша Алматы қаласы шегінде.

# 10. Қызмет құны

# Құны өрт сөндіргішті қайта зарядтауды, қажетті тексерулерді, шығын материалдарын және растайтын құжаттарды рәсімдеуді қамтуы керек. Әлеуетті жеткізуші өз есебінен тиеп-жөнелтуді, сондай-ақ зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізуді жүзеге асыруы тиіс.

# 11. Кепілдік

# Сынақтан, қайта зарядтаудан кейін өрт сөндіргіштерді пайдаланудың кепілдік мерзімі кемінде 2 жылды құрайды.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На оказание услуг по заправке (перезарядке) огнетушителя П-10(з)-АВСЕ-01 в городе Алматы

- Наименование услуги

### Заправка (перезарядка) порошкового огнетушителя ОП-10(з)-АВСЕ-01 с проведением технического обслуживания и проверкой работоспособности.

### 2. Место оказания услуги

Республика Казахстан, город Алматы, ул.Жамбыла 170А, КГКП «Центр развития детей «Шабыт»

### 3. Количество

9 штук огнетушителей

### 4. Требования к выполнению услуги

Исполнитель обязан выполнить следующие работы:

  - Провести внешний осмотр огнетушителя и проверить его комплектность, маркировку, паспорт и срок эксплуатации.

  - Проверить корпус огнетушителя на наличие коррозии, вмятин, трещин, механических повреждений и иных дефектов.

  - Проверить состояние запорно-пускового устройства, шланга, распылителя, предохранительной чеки, пломбы и индикатора давления при его наличии.

  - Проверить необходимость технического освидетельствования и испытаний в соответствии с паспортом изделия и установленными требованиями.

  - Выполнить безопасную разрядку огнетушителя, удаление остатков огнетушащего вещества и очистку внутренних элементов в объёме, предусмотренном технологией обслуживания.

  - Проверить состояние внутренних элементов, уплотнений и деталей запорно-пускового устройства.

  - Произвести заправку огнетушителя порошковым огнетушащим веществом соответствующей марки, предназначенным для данной модели.

  - Обеспечить необходимую массу заряда и рабочее давление в соответствии с паспортом изготовителя.

  - При необходимости выполнить ремонт и замену неисправных уплотнений и комплектующих по предварительному согласованию с Заказчиком.

  - Проверить герметичность корпуса, соединений и запорно-пускового устройства.

  - Провести предусмотренные регламентом проверки и испытания, включая гидравлические и пневматические испытания, если наступил установленный срок их проведения или они необходимы по результатам осмотра.

  - Установить предохранительную чеку и пломбу, нанести маркировку или бирку с датой проведения обслуживания.

  - Внести соответствующие записи в паспорт огнетушителя и оформить документы о выполненных работах.

### 5. Технические требования

  - Тип огнетушителя: порошковый, закачной.

  - Модель: ОП-10(з)-АВСЕ-01 (обозначение уточняется по маркировке изделия).

  - Номинальная масса огнетушащего порошка: согласно паспорту изготовителя.

  - Тип огнетушащего вещества: порошок, совместимый с данной моделью и предназначенный для тушения пожаров соответствующих классов.

  - Рабочее давление: согласно паспорту изготовителя.

  - Состояние после обслуживания: исправное, герметичное, полностью заряженное и готовое к применению.

  - Комплектность: в соответствии с заводской документацией.

### 6. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен располагать необходимым оборудованием, инструментами и средствами контроля для выполнения работ по обслуживанию и перезарядке огнетушителей.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и эксплуатационной документации изготовителя.

### 7. Нормативные требования

Услуга должна оказываться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области пожарной безопасности, применимыми техническими регламентами, нормативными документами и инструкцией по эксплуатации конкретного огнетушителя.

Перезарядка должна производиться в соответствии с технической документацией изготовителя. Огнетушители, выведенные из эксплуатации для обслуживания, ремонта или испытаний, должны заменяться резервными огнетушителями с аналогичными параметрами в случаях, предусмотренных применимыми требованиями.

### 8. Требования к результату и приёмке

По завершении услуги Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

  - перезаряженный огнетушитель в исправном состоянии;

  - акт выполненных работ;

  - отметку о перезарядке в паспорте огнетушителя или иной предусмотренный документ;

  - сведения о дате обслуживания, типе огнетушащего вещества и результатах проверок;

  - сведения о проведённых испытаниях, если они выполнялись.

В случае выявления неисправностей, препятствующих безопасной эксплуатации, Исполнитель обязан уведомить Заказчика и предоставить информацию о необходимости ремонта или списания оборудования.

### 9. Срок оказания услуги

Срок оказания Услуг: По заявке Заказчика, в течении 15 календарных дней. Заявка направляется Заказчиком Поставщику посредством веб-портала государственных закупок, во вкладке «согласование» или через мессенджера ватсап. Заявка оформляется Заказчиком в течение 2026 года, по мере необходимости.

Место передачи и возврата огнетушителя: по согласованию сторон в пределах города Алматы.

### 10. Стоимость услуги

Стоимость должна включать перезарядку огнетушителя, необходимые проверки, расходные материалы и оформление подтверждающих документов. Потенциальный поставщик за свой счет должен осуществлять отгрузку, а также доставку заряженных огнетушителей.

11. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей после испытания, перезарядки составляет не менее 2 лет.