ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Алматы қаласында П-10 (з)-АВСЕ-01 өрт сөндіргішіне жанармай құю(қайта зарядтау) бойынша қызметтер көрсетуге
1.	Қызмет атауы
ОП-10 (з)-АВСЕ-01 ұнтақты өрт сөндіргішті техникалық қызмет көрсету және жұмысқа қабілеттілігін тексерумен толтыру(қайта зарядтау).
2. Қызмет көрсету орны
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі 170А, "Шабыт "балаларды дамыту орталығы"КМҚК
3. Саны
9 дана өрт сөндіргіштер
4. Қызметті орындауға қойылатын талаптар
Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1.	Өрт сөндіргішті сыртқы тексеріп, оның толықтығын, таңбалануын, паспортын және пайдалану мерзімін тексеріңіз.
2.	Өрт сөндіргіштің корпусында коррозия, ойықтар, жарықтар, механикалық зақымданулар және басқа ақаулар бар-жоғын тексеріңіз.
3.	Құлыптау-іске қосу құрылғысының, шлангтың, бүріккіштің, қауіпсіздік чегінің, пломбаның және қысым индикаторының бар болса, оның жай-күйін тексеріңіз.
4.	Өнімнің паспортына және белгіленген талаптарға сәйкес техникалық куәландыру және сынау қажеттілігін тексеріңіз.
5.	Өрт сөндіргішті қауіпсіз разрядтауды, өрт сөндіргіш заттың қалдықтарын жоюды және қызмет көрсету технологиясында көзделген көлемде ішкі элементтерді тазалауды орындау.
6.	Өшіру және іске қосу құрылғысының ішкі элементтерінің, тығыздағыштарының және бөлшектерінің күйін тексеріңіз.
7.	Осы модельге арналған тиісті маркалы ұнтақты өрт сөндіргіш затпен өрт сөндіргішті толтыру.
8.	Өндірушінің төлқұжатына сәйкес қажетті заряд массасын және жұмыс қысымын қамтамасыз етіңіз.
9.	Қажет болған жағдайда, Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша ақаулы тығыздағыштар мен компоненттерді жөндеу және ауыстыру.
10.	Корпустың, қосылыстардың және құлыптау-іске қосу құрылғысының тығыздығын тексеріңіз.
11.	Гидравликалық және пневматикалық сынақтарды қоса алғанда, регламентте көзделген тексерулер мен сынақтарды жүргізу, егер оларды жүргізудің белгіленген мерзімі басталса немесе олар қарап-тексеру нәтижелері бойынша қажет болса.
12.	Сақтандырғыш чек пен пломбаны орнату, Қызмет көрсету күні бар белгі немесе белгі қою.
13.	Өрт сөндіргіштің паспортына тиісті жазбалар енгізу және орындалған жұмыстар туралы құжаттарды ресімдеу.
5. Техникалық талаптар
· өрт сөндіргіш түрі: ұнтақ, сорғы.
· моделі: op-10(z)-AVSE-01 (белгілеу өнімнің таңбалануы бойынша нақтыланады).
· Өрт сөндіру ұнтағының номиналды салмағы: өндірушінің төлқұжатына сәйкес.
· өрт сөндіргіштің түрі: осы модельге сәйкес келетін және тиісті сыныптардағы өрттерді сөндіруге арналған ұнтақ.
· жұмыс қысымы: өндірушінің төлқұжатына сәйкес.
· қызмет көрсетуден кейінгі күй: жарамды, герметикалық, толық зарядталған және қолдануға дайын.
· толықтығы: зауыттық құжаттамаға сәйкес.
6. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушыда өрт сөндіргіштерге қызмет көрсету және қайта зарядтау бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті жабдықтар, құралдар мен бақылау құралдары болуы тиіс.
Жұмыстарды өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және дайындаушының пайдалану құжаттамасы талаптарын сақтай отырып, білікті персонал орындауы тиіс.
7. Нормативтік талаптар
Қызмет Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, қолданылатын техникалық регламенттерге, нормативтік құжаттарға және нақты өрт сөндіргішті пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес көрсетілуі тиіс.
Қайта зарядтау өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес жүргізілуі керек. Қызмет көрсету, жөндеу немесе сынау үшін пайдаланудан шығарылған өрт сөндіргіштер қолданылатын талаптарда көзделген жағдайларда ұқсас параметрлері бар резервтік өрт сөндіргіштермен ауыстырылуы тиіс.
8. Нәтижеге және қабылдауға қойылатын талаптар
Қызмет аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті:
· қайта зарядталған өрт сөндіргіш жақсы жағдайда;
· орындалған жұмыстар актісі;
· өрт сөндіргіш паспортындағы қайта зарядтау туралы белгі немесе өзге де көзделген құжат;
· қызмет көрсету күні, өрт сөндіргіш зат түрі және тексеру нәтижелері туралы мәліметтер;
· жүргізілген сынақтар туралы мәліметтер, егер олар орындалған болса.
Қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіні хабардар етуге және жабдықты жөндеу немесе есептен шығару қажеттілігі туралы ақпарат беруге міндетті.
9. Қызмет көрсету мерзімі
Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде. Өтінімді Тапсырыс беруші Өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, "келісу" қойындысында немесе ватсап мессенджері арқылы жібереді. Өтінімді тапсырыс беруші қажеттілігіне қарай 2026 жыл ішінде ресімдейді.
Өрт сөндіргішті беру және қайтару орны: тараптардың келісімі бойынша Алматы қаласы шегінде.
10. Қызмет құны
Құны өрт сөндіргішті қайта зарядтауды, қажетті тексерулерді, шығын материалдарын және растайтын құжаттарды рәсімдеуді қамтуы керек. Әлеуетті жеткізуші өз есебінен тиеп-жөнелтуді, сондай-ақ зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізуді жүзеге асыруы тиіс.
11. Кепілдік
Сынақтан, қайта зарядтаудан кейін өрт сөндіргіштерді пайдаланудың кепілдік мерзімі кемінде 2 жылды құрайды.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по заправке (перезарядке) огнетушителя П-10(з)-АВСЕ-01 в городе Алматы
1. Наименование услуги
Заправка (перезарядка) порошкового огнетушителя ОП-10(з)-АВСЕ-01 с проведением технического обслуживания и проверкой работоспособности.
2. Место оказания услуги
Республика Казахстан, город Алматы, ул.Жамбыла 170А, КГКП «Центр развития детей «Шабыт»
3. Количество
9 штук огнетушителей
4. Требования к выполнению услуги
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
1. Провести внешний осмотр огнетушителя и проверить его комплектность, маркировку, паспорт и срок эксплуатации.
2. Проверить корпус огнетушителя на наличие коррозии, вмятин, трещин, механических повреждений и иных дефектов.
3. Проверить состояние запорно-пускового устройства, шланга, распылителя, предохранительной чеки, пломбы и индикатора давления при его наличии.
4. Проверить необходимость технического освидетельствования и испытаний в соответствии с паспортом изделия и установленными требованиями.
5. Выполнить безопасную разрядку огнетушителя, удаление остатков огнетушащего вещества и очистку внутренних элементов в объёме, предусмотренном технологией обслуживания.
6. Проверить состояние внутренних элементов, уплотнений и деталей запорно-пускового устройства.
7. Произвести заправку огнетушителя порошковым огнетушащим веществом соответствующей марки, предназначенным для данной модели.
8. Обеспечить необходимую массу заряда и рабочее давление в соответствии с паспортом изготовителя.
9. При необходимости выполнить ремонт и замену неисправных уплотнений и комплектующих по предварительному согласованию с Заказчиком.
10. Проверить герметичность корпуса, соединений и запорно-пускового устройства.
11. [bookmark: _GoBack]Провести предусмотренные регламентом проверки и испытания, включая гидравлические и пневматические испытания, если наступил установленный срок их проведения или они необходимы по результатам осмотра.
12. Установить предохранительную чеку и пломбу, нанести маркировку или бирку с датой проведения обслуживания.
13. Внести соответствующие записи в паспорт огнетушителя и оформить документы о выполненных работах.
5. Технические требования
. Тип огнетушителя: порошковый, закачной.
. Модель: ОП-10(з)-АВСЕ-01 (обозначение уточняется по маркировке изделия).
. Номинальная масса огнетушащего порошка: согласно паспорту изготовителя.
. Тип огнетушащего вещества: порошок, совместимый с данной моделью и предназначенный для тушения пожаров соответствующих классов.
. Рабочее давление: согласно паспорту изготовителя.
. Состояние после обслуживания: исправное, герметичное, полностью заряженное и готовое к применению.
. Комплектность: в соответствии с заводской документацией.
6. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен располагать необходимым оборудованием, инструментами и средствами контроля для выполнения работ по обслуживанию и перезарядке огнетушителей.
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и эксплуатационной документации изготовителя.
7. Нормативные требования
Услуга должна оказываться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области пожарной безопасности, применимыми техническими регламентами, нормативными документами и инструкцией по эксплуатации конкретного огнетушителя.
Перезарядка должна производиться в соответствии с технической документацией изготовителя. Огнетушители, выведенные из эксплуатации для обслуживания, ремонта или испытаний, должны заменяться резервными огнетушителями с аналогичными параметрами в случаях, предусмотренных применимыми требованиями.
8. Требования к результату и приёмке
По завершении услуги Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
. перезаряженный огнетушитель в исправном состоянии;
. акт выполненных работ;
. отметку о перезарядке в паспорте огнетушителя или иной предусмотренный документ;
. сведения о дате обслуживания, типе огнетушащего вещества и результатах проверок;
. сведения о проведённых испытаниях, если они выполнялись.
В случае выявления неисправностей, препятствующих безопасной эксплуатации, Исполнитель обязан уведомить Заказчика и предоставить информацию о необходимости ремонта или списания оборудования.
9. Срок оказания услуги
Срок оказания Услуг: По заявке Заказчика, в течении 15 календарных дней. Заявка направляется Заказчиком Поставщику посредством веб-портала государственных закупок, во вкладке «согласование» или через мессенджера ватсап. Заявка оформляется Заказчиком в течение 2026 года, по мере необходимости.
Место передачи и возврата огнетушителя: по согласованию сторон в пределах города Алматы.
10. Стоимость услуги
Стоимость должна включать перезарядку огнетушителя, необходимые проверки, расходные материалы и оформление подтверждающих документов. Потенциальный поставщик за свой счет должен осуществлять отгрузку, а также доставку заряженных огнетушителей.
11. Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей после испытания, перезарядки составляет не менее 2 лет.
