УТВЕРЖДАЮ

_____________ Абдульманов Б.К.

Директор Акмолинского

областного филиала

АО «РТРК «Казахстан»

Техническая спецификация

Техническое обслуживание дизельного электрогенератора (ДГУ)

PCA POWER PRD-90kVA

| № п/п | Наименование услуг | Характеристика (спецификация) | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка уровня антифриза, масла и топлива |  | Услуга | 3 |
| 2 | Замена масла 5W-30 |  | литр | 18 |
| 3 | Проверка натяжения ремня и износа ремня, при необходимости замена |  | услуга | 2 |
| 4 | проверка состояния крепежных и электрических соединений |  | Услуга | 2 |
| 5 | Общая диагностика ДЭГ, выдача сервисного листа или дефектного акта в бумажном виде, подписанная руководителем |  | Услуга | 1 |
| 6 | запуск установки в тестовом режиме для определения работы систем (топливной, масляной, выхлопной, охлаждения, воздушной); |  | Услуга | 3 |
| 7 | просмотр журнала регистрации ошибок, сброс ошибок в компьютере ДГУ |  | Услуга | 3 |
| 8 | замер нагрузок, проверка работы АВР (переход с городской сети на ДГУ и обратно) |  | Услуга | 3 |
| 9 | проверка топливных шлангов (масло-топливо устойчивые) |  | Услуга | 3 |
| 10 | проверка работы обогревов; - проверка состояния радиатора охлаждения; проверка работы аварийного останова; проверка остаточной емкости АКБ; проверка работы зарядного устройства генератора, зачистка клемм АКБ; |  | Услуга | 3 |
| 11 | Замена масляного фильтра. | На двигатель PCAR4105IZLTDS | Шт. | 1 |
| 12 | Замена топливного фильтра. | На двигатель PCAR4105IZLTDS | Шт. | 1 |
| 13 | Замена воздушного фильтра |  | Шт | 1 |
| 14 | Осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей дизельного генератора. |  | Услуга | 3 |
| 15 | Доливка до штатного уровня антифриза |  | литр | До 3 |

- Срок исполнения: по заявке Заказчика до 31 декабря 2026г., не менее 3х выездов и осмотров.

- Выезд специалистов строго по заявке Заказчика, не позднее 3-х суток после заявки.

- Принятие мер и выдача рекомендаций по устранению сбоев в работе ДЭГ.

- Все работы проводятся из материалов исполнителя.

- Место оказания услуги: РК, г. Кокшетау, ул. М. Сагдиева  д. 19.

БЕКІТЕМІН

«Казақстан»  РТРК»   АҚ

Ақмола облыстық филиалының директоры

_____________ Б.Қ. Абдульманов

Техникалық сипаттама

PCA POWER PRD-90kVA  дизельді электр генераторына (ДЭГ) техникалық қызмет көрсету

| № | Қызмет атауы | Сипаттамалары (спецификация) | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антифриз, май және отын деңгейін тексеру |  | Қызмет | 3 |
| 2 | 5W-30 майын ауыстыру |  | литр | 18 |
| 3 | белбеу тартылуын және тозуын тексеру, қажет болса ауыстыру |  | Қызмет | 2 |
| 4 | Бұранды және электр қосылыстарының жағдайын тексеру |  | Қызмет | 2 |
| 5 | ДЭГ жалпы диагностикасы, басшының қолы қойылған қағаз түріндегі сервистік парақты немесе ақаулы актіні беру |  | Қызмет | 1 |
| 6 | Жүйелердің жұмысын анықтау үшін тесттік режимде қондырғыны іске қосу (отын, май, шығатын газ, салқындату, ауа жүйелері) |  | Қызмет | 3 |
| 7 | қателерді тіркеу журналын қарау, ДЭГ компьютеріндегі қателерді қалпына келтіру |  | Қызмет | 3 |
| 8 | Жүктемелерді өлшеу, АВР жұмысының дұрыстығын тексеру (қалалық желіден ДЭГ -ға және кері ауысу) |  | Қызмет | 3 |
| 9 | Отын шлангыларын тексеру (май мен отынға төзімді болуы тиіс) |  | Қызмет | 3 |
| 10 | Жылыту жүйесінің жұмысын тексеру; салқындатқыш радиатордың жағдайын тексеру; апаттық тоқтату жүйесін тексеру; аккумулятор сыйымдылығын тексеру; генератордың зарядтау құрылғысын тексеру; АКБ клеммаларын тазарту |  | Метр | 3 |
| 11 | май сүзгісін ауыстыру. | PCAR4105IZLTDS қозғалтқышына | нәрсе | 1 |
| 12 | Отын сүзгісін ауыстыру. | PCAR4105IZLTDS қозғалтқышына | нәрсе | 1 |
| 13 | Ауа сүзгісін тексеру |  | нәрсе | 1 |
| 14 | Дизель генераторының құрамдас бөліктерін визуалды тексеру (механикалық зақым, коррозия, бекітпелердің беріктігі және т.б.) |  | Қызмет | 3 |
| 15 | Антифризді штаттық деңгейіне дейін толтыру |  | литр | 3 тен кем |

- Орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін, кемінде 3 рет келуі тиіс.

- Мамандардың Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімнен кейін 3 тәуліктен кешіктірмей келуі қажет.

- ДЭГ жұмысындағы іркілістерді жою жөнінде шаралар қабылдау және ұсынымдар беру.

- Барлық жұмыстар Орындаушының материалдарынан жүргізіледі.

- Қызмет көрсету орны: ҚР, Көкшетау қ., М. Сағдиев к-сі, 19.