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Техническая спецификация
Техническое обслуживание дизельного электрогенератора (ДГУ)
PCA POWER PRD-90kVA
	№ п/п
	Наименование услуг
	Характеристика
(спецификация)
	Ед.измерения
	Количество

	1
	Проверка уровня антифриза, масла и топлива 
	
	Услуга
	3

	2
	Замена масла 5W-30
	
	литр
	18

	3
	Проверка натяжения ремня и износа ремня, при необходимости замена
	
	услуга
	2

	4
	проверка состояния крепежных и электрических соединений
	
	Услуга
	2

	5
	Общая диагностика ДЭГ, выдача сервисного листа или дефектного акта в бумажном виде, подписанная руководителем
	
	Услуга
	1

	6
	запуск установки в тестовом режиме для определения работы систем (топливной, масляной, выхлопной, охлаждения, воздушной);
	
	Услуга
	3

	7
	просмотр журнала регистрации ошибок, сброс ошибок в компьютере ДГУ
	
	Услуга
	3

	8
	замер нагрузок, проверка работы АВР (переход с городской сети на ДГУ и обратно)
	
	Услуга
	3

	9
	проверка топливных шлангов (масло-топливо устойчивые)
	
	Услуга
	3

	10
	проверка работы обогревов; - проверка состояния радиатора охлаждения;  проверка работы аварийного останова;  проверка остаточной емкости АКБ;  проверка работы зарядного устройства генератора,  зачистка клемм АКБ;
	
	Услуга
	3

	11
	Замена масляного фильтра.
	На двигатель PCAR4105IZLTDS
	Шт.
	1

	12
	Замена топливного фильтра.
	На двигатель PCAR4105IZLTDS
	Шт.
	1

	13
	Замена воздушного фильтра
	
	Шт
	1

	14
	Осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей дизельного генератора.
	
	Услуга
	3

	15
	Доливка до штатного уровня антифриза
	
	литр
	До 3



· Срок исполнения: по заявке Заказчика до 31 декабря 2026г., не менее 3х выездов и осмотров.
· Выезд специалистов строго по заявке Заказчика, не позднее 3-х суток после заявки.
· Принятие мер и выдача рекомендаций по устранению сбоев в работе ДЭГ.
· Все работы проводятся из материалов исполнителя.
· Место оказания услуги: РК, г. Кокшетау, ул. М. Сагдиева  д. 19.






БЕКІТЕМІН
«Казақстан»  РТРК»   АҚ 
Ақмола облыстық филиалының директоры
_____________ Б.Қ. Абдульманов

Техникалық сипаттама
PCA POWER PRD-90kVA  дизельді электр генераторына (ДЭГ) техникалық қызмет көрсету 

	№
	Қызмет атауы
	Сипаттамалары (спецификация)
	Өлшем бірлігі
	Саны


	1
	Антифриз, май және отын деңгейін тексеру
	
	Қызмет
	3

	2
	5W-30 майын ауыстыру
	
	литр
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	3
	белбеу тартылуын және тозуын тексеру, қажет болса ауыстыру
	
	Қызмет
	2

	4
	Бұранды және электр қосылыстарының жағдайын тексеру
	
	Қызмет 
	2

	5
	ДЭГ жалпы диагностикасы, басшының қолы қойылған қағаз түріндегі сервистік парақты немесе ақаулы актіні беру
	
	Қызмет
	1

	6
	Жүйелердің жұмысын анықтау үшін тесттік режимде қондырғыны іске қосу (отын, май, шығатын газ, салқындату, ауа жүйелері)
	
	Қызмет
	3

	7
	қателерді тіркеу журналын қарау, ДЭГ компьютеріндегі қателерді  қалпына келтіру
	
	Қызмет
	3

	8
	Жүктемелерді өлшеу, АВР жұмысының дұрыстығын тексеру (қалалық желіден ДЭГ -ға және кері ауысу)
	
	Қызмет
	3

	9
	Отын шлангыларын тексеру (май мен отынға төзімді болуы тиіс)
	
	Қызмет
	3

	10
	Жылыту жүйесінің жұмысын тексеру; салқындатқыш радиатордың жағдайын тексеру; апаттық тоқтату жүйесін тексеру; аккумулятор сыйымдылығын тексеру; генератордың зарядтау құрылғысын тексеру; АКБ клеммаларын тазарту
	
	Метр
	3

	11
	май сүзгісін ауыстыру.
	PCAR4105IZLTDS қозғалтқышына
	нәрсе

	1

	12
	Отын сүзгісін ауыстыру.
	PCAR4105IZLTDS қозғалтқышына
	нәрсе

	1

	13
	Ауа сүзгісін тексеру
	
	нәрсе

	1

	14
	Дизель генераторының құрамдас бөліктерін визуалды тексеру (механикалық зақым, коррозия, бекітпелердің беріктігі және т.б.)
	
	Қызмет
	3

	15
	Антифризді штаттық деңгейіне дейін толтыру
	
	литр
	3 тен кем


·  Орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін, кемінде 3 рет келуі тиіс.
· Мамандардың Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімнен кейін 3 тәуліктен кешіктірмей келуі қажет.
· ДЭГ жұмысындағы іркілістерді жою жөнінде шаралар қабылдау және ұсынымдар беру.
· Барлық жұмыстар Орындаушының материалдарынан жүргізіледі.
· Қызмет көрсету орны: ҚР, Көкшетау қ., М. Сағдиев к-сі, 19.
