                                                                                                                                                                        Косымша №1


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
          Нысанды қауіпсіздік және өрт дабылы жүйесімен толықтыру жұмыстарын жүргізу, қажетті жабдықтарды жеткізуді, орнатуды және конфигурацияларды қоса алғанда, қолданыстағы орталықтандырылған бақылау жүйесімен техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету.
Ұйым: «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Орналасқан жері: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Увалиев көшесі, 4-үй. ауданы 2000 шаршы метр
Орындау тәртібі: Жабдықтарды жеткізу және орнату жұмыстары Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Увалиев көшесі, 4 мекенжайындағы жоба нысанында жүзеге асырылады.
Жұмыс көлеміне адрестік автоматты өрт дабылы жүйесін және күзет дабылы жүйесін орнату кіреді; барлық қажетті жабдықтар мен монтаждауға арналған шығын материалдары жұмыс құнына енгізілген. Бұл жұмыстар өртті анықтау жүйесінің тәулік бойы (24/7) сенімді және үздіксіз жұмыс істеуін, дабыл сигналдарының уақтылы берілуін, хабарлау жүйелерінің басқарылуын, сондай-ақ нысандағы қызметкерлер мен келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
          Сатып алынған жұмыстар өрт және күзет дабылы жүйелерін орнату, баптау және іске қосу бойынша өзара байланысты жұмыстар кешенін білдіреді, оның ішінде:
1. Автоматты өрт және күзет дабылы жүйесінің жобалық және жұмыс құжаттамасын әзірлеу және дайындау.
2. Материалдар мен ресурстарды жеткізуші есебінен (LAN U/UTP кабелі, RJ45 коннекторлары, патч-кордтар, патч-панельдер, кабель) автоматты өрт және қауіпсіздік дабылы жүйесін орнату, баптау, қосу және іске қосу
(кабель өткізгіштер, икемді құбырлар, қосылыс қораптары және т.б.). Барлық жабдық, сондай-ақ орнату және баптау жұмыстары техникалық сипаттамаларға сәйкес жеткізуші тарапынан қамтамасыз етілуі және орындалуы тиіс.
3. Күзет дабылы жүйесін орнату, баптау, қосу және іске қосу, соның ішінде барлық қажетті материалдар мен ресурстарды ұсыну жеткізушіге жүктеледі.

                  Күзет және өрт дабылы жүйесі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
• қорғалатын үй-жайлардың жай-күйін үздіксіз және автоматты түрде бақылау;
• өрт белгілерін (түтін, температура, қолмен іске қосу) ерте анықтау;
• «Өрт», «Ақаулық», «Назар аударыңыз», «Дабыл» және «Рұқсатсыз араласу» (бұзу әрекеті) сияқты сигналдарды беру;
• адамдарды хабардар ету және эвакуациялау жүйесін басқару;
• негізгі электрмен жабдықтау үзілген кезде тұрақты жұмыс істеу;
• резервтік қуат көзіне автоматты түрде ауысу.
• жалған дабылдардан және кедергілерден қорғау;
• жүйені кеңейту және жаңарту мүмкіндігі;
• нысандағы қолданыстағы инженерлік жүйелермен біріктіру (қажет болған жағдайда);
• тәулік бойы (24/7) жұмыс істеу;
• мамандандырылған қызмет көрсетуші басқаратын мониторинг орталығына қосылу.
             Пайдаланылатын жабдық мына талаптарға сай болуы тиіс:
• жаңа және бұрын қолданылмаған болуы;
• зауытта өндірілген және сертификатталған болуы;
• өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі;
• кернеу ауытқуларына төзімді болуы;
• қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден және жоғары кернеуден қорғаныспен жабдықталуы;
• жүйенің барлық құрамдас бөліктерінің өзара үйлесімділігін қамтамасыз етуі;
• диагностика жүргізуге және техникалық қызмет көрсетуге мүмкіндік беруі.
            Орнату жұмыстары мына талаптарға сәйкес орындалуы тиіс:
• кабель желілерін төсеу ережелері (жасырын және ашық тәсілдермен);
• кабель өнімдеріне қатысты өрт қауіпсіздігі талаптары;
• Электр қондырғыларын орнату ережелері (ЭҚОЕ);
• электр қауіпсіздігі және өндірістік қауіпсіздік талаптары;
• қауіпсіздік жүйелерін резервтік қуатпен қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
• Тапсырыс берушінің ішкі ережелері.
            Қосымша талаптар:
• Тірек қабырғаларды немесе тіреуіш конструкцияларды бұрғылауға тыйым салынады.
• Сәйкестік сертификаттары және өнімге берілетін кепілдік ұсынылуы тиіс. Қазақстандық өнімдер үшін жеткізуші ST-KZ сертификатын ұсынуы қажет. Импорттық тауарлар үшін өндіруші елдегі тиісті уәкілетті орган берген шығу тегі туралы сертификат ұсынылуы тиіс. Тауарларды Тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізу шығындарын Жеткізуші көтереді. Бұл өнім техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. Егер өнім көрсетілген сипаттамаларға сай келмесе, ол Тапсырыс берушінің талаптарына толық сәйкес келгенге дейін, Жеткізушінің есебінен Жеткізушіге қайтарылады.
• Орнату жұмыстары басталмас бұрын, барлық жабдық техникалық сипаттамаларға сәйкестігін тексеру мақсатында кіріс бақылауынан өтуі тиіс.



	№ р/р
	Атауы
	Өл.б
	саны

	1
	Rubezh R3-Rubezh-2OP — күзет және өрт дабылы жүйелерін басқару және индикациялау жабдығы
	дана
	1

	2
	W1.03 негізі бар Rubezh IP 212-64-R3 — мекенжайлы-аналогты оптикалық-электронды түтін өрт хабарлағышы
	дана
	102

	3
	Rubezh IO 10220-2 — адрестік магнитті-контактілі күзет хабарлағышы (SMK)
	дана
	143

	4
	Rubezh IO 32920-2 — беткі қабатқа орнатылатын, мекенжайлы акустикалық күзет хабарлағышы (әйнек сынуын анықтағыш)
	дана
	55

	5
	Rubezh IO 40920-2 — адрестік пассивті оптоэлектронды көлемдік күзет хабарлағышы (қозғалыс датчигі)
	дана
	60

	6
	Rubezh IPR 513-11-A-R3 — адрестік қолмен іске қосылатын өрт дабылы нүктесі
	дана
	8

	7
	Rubezh OPOP T1-000-R3 «EXIT» — мекенжайлы, жарықтандырылатын күзет және өрт дабылы индикаторы (белгісі)
	дана
	15

	8
	Rubezh OPOP 124-R3 — мекенжайлы, біріктірілген визуалды-дыбыстық күзет және өрт дабылы хабарлағышы
	дана
	11

	9
	Rubezh IVEPR 12/3.5 2x7-R BR — резервтелетін қосалқы қуат көзі блогы
	дана
	1

	10
	Rubezh R3-MC-E — интерфейстік байланыстыру модулі, интерфейс түрлендіргіші
	дана
	1

	11
	R3-Rubezh-BIU — индикация және басқару блогы
	дана
	1

	12
	JS12 12 В, 7 Ач, AGM, герметикаланған қорғасын-қышқылды аккумулятор
	дана
	2

	13
	TM1990A-F5 — кіру кілті, қара
	дана
	3

	14 
	«Rubezh» дауыстық хабарлау блогы
	
	



Іске қосу жұмыстары мыналарды қамтиды:
• басқару және қабылдау жабдықтарын бағдарламалау;
• бақылау аймақтарын баптау;
• барлық хабарлағыштарды тексеру;
• хабарлау жүйесін сынақтан өткізу;
• сигнал беруді тексеру;
• резервтік қуат көзін сынақтан өткізу;
• жүйені кешенді түрде сынақтан өткізу;
• анықталған ақауларды жою.
Жұмыс нәтижесі
              Жұмыс аяқталғаннан кейін, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетін, толық жұмыс істейтін және мекенжайлық өрт дабылы жүйесі (сондай-ақ күзет жүйесі) орнатылып, пайдалануға дайын болуы тиіс. Жұмысты қабылдап алуды Тапсырыс беруші, Мердігер және Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) өкілдерінен тұратын үш тарапты комиссия жүзеге асырады және бұл ресми Қабылдау актісімен ресімделеді. Сонымен қатар, келесі құжаттама ұсынылуы қажет:
• Орнатылған құрылғылар мен жабдықтардың тізбесі (тізімі);
• Дабыл тізбектерінің (контурларының) оқшаулау кедергісін тексеру хаттамасы.
• Кіріс бақылауы туралы есеп;
• Орнатылған барлық жабдыққа арналған техникалық төлқұжаттар;
• Өрт дабылы жүйесін басқару және хабарлау жабдығын (ӨДБХЖ), сондай-ақ дауыстық эвакуациялау/хабарлау жүйесінің (ДЭХЖ) басқару блоктарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар;
• Қорғалатын үй-жайлардың тізімі (ламинатталған A4 парағында); бұл тізімде үй-жайлардың басқару аймақтары бойынша бөлінісі және өрт дабылы басқару панелінің жарықдиодты дисплейлерінде көрсетілген нөмірлеуі қамтылуы тиіс;
• Жеткізуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, шартта көзделген жұмыстарды тиісінше орындау үшін қажетті білікті қызметкерлердің болуын қамтамасыз етуі тиіс.
• Жеткізуші ақаулық туралы хабарлама алған сәттен бастап 3 (үш) сағаттан аспайтын уақыт ішінде көрсетілген мамандардың Тапсырыс берушінің нысанына (мекенжайы: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Увалиев көшесі, 4-үй) келуін қамтамасыз етуі тиіс.
	Жұмыстарды орындау мерзімі
	     Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Мерзімі жұмыс істеп тұрған ұйымда жұмыс жүргізу шарттарын ескере отырып белгіленген.
Жұмыстарды орындауды келісуге кірісу және шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 2 күн ішінде жұмыстарды орындауды бастауға дайындықты қамтамасыз ету, ол туралы жазбаша растауды ұсыну.



	Нормативтік-техникалық құжаттар:
	Медігер Жұмыстарды сәйкес жасау керек:
1. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы.
2. «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығы.
3. ҚР СТ 1167-2002 «Өрт автоматикасы жіктеу. Терминдер мен анықтамалар».
4. ҚР ҚН 2.02-02-2023 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы».
5. ҚР ҚК 2.02-101-2022 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі», ҚР ҚК 2.02-102-2022 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы     №233-нқ бұйрығымен бекітілген.
6. Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық, техникалық актілері.

	Ресімдеуге міндетті құжаттардың тізбесі: 
	1. Орындалған жұмыстар актісі.           
2. Өрт автоматикасы жүйелеріне арналған жобалық құжаттама.
3. Жасырын жұмыстардың (олар болған жағдайда), сынақтардың және өлшеулердің актілері.
4. ҚР ӨҚ қағидаларының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелерін пайдалануға қабылдау актілері.
5. Өрт автоматикасы жүйелерінің құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттар.
6. Өрт автоматикасы жүйелерінің монтаждалған аспаптары мен жабдықтарының ӨҚ қағидаларының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тізімі.
7. Орындаушылық құжаттама (жұмыс сызбаларының жиынтығы).
8. Өрт дабылы мен құлақтандыру жүйелерінің жоспар-схемалары.
9. Тапсырыс беруші өкілінің міндетті келісімімен жұмыстарды жүргізу (орнату, бөлшектеу және монтаждау) кестелері. 

	Орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік беру мерзімі мен көлемі: 
	Мердігер Тапсырыс беруші үшін орнатылған жабдықтың техникалық жарамдылығына және дайындауда ақауы жоқ екеніне кепілдік береді.
Орындалған жұмыстарға (олардың нәтижелерiне) және жабдықтарға Тапсырыс берушi Орындалған жұмыстардың актiсi мен Пайдалануға қабылдау актiсiне қол қойған күннен бастап 12 ай кепiлдiк мерзiмi белгiленедi, ол жұмыс нәтижелерiнiң барлық құрамдас бөлiктерiне қолданылады. Мердігер кепілдік мерзімі ішінде АКӨДжҚЖ жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін кепілдік міндеттемелер шеңберінде жүйеге сервистік қызмет көрсетуді, істен шыққан аспаптарды, жабдықтарды және автоматиканы ауыстыруды жүзеге асырады.
     Мердігер Тапсырыс берушіден белгіленген талапты алған жағдайда Тапсырыс беруші анықталған кемшіліктер туралы Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмейтін мерзімде кепілдік беру кезеңі уақытында пайдалану кезінде анықталған ескертулер мен ақауларды жоюға міндетті екендігіне кепілдік береді.
     Жабдықтың ақауларын жою мүмкін болмаған жағдайда Мердігер оны ұқсас жабдыққа немесе ауыстырылатын жабдықтан кем емес техникалық сипаттамалары бар жабдыққа ауыстырады.       
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