
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по техническому обслуживанию  пожарных гидрантов Врачебной амбулатории 
пос. Береке, ул. К. Тусипкалиева, 9А

Заказчик:   КГП на ПХВ «городская поликлиника №5»

Периодичность:
-	Полугодовая, 1раз в 6 месяцев(весной апрель-май, осенью октябрь-ноябрь).    Проверка работоспособности, испытание на водоотдачу(расход, давление) и герметичность, проверка открывания/закрывания ключом.

Виды работ:
-	Производить утепление осенью и снять утепление весной.
-	Осмотр, очистка, смазка(солидол или аналоги).
-	Проверка герметичности(рабочее давление не менее 1МПа/10кгс/см2).
-	Проверка момента вращения ключа при открывании/закрывании(не более 150Н.м/15кгс.м).
-	Окраска, ремонт(при необходимости).
-	Проверка состояния колодца, люка, пожарной подставки.
-	Провести всю работу в соответствии п.11.16 СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Внешние сети и структуры».

Ведение документации:
-	Обязательно фиксировать все работы в журнале.























ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШІЛІГІ

 Дәрігерлік амбулаториясы өрт сөндіру гидранттарына қызмет көрсету үшін
Береке пос., Қ. Түсіпқалиев көш., 9А

Тапсырыс беруші:   ШЖҚ КМК «№5 қалалық емханасы»

Мерзімділігі:
-	Жартыжылдық, 6 айда 1рет(көктемде сәуір-мамырда, күзде қазан-қарашада).
-	Функционалдығын тексеру, суды ағызу сынағы(ағын, қысым) және герметикалығын тексеру, кілтпен ашу/жабу сынағы.

Жұмыс түрлері:
-	Күзде оқшаулауды қолдану және көктемде алып тастау.
-	Тексеру, тазалау, майлау(солидол немесе соған ұқсас).
-	Ағып кету сынағы(жұмыс қысымы 1МПа/10кгс/см2).
-	Ашу/жабу кезінде кілттің айналу моментін тексеру(150Н.м/15кгс.м).
-	Бояу, жөндеу(қажет болған жағдайда).
-	Ұңғыманың, люктің, өрт тұғырының жағдайын тексеру.
-	Барлық жұмыстарды ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 «Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылымдар» 11.16 тармағына сәйкес жүргізу.

Құжаттамалар жүргізу:
-	Барлық жұмыстардың журналға жазылуы міндетті.
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