ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по техническому обслуживанию  пожарных гидрантов Врачебной амбулатории

пос. Береке, ул. К. Тусипкалиева, 9А

Заказчик:   КГП на ПХВ «городская поликлиника №5»

Периодичность:

-	Полугодовая, 1раз в 6 месяцев(весной апрель-май, осенью октябрь-ноябрь).    Проверка работоспособности, испытание на водоотдачу(расход, давление) и герметичность, проверка открывания/закрывания ключом.

Виды работ:

-	Производить утепление осенью и снять утепление весной.

-	Осмотр, очистка, смазка(солидол или аналоги).

-	Проверка герметичности(рабочее давление не менее 1МПа/10кгс/см2).

-	Проверка момента вращения ключа при открывании/закрывании(не более 150Н.м/15кгс.м).

-	Окраска, ремонт(при необходимости).

-	Проверка состояния колодца, люка, пожарной подставки.

-	Провести всю работу в соответствии п.11.16 СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Внешние сети и структуры».

Ведение документации:

-	Обязательно фиксировать все работы в журнале.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШІЛІГІ

Дәрігерлік амбулаториясы өрт сөндіру гидранттарына қызмет көрсету үшін

Береке пос., Қ. Түсіпқалиев көш., 9А

Тапсырыс беруші:   ШЖҚ КМК «№5 қалалық емханасы»

Мерзімділігі:

-	Жартыжылдық, 6 айда 1рет(көктемде сәуір-мамырда, күзде қазан-қарашада).

-	Функционалдығын тексеру, суды ағызу сынағы(ағын, қысым) және герметикалығын тексеру, кілтпен ашу/жабу сынағы.

Жұмыс түрлері:

-	Күзде оқшаулауды қолдану және көктемде алып тастау.

-	Тексеру, тазалау, майлау(солидол немесе соған ұқсас).

-	Ағып кету сынағы(жұмыс қысымы 1МПа/10кгс/см2).

-	Ашу/жабу кезінде кілттің айналу моментін тексеру(150Н.м/15кгс.м).

-	Бояу, жөндеу(қажет болған жағдайда).

-	Ұңғыманың, люктің, өрт тұғырының жағдайын тексеру.

-	Барлық жұмыстарды ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 «Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылымдар» 11.16 тармағына сәйкес жүргізу.

Құжаттамалар жүргізу:

-	Барлық жұмыстардың журналға жазылуы міндетті.