Техникалық шарттары мен жұмыстарының сипаттамалары

	№ р/с
	Жұмыстың атауы
	Техникалық шарттары мен жұмыстарының сипаттамалары


	1
	Газ есептегіштерін алу және жаңасын орнату жұмыстары
	Айналмалы газ есептегішін ауыстыру, жаңасын орнату жұмыстары бойынша мыналарды қамтиды:
1. Ескі СТГ-80-250 айналмалы газ есептегішін алып, аталған газ есептегішті лабораториялық зерттеуден өткізуге. (жарамды немесе жарамсыз туралы лаборатория қортындысының болуы)
2. Жаңадан СТГ-80-250 газ есептегішін орнату (1:30, Ду=80мм, Qmax=250 м3 / сағ, Pmax=1,6 МПа) СТГ-турбиналық типтегі газ есептегіші, жұмыс шығындары сағатына 5-тен 1600 м3/ч дейін өндірістік және коммуналдық нысандарда жұмыс істеуге арналған, фланецті қосылым, 12 айлық кепілдік.
Тапсырыс берушінің қойылатын талаптары мен жұмыс шарттары:
Жеткізушіде болу керек:
· Тиісті лицензия;
· Газ құбырындағы жұмыстарға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік аттестаты.
3. Айналмалы газ есептегішті орнатуды, қысымды сынауды және іске қосуды Медігер нысанның орналасқан жерінде жүзеге асырады.
4. Орнатқанан кейін Медігер электронды газ көлемін түзеткішті айналмалы газ есептегішіне қосады және оны газ құрамына сәйкес реттейді.






Техническая спецификация закупаемых работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	Работа по снятию и установке новых приборов учета газа
	Работы по замене ротационного счетчика газа включат в себя:
1. Снятие старого СТГ-80-250 газового счетчика на поверку лаборатории (получить заключение лаборатории на положительном или отрицательном результате).
2. Установить новый счетчик газа СТГ-80-250 (1:30, Ду=80мм, Qmax=250 m3/ч, Pmax=1,6МПа) СТГ-счетчики газа турбинного типа, предназначены для работы на промышленных и коммунальных обьектах с рабочими расходами от 5 до 1600 м3/ч, фланцевые соединения, гарантийный срок – 12 мес.
Требования к исполнителю и условия оказания работ:
Поставщик должен иметь:
- Соответствующую лицензию;
- Соответствующую аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности для выполнения работ на газопроводе.
3. Монтаж, опрессовка и запуск ротационного счетчика газа производится исполнителем по месту нахождения обьекта.
4. После монтажа исполнитель производит привязку электронного корректора обьема газа к ротационного счетчику газа и настройку по компонентном составу газа. 





