Техникалық сипаттама

жұмыстарды орындауға

Өнім беруші "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "көпсалалы облыстық аурухана"ШЖҚ КМК көпсалалы орталығының жүк лифті шахтасын жөндеу жұмыстарын сапалы және уақтылы орындауға міндеттенеді. Бұзылу себептері? 3-ші және 4-ші қабаттар арасындағы шахтадағы бағыттаушы парақтың бекітілуі әлсіреді, бағыттағыштарды шахтаның мойынтірек қабырғасына бекіту қаттылығы кронштейндерінің жол берілмейтін ойнауы байқалады. 4 қабатта шахта есіктерінің төменгі бөлігінің (табалдырық) жүк көтергіш қабырғаға бекітілуінің әлсірегені анықталды. Есік құрылымының төменгі бөлігі (табалдырық) құрылыс бөлігінен жыртылды.

Жөндеуге мыналар кіреді: шахта есігінің табалдырығын бекіту, бағыттағыштарды шахтаның жүк көтергіш қабырғасына бекіту. Жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін жеткізуші іске қосу-баптауды, жүйені іске қосуды жүргізуі тиіс.

Жұмыстар сәйкес орындалуы керек:

- ҚР Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014 ж. № 359 бұйрығымен бекітілген Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларымен.;

- ҚР СТ 3305-2018 стандартында-мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар және көтергіштер.  Жеткізуге, орнатуға және пайдалануға қойылатын талаптар;

- ҚР ТЖ жөніндегі 29.09.2021 ж. № 481 Бұйрығының Министрімен бекітілген, қызмет ету мерзімі өткен мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) арналған лифттердің, сондай-ақ көтергіштердің техникалық жай-күйіне тексеру жүргізу жөніндегі нұсқаулықпен.

Кепілдік мерзімі-1 жыл.

Шарттың құнына жұмыстарды орындау үшін, оның ішінде қосалқы және шығыс материалдарын сатып алу үшін барлығы енгізілген.

Техническая спецификация

на выполнение работ

Поставщик обязуется качественно и своевременно выполнить работы по ремонту шахты грузового лифта многопрофильного  центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО". Причины поломки? Крепление направляющего в шахте листа между 3 и 4 этажом ослабло, наблюдается недопустимый люфт кронштейнов жесткости фиксации направляющих к несущей стене шахты. На 4 этаже выявлено ослабление крепления нижней части дверей шахты (порог) к несущей стене. Произошел отрыв нижней части дверной конструкции (порога) от строительной части.

Ремонт включает в себя: крепление порога двери шахты, крепление направляющих к закладным несущей стены шахты. После проведения ремонтных работ поставщик должен произвести пуско-наладку, запуск системы.

Работы  должны быть выполнены в соответствие с:

- Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 359 от 30.12.2014г.;

- Стандартом СТ РК 3305-2018 – Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями.  Требование к поставке, монтажу и эксплуатации;

- Инструкцией по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, утвержденной Министром приказа по ЧС РК № 481 от 29.09.2021г.

Гарантийный срок 1 год.

В стоимость договора включено все для выполнения работ, в том числе и приобретение вспомогательных и расходных материалов.