ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Газ көлемін түзеткішті (корректорды) жеткізу және орнату бойынша
1. Сатып алу нысанының атауы
Газ көлемін өлшеуге арналған жаңа электрондық корректор midi-Elcor немесе функционалдық және техникалық сипаттамалары бойынша баламалы құрылғы. Сатып алу нысанына тауарды жеткізу, монтаждау және KPG G65 роторлы газ есептегішімен бірге іске қосу-баптау жұмыстары кіреді.
2. Жеткізілетін тауардың тізбесі
	№
	Тауардың атауы
	Саны

	1
	Газ көлемінің электрондық корректоры midi-Elcor немесе техникалық сипаттамалары бойынша баламасы, жаңа, бұрын пайдаланылмаған
	1 дана



3. Тауарға қойылатын техникалық талаптар
	№
	Параметр
	Талап

	1
	Түрі
	Газ көлемінің электрондық корректоры

	2
	Үлгісі
	midi-Elcor немесе функционалдық және техникалық сипаттамалары бойынша баламасы

	3
	Өлшенетін орта
	Табиғи газ

	4
	Кіріс сигналдары
	Газ есептегіштен импульстік кіріс (төмен жиілікті), қысым датчигі және температура датчигі

	5
	Түзету
	Температура, қысым және сығылу коэффициенті бойынша, қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес

	6
	Қысым диапазоны
	0–1,6 МПа-дан кем емес немесе объектінің техникалық талаптарына сәйкес

	7
	Газ температурасының диапазоны
	−20 °C-тан +60 °C-қа дейін немесе кеңірек

	8
	Мұрағат
	Тәуліктік және айлық мұрағат, оқиғалар журналы

	9
	Интерфейс
	Оптикалық порт және/немесе RS-232/RS-485

	10
	Қоректендіру
	Автономды қоректендіру (литий батареясы), сыртқы қоректендіру мүмкіндігімен

	11
	Дисплей
	Ағымдағы және мұрағаттық параметрлерді көрсететін сұйық кристалды дисплей

	12
	Корпус
	Шаң мен ылғалдан қорғаныс деңгейі IP54 немесе одан жоғары

	13
	Жиынтықтылығы
	Корректор, қысым датчигі, температура датчигі, паспорт, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, тиісті сертификаттар және бағдарламалық қамтамасыз ету (бар болған жағдайда)

	14
	Метрологиялық талаптар
	Өлшем құралының бекітілген түріне сәйкестігін растайтын құжаттар және қолданыстағы тексеру туралы мәліметтер

	15
	Жай-күйі
	Жаңа, бұрын пайдаланылмаған



4. Тауар жеткізу көлеміне кіретін жұмыстар
Төменде көрсетілген жұмыстарды өнім беруші тауарды жеткізу шеңберінде орындайды. Олардың құны шарттың жалпы құнына енгізіледі және бөлек төленбейді.
4.1. Монтаждау жұмыстары
Корректорды, қысым және температура датчиктерін орнату, сондай-ақ оларды импульстік кабель арқылы газ есептегішіне қосу.
4.2. Іске қосу-баптау жұмыстары
Жаңа корректорды KPG G65 роторлы газ есептегішімен бірге іске қосу және баптау, оның ішінде:
газбен жабдықтаушы ұйым ұсынған деректер (газ құрамы, есептеу коэффициенттері және техникалық шарттар) негізінде корректорды бағдарламалау;
газ есептегішінен келетін импульстік кірістің жұмысын тексеру;
параметрлер мен мұрағат деректерінің дұрыс көрсетілуін тексеру;
қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің жауапты қызметкеріне құрылғыны пайдалану тәртібін түсіндіру.
4.3. Орындалған жұмыстарды құжаттау
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары әрбір есепке алу торабы бойынша орындалған жұмыстар актісімен рәсімделеді.
4.4. Келісу және қауіпсіздік талаптары
Жұмыстар Тапсырыс берушімен, ал қажет болған жағдайда газбен жабдықтаушы ұйыммен алдын ала келісіліп, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалады.
5. Кепілдік талаптары
Жеткізілетін корректорға және орындалған монтаждау мен іске қосу-баптау жұмыстарына кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
6. Мемлекеттік сатып алу порталына арналған қысқаша сипаттама
Газ көлемінің электрондық корректоры midi-Elcor немесе техникалық сипаттамалары бойынша баламасы. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған. Саны — 1 дана. Бағаға жеткізу, монтаждау және KPG G65 роторлы газ есептегішімен бірге іске қосу-баптау жұмыстары кіреді. Тиісті сертификаттау және метрологиялық тексеру құжаттары ұсынылуы тиіс. Қолданылатын нормативтік талаптар мен ГОСТ 2939-63 сәйкестігі жеткізуші ұсынатын құжаттар негізінде расталады.
Техникалық мәселелерді нақтылау үшін Тапсырыс берушінің байланыс нөмірі: +7 708 163 1175.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку и установку корректора объёма газа
1. Наименование предмета закупки
Новый электронный корректор объёма газа midi-Elcor или устройство, являющееся аналогом по функциональным и техническим характеристикам. В предмет закупки входят поставка товара, его монтаж и пусконаладочные работы совместно с ротационным счётчиком газа KPG G65.
2. Перечень поставляемого товара
	№
	Наименование товара
	Количество

	1
	Электронный корректор объёма газа midi-Elcor или аналог по техническим характеристикам, новый, ранее не эксплуатировавшийся
	1 шт.



3. Технические требования к товару
	№
	Параметр
	Требование

	1
	Тип
	Электронный корректор объёма газа

	2
	Модель
	midi-Elcor или аналог по функциональным и техническим характеристикам

	3
	Измеряемая среда
	Природный газ

	4
	Входные сигналы
	Импульсный вход от счётчика газа (низкочастотный), датчик давления и датчик температуры

	5
	Коррекция
	По температуре, давлению и коэффициенту сжимаемости в соответствии с действующими нормативными требованиями

	6
	Диапазон давления
	Не менее 0–1,6 МПа либо в соответствии с техническими требованиями объекта

	7
	Диапазон температуры газа
	От −20 °C до +60 °C или шире

	8
	Архив
	Суточный и месячный архив, журнал событий

	9
	Интерфейс
	Оптический порт и/или RS-232/RS-485

	10
	Питание
	Автономное (литиевая батарея) с возможностью внешнего питания

	11
	Дисплей
	Жидкокристаллический дисплей для отображения текущих и архивных параметров

	12
	Корпус
	Степень защиты от пыли и влаги IP54 или выше

	13
	Комплектность
	Корректор, датчик давления, датчик температуры, паспорт, руководство по эксплуатации, соответствующие сертификаты и программное обеспечение (при наличии)

	14
	Метрологические требования
	Документы, подтверждающие соответствие утверждённому типу средства измерений, и сведения о действующей поверке

	15
	Состояние
	Новое, ранее не эксплуатировавшееся



4. Работы, включённые в поставку товара
Указанные ниже работы выполняются Поставщиком в рамках поставки товара. Их стоимость включается в общую стоимость договора и отдельно не оплачивается.
4.1. Монтажные работы
Установка корректора, датчиков давления и температуры, а также их подключение к счётчику газа посредством импульсного кабеля.
4.2. Пусконаладочные работы
Пусконаладка нового корректора совместно с ротационным счётчиком газа KPG G65, включая:
программирование корректора на основании данных газоснабжающей организации (состав газа, расчётные коэффициенты и технические условия);
проверку работы импульсного входа от счётчика газа;
проверку корректности отображения параметров и архивных данных;
при необходимости — инструктаж ответственного сотрудника Заказчика по эксплуатации прибора.
4.3. Документирование выполненных работ
Монтажные и пусконаладочные работы оформляются актом выполненных работ по каждому узлу учёта.
4.4. Согласование и требования безопасности
Работы выполняются после предварительного согласования с Заказчиком, а при необходимости — с газоснабжающей организацией, с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
5. Гарантийные требования
Гарантийный срок на поставляемый корректор, а также на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи выполненных работ.
6. Краткая формулировка для портала государственных закупок
Электронный корректор объёма газа midi-Elcor или аналог по техническим характеристикам. Новый, ранее не эксплуатировавшийся. Количество — 1 шт. В стоимость входят поставка, монтаж и пусконаладочные работы совместно с ротационным счётчиком газа KPG G65. Необходимо предоставить соответствующие документы о сертификации и метрологической поверке. Соответствие применимым нормативным требованиям и ГОСТ 2939-63 подтверждается документами, предоставляемыми поставщиком.
Для уточнения технических вопросов: контактный номер Заказчика — +7 708 163 1175.
Техникалық сипаттама / Техническая спецификация
