Техническая спецификация
Работы по установка приемно-контрольного прибора охранно-пожарной сигнализации
1.Замена  Прибора приемно-контрольного  охранно-пожарного ГРАНИТ-16
Нужно всю работы  согласовать  с заказчикам  

         Технические характеристики

Информационная ёмкость (количество шлейфов сигнализации)
16

Информативность (количество основных видов извещений прибора)
18

Ёмкость памяти кодов идентификаторов (макс. кол-во электронных ключей) (ключи ТМ / proximity-карты* / цифровые коды / брелоки)
64

Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении (7,5 кОм )
17 ± 0,5 В

Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более
1 мА

Напряжение / ток выходов реле ПЦН1…4 («сухой» контакт оптореле), до
100 В / 100 мА

Ток потребления по выходу «+12В» для питания извещателей, не более
250 мА

Ток потребления по выходу «ВЫХ» для питания извещателей, не более
400 мА

Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более
1 А

Ток потребления по вых.«ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), не более
200 мА

Ток потребления по вых.«СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), не более
300 мА

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более
350 мс

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, менее
200 мс

Напряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц)
от 187 до 242 В

Мощность, потребляемая от сети, не более
20 ВА

Напряжение питания от аккумуляторной батареи
от 11,8 до 14,0 В

Номинальная ёмкость встроенной аккумуляторной батареи
7 Ач

Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более **
170 мА

Ток потребления от аккумуляторной батареи в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более **
180 мА

Масса прибора без аккумуляторной батареи, не более
2 кг

Габаритные размеры прибора, не более
325 х 260 х 90 мм

Степень защиты оболочкой прибора (степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности)
IP20 (IP40)

Средняя наработка на отказ прибора в дежурном режиме или в режиме снят с охраны, не менее
40 000 часов

Срок эксплуатации
10 лет

Диапазон рабочих температур
от - 30 до +50 °С

Относительная влажность воздуха при + 40 °С, не более
93 %

* – технические характеристики используемых proximity-карт: Формат: EM-Marin, частота: 125 кГц, длина кодовой посылки: 64 бита, скорость передачи: 2 кБод. Модуляция: амплитудная, код: Манчестер.
 

** – при передаче данных по GPRS-каналу ток может кратковременно возрастать
Адрес:Мангистауская область, г.Актау Место проведения опрессовки - Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад № 42 «Түймедақ » Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области  город Актау 26 мкр здание 33. 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 
Тел: 87018274015

Техникалық ерекшелік
Күзет-өрт дабылының қабылдау-бақылау аспабын орнату бойынша жұмыстар
1.ГРАНИТ-16 қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру құралын ауыстыру

2.Барлық жұмыстарды Тапсырыс берушілермен келісу керек
Техникалық сипаттамалары

Ақпараттық сыйымдылық (дабыл шлейфтерінің саны) 16

Ақпараттылық (аспап хабарламаларының негізгі түрлерінің саны) 18

Идентификатор кодтарының жад сыйымдылығы (электрондық кілттердің ең көп саны) (ТМ кілттері / proximity-карталар* / сандық кодтар / кілттер) 64

Номиналды кедергісі (7,5 кОм) кезінде ШС кірісіндегі кернеу 17 ± 0,5 В

Кезекші режимдегі шлейфтегі жиынтық ток жүктемесі, 1 мА аспайды

Pcn1 ре 4 реле шығысының кернеуі / тогы (оптореленің" құрғақ " контактісі), 100 в / 100 мА дейін

Детекторларды қуаттандыру үшін "+12В " шығысы бойынша тұтыну тогы, 250 мА аспайды

Детекторларды қуаттандыру үшін "Шығыс" шығысы бойынша тұтыну тогы, 400 мА аспайды

"ОПВ" шығысы бойынша тұтыну тогы (Ескерту), 1 А аспайды

Шығыс бойынша тұтыну тогы.12В сыртқы жарық хабарлағышты қуаттандыруға арналған " ЛМП " (қосылған, зарядталған АБ болған жағдайда), 200 мА аспайды

Шығыс бойынша тұтыну тогы.Сыртқы дыбыстық хабарлағышты қуаттандыру үшін" СИР " 12 в (қосылған, зарядталған АБ болған жағдайда), 300 мА аспайды

Тіркеледі
Мекен - жайы:Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 
өткізу орны-Маңғыстау облысы білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің " № 42 "Түймедақ" бөбекжайы " жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 
Ақтау қаласы 26 ш / а 33 ғимарат. 

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон арқылы алуға болады: 

Тел: 87018274015

