ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги по проведению эксплуатационных испытаний и экспертизы наружных пожарных лестниц

1. Предмет и объём оказания услуг

- Наименование услуг: Услуги по проведению эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с выдачей протоколов испытаний и экспертного заключения.

- Объём услуг: Комплексное испытание 6 (шести) наружных пожарных лестниц на здании (зданиях) ГККП «Ясли-сад№ 2 комбинированного типа»

- 2. Нормативно-правовая база

Оказание услуг осуществляется в строгом соответствии с:

- Законом Республики Казахстан «О гражданской защите»;

- Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС РК);

- СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия».

3. Требования к Поставщику и квалификации персонала

- Специализация: Поставщик должен являться зарегистрированной экспертной/испытательной организацией в сфере пожарной безопасности.

- Оборудование: Испытания проводятся с применением поверенного оборудования. Поставщик обязан предоставить действующие сертификаты (свидетельства) о поверке на измерительные приборы (динамометры, поверенные весовые устройства, лазерные дальномеры) до начала выполнения работ.

- Охрана труда: Персонал Поставщика должен иметь действующие удостоверения-допуски для работы на высоте (верхолазные работы) и пройти инструктаж по технике безопасности.

4. Этапы и порядок проведения испытаний

Поставщик выполняет проверку всех 6 пожарных лестниц в следующем порядке:

- Визуальный осмотр: Проверка целостности конструкций и их креплений к стенам детского сада, проверка качества защитных антикоррозийных покрытий (окраски), выявление трещин, раковин и дефектов в сварных швах.

- Статические испытания под нагрузкой (удержание не менее 2 минут):

  - Ступени лестниц: Испытание на прочность каждой пятой ступени путем приложения вертикальной нагрузки 1,8 кН (180 кгс).

  - Марши и балки: Испытание точек крепления балок и лестничных маршей к несущим стенам здания.

  - Ограждения лестниц: Проверка прочности поручней горизонтальной нагрузкой 0,54 кН (54 кгс).

- Контроль деформаций: После снятия статической нагрузки проводится финальный замер. Наличие остаточных деформаций, прогибов, надрывов или трещин в конструкциях всех 6 лестниц не допускается.

5. Требования к результатам и отчетной документации

По окончании работ Поставщик предоставляет Заказчику:

- Протоколы испытаний установленной формы (в соответствии с Приложением Ж СТ РК 2218-2012) — 6 отдельных протоколов (на каждую лестницу).

- Итоговое экспертное заключение о соответствии (или несоответствии) металлических лестниц требованиям пожарной безопасности РК.

- Фотоотчет процесса испытаний с фиксацией нагрузок на приборах.

- Маркировка: На каждой из 6 лестниц Поставщик за свой счет закрепляет прочную, защищенную от влаги бирку (табличку) с указанием инвентарного номера, даты проведения испытаний, результата («Годна») и наименования испытательной лаборатории.

6. Сроки и условия выполнения работ

- Срок оказания услуг: в течение ___15_ календарных дней  с момента подписания договора.

- Время выполнения: Строго в дневное время по согласованию с администрацией детского сада. Во время испытаний зона под лестницами должна быть ограждена сигнальной лентой, нахождение детей в зоне проведения тестов категорически запрещено.