[bookmark: техникалық-сипаттама]ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
[bookmark: X445a6ec39a69310db5ddfd6b36cb1c4aa9597e5]өрт крандарын, өрт жеңдерін және ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін техникалық тексеру, жұмысқа қабілеттілігін тексеру және су беру қабілетіне сынақ жүргізу жөніндегі қызметтерді көрсетуге
[bookmark: жалпы-ережелер]1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Тапсырыс беруші: Түркістан облысы Келес ауданының білім бөлімі.
Сатып алу нысанасы: Тапсырыс берушінің білім беру ұйымдарындағы өрт крандарын, өрт жеңдерін, қол өрт оқпандарын, өрт шкафтарын, тиек арматурасын және ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің өзге де элементтерін техникалық тексеру, сынау, жұмысқа қабілеттілігі мен су беру қабілетін анықтау жөніндегі қызметтер кешенін көрсету.
Объектілер саны: 65 білім беру мекемелері 
Қызмет көрсету орны: Тапсырыс беруші ұсынатын объектілер мен мекенжайлар тізбесіне сәйкес 65 білім беру мекемесі.
Қызметтер көлемі: Тапсырыс берушінің объектілерінде орнатылған өрт сөндіру крандарының, өрт жеңдерінің, өрт шкафтарының және ішкі өртке қарсы су құбыры элементтерінің нақты саны бойынша.
Жұмыстардың түпкілікті көлемі жабдықтың нақты болуының ведомосын міндетті түрде жасай отырып, әрбір объектіні бастапқы тексеру нәтижелері бойынша айқындалады.
[bookmark: қызмет-көрсету-мақсаты]2. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАҚСАТЫ
Қызмет көрсетудің мақсаты – білім беру ұйымдарының ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің тұрақты техникалық жарамдылығын, жұмысқа қабілеттілігін және дереу пайдалануға дайындығын қамтамасыз ету.
Қызмет көрсету шеңберінде мыналарды қамтамасыз ету қажет:
·        өрт крандарының техникалық жарамдылығын;
·        өрт клапандарының жарамдылығын;
·        өрт жеңдерінің жарамдылығын;
·        қол өрт оқпандарының жарамдылығын;
·        өрт шкафтарының жарамдылығын;
·        жалғау бастиектерінің жарамдылығын;
·        қосылыстардың герметикалығы;
·        тиек арматурасының жұмысқа қабілеттілігін;
·        өрт крандарын еркін ашу және жабу мүмкіндігін;
·        нақты су беру қабілетінің белгіленген талаптарға сәйкестігін;
·        жүйедегі қажетті қысымды;
·        қажетті су шығынын;
·        ағынның ықшам бөлігінің қажетті биіктігін;
·        қысымды арттыратын сорғылардың жұмысқа қабілеттілігін;
·        электр жетекті ысырмалардың жұмысқа қабілеттілігін;
·        жабдықты қашықтан іске қосу түймелерінің жұмысқа қабілеттілігін;
·        өрт шкафтарының дұрыс жинақталуын;
·        өрт жеңдерінің сақталуын және пайдалануға дайындығын;
·        өрт жеңдерін қайта орауды;
·        өрт крандарын пломбалауды;
·        тексеру және сынақ нәтижелерін құжаттамалық растауды.
ҚР қолданыстағы өрт қауіпсіздігі қағидаларында өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелері жабдықтарына техникалық қарап-тексеру және суды іске қосу арқылы оның жұмысқа қабілеттілігін жылына кемінде екі рет тексеру көзделген. 

[bookmark: нормативтік-талаптар]3. НОРМАТИВТІК ТАЛАПТАР
Жұмыстар Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі, техникалық реттеу және еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамасына сәйкес орындалуы тиіс.
Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы мыналарды басшылыққа алуға міндетті:
·        Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңын;
·        Қазақстан Республикасының қолданыстағы Өрт қауіпсіздігі қағидаларын;
·        өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы техникалық регламенттерді;
·        өртке қарсы сумен жабдықтау саласындағы нормативтік құжаттарды;
·        Қазақстан Республикасының қолданылатын мемлекеттік стандарттарын;
·        өрт крандарына, клапандарға, жеңдерге, оқпандарға және сорғы жабдықтарына арналған нормативтік-техникалық құжаттаманы;
·        жобалық құжаттаманы және ішкі өртке қарсы су құбырының гидравликалық сызбаларын;
·        орнатылған жабдық өндірушілерінің техникалық құжаттамасын;
·        Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы өзге де нормативтік құжаттарды.

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес ішкі өртке қарсы су құбырының өрт крандары жеңдермен және оқпандармен жинақталып, өрт шкафтарына орналастырылуы тиіс; сондай-ақ өрт крандарын тексеру, суды іске қосу және жеңдерді қайта орау көзделген. 

[bookmark: объектілер-тізімі]4. ОБЪЕКТІЛЕР ТІЗІМІ
Қызметтер Тапсырыс берушінің 65 білім беру ұйымының аумағында көрсетіледі.
	№
	Мекеме атауы
	Сельский округ
	Населенный пункт

	1
	№1 О.Есімов жббм
	Абайский
	с.Абай

	2
	№2 Ө.Жәнібеков г.м
	Абайский
	с.Абай

	3
	№3 Ә.Молдағұлова жббм
	Абайский 
	С.Абай

	4
	№4 Ж.Баласағұн жббм
	Абайский 
	С.Абай

	5
	№5 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	6
	№6 б.м
	Абайский 
	С.Абай

	7
	№7 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	8
	№8 Т.Бегманова жббм
	Абайский
	с.Аккорган

	9
	№9 Көлтоған жббм
	Биртилек
	с.Амангелды

	10
	№10 Игілік жббм
	Биртилек
	С.Игілік

	11
	№11 Жолбасшы жббм
	Биртилек
	С. Жолбасшы

	12
	№12 Р.Әлібекұлы жббм
	Биртилек
	с.Еңбекши

	13
	№13 Т.Бигелдинов жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	14
	№14 жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	15
	№15 б.м
	Биртилек
	с. Шырылдак

	16
	№16 С.Мауленов б.м
	Биртилек
	с.Жабайтобе 

	17
	№18 С.Кожанов жббм
	Алпамыс батыр а/о 
	Ақжол ауылы

	18
	№19 Б.Майлин жббм
	Алпамыс батыр ауылы 
	Қауыншы елді мекені

	19
	№20 Т.Бердиярова жббм
	Ушкын 
	Ушкын 

	20
	№21 жббм
	Ұшқын А/о
	Достық ауылы

	21
	№22 З.Рустемов жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	22
	№23 1-Мамыр жббм
	Кошкаратинский
	с.1-май

	23
	№24 Ұшқын нббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	24
	№25 С.Сейфуллин жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	25
	№26 Келес жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	26
	№27 Н.Тілендиев жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	27
	№28 Мақташы жббм
	Кошкаратинский
	с.Макташы

	28
	№29 жббм
	Кошкаратинский
	Жамбыл

	29
	№30 Мыңтөбе н.м
	Кошкаратинский
	Бесауыл

	30
	№31 Ш.Уалиханов жббм
	Жузимдикский
	Жузимдик

	31
	№32 жббм
	Жузимдикский  
	с Аксу

	32
	№33 Жуантөбе жббм
	Бірлесу
	Қазақстан ауылы 

	33
	№34 А.Байтұрсынов жббм
	Бірлесу
	28 гвардияшылар

	34
	№35. А.Оразбаева жббм
	Актобе
	с.Жуантобе

	35
	№36 М.Маметова жббм
	Актобе
	с.Жанадауир

	36
	№37 Р.Қошқарбаев жббм
	Ақтөбе
	Ынтымақ

	37
	/38 Көгерту ЖББМ
	Актобе
	Когерту

	38
	№39 Л.Жолдасов жббм
	Актобе
	Лесбек батыр

	39
	№40 Ғ.Мұратбаев жббм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев

	40
	№41 Қ.Сатпаев жббм
	Актобе
	с. Каратобе

	41
	№42 Ақжар жббм
	Актобе 
	с.Акжар

	42
	№43 Болашақ жббм
	Ақтөбе
	Бозсу 

	43
	№44 Сырдария жббм
	Актобе
	Құйған

	44
	№45 б.м
	Ақтөбе
	Ескіқорған

	45
	№46 Абай жббм
	Ошактинский
	село Ошакты

	46
	№47 Д.А.Конаев жббм
	Ошактинский
	с.Береке

	47
	№48 Саңырау
	Ошактинский
	с.Санырау

	48
	№49 Қоңыртөбе жббм
	Ошактинский
	с.Коныртобе

	49
	№50 б.м
	Ошактинский
	с.Сарыжылга

	50
	№51 Ы.Алтынсарин жббм
	Ошактинский
	С. Саттаров

	51
	№52 С.Бегалин жббм
	Ошактинский
	Қаратал

	52
	№53 Құркелес жббм
	Ошақты
	Атақоныс

	53
	№54 Т.Рыскұлов жббм
	Ошақты
	Жиделі

	54
	№55 Ферма-4 б.м
	Бірлік
	Үшағаш

	55
	№56 Т.Белгібаев жббм
	Бірлік
	Жаңатіршілік

	56
	№57 А.Жангелдин жббм
	Бірлік
	Бірлік ауылы

	57
	№58 Ы.Алтынсарин жббм
	Бозайский
	с. Тентексай

	58
	№59 Б.Момышұлы жббм
	 Бозайский
	село Бозай

	59
	№60 Жамбыл нббм
	Жамбыл
	Майда Бозай

	60
	№61 Абай жббм
	Жамбыл
	село Бекбота

	61
	№62 Н.Шойбеков жббм
	Жамбыл
	Ащыкөл ауылы

	62
	№63 С.Сейфуллин жббм
	Жамбыл
	Қалғансыр ауылы

	63
	№64 жббм кмм
	Актобе
	Ғ.Мұратбаев

	64
	№65 жббм кмм
	Абайский 
	Абай

	65
	№66 жббм кмм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев



Объектілер тізімінде мыналар көрсетілуі тиіс:
1.     реттік нөмірі;
2.     білім беру ұйымының толық атауы;
3.     нақты мекенжайы;
4.     қабаттар саны;
5.     өрт крандарының саны;
6.     өрт шкафтарының саны;
7.     өрт жеңдерінің саны;
8.     өрт жеңдерінің түрі мен диаметрі;
9.     өрт оқпандарының түрі;
10.  өрт клапандарының түрі;
11.  тік құбырлар саны;
12.  қысымды арттыратын сорғылардың болуы;
13.  электр жетекті ысырмалардың болуы;
14.  автоматты/қашықтан іске қосу жүйесінің болуы;
15.  алдыңғы сынақтардың нәтижелері.

Орындаушы 65 объектінің әрқайсысына білікті мамандардың баруын қамтамасыз етуге міндетті.

[bookmark: бастапқы-тексеру]5. БАСТАПҚЫ ТЕКСЕРУ
Сынақтарды бастамас бұрын Орындаушы әрбір объектіні кешенді тексеруге міндетті.
Бастапқы тексеру кезінде мыналар жүзеге асырылады:
·        ғимарат пен үй-жайларды қарап-тексеру;
·        өрт крандарының нақты санын анықтау;
·        өрт шкафтарының орналасқан орындарын анықтау;
·        өрт шкафтарына қолжетімділікті тексеру;
·        кіреберістердің бөгелмегенін тексеру;
·        өрт шкафтары есіктерінің жай-күйін тексеру;
·        «ПК» таңбасының болуын тексеру;
·        өрт кранының реттік нөмірін тексеру;
·        ақпараттық белгілердің болуын тексеру;
·        жинақталуын тексеру;
·        өрт жеңінің жай-күйін тексеру;
·        өрт оқпанының жай-күйін тексеру;
·        жалғау бастиектерін тексеру;
·        төсемдерді тексеру;
·        өрт краны клапанын тексеру;
·        тиек арматурасын тексеру;
·        құбыржолдардың жай-күйін тексеру;
·        коррозия іздерін анықтау;
·        механикалық зақымдануларды анықтау;
·        ағып кетулерді анықтау;
·        бояу жабынының жай-күйін тексеру;
·        нақты сызбаның жобалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру.

Бастапқы тексеру нәтижелері бойынша жабдық ведомосі жасалады.

[bookmark: өрт-крандарын-тексеру]6. ӨРТ КРАНДАРЫН ТЕКСЕРУ
Әрбір өрт краны бойынша Орындаушы мыналарды орындауға міндетті:
·        көзбен қарап-тексеру;
·        механикалық зақымдануларды тексеру;
·        коррозияны тексеру;
·        жабынның бүтіндігін тексеру;
·        проверку жинақталуының;
·        орнатудың дұрыстығын тексеру;
·        өрт клапанының жай-күйін тексеру;
·        ашылуының жеңілдігін тексеру;
·        жабылуының жеңілдігін тексеру;
·        герметикалығын тексеру;
·        жалғау элементтерін тексеру;
·        бұрандалы қосылыстарды тексеру;
·        проверку состояния төсемдердің;
·        жалғау бастиектерінің жай-күйін тексеру;
·        жеңнің өрт кранымен қосылуын тексеру;
·        жеңнің өрт оқпанымен қосылуын тексеру;
·        ағып кетулердің жоқтығын тексеру;
·        нақты су берілуін тексеру;
·        кранның қысымдағы жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

Өрт кранына техникалық қарап-тексеру механикалық зақымдануларды, жинақталуын, жеңнің кранмен және оқпанмен қосылу сапасын, резеңке төсемдердің жай-күйін тексеруді, сондай-ақ су беру қабілетіне гидравликалық сынақ жүргізуді қамтуы тиіс. (Адилет)

[bookmark: өрт-жеңдерін-тексеру]7. ӨРТ ЖЕҢДЕРІН ТЕКСЕРУ
Әрбір өрт жеңі жеке-жеке қарап-тексерілуге тиіс.
Орындаушы мыналарды тексеруге міндетті:
·        жеңнің ұзындығын;
·        жеңнің диаметрін;
·        таңбалануын;
·        матаның жай-күйін;
·        жыртылулардың болуын;
·        кесілген жерлердің болуын;
·        үйкелу іздерінің болуын;
·        ісінулердің болуын;
·        жоғары температура әсерінің іздерінің болуын;
·        химиялық әсер іздерінің болуын;
·        жай-күйі жалғау бастиектерінің;
·        бастиектердің бекітілу жай-күйін;
·        төсемдердің болуын;
·        герметикалығын;
·        өрт кранымен қосылудың дұрыстығын;
·        оқпанмен қосылудың дұрыстығын;
·        оралымның жай-күйін;
·        жылдам тарқату мүмкіндігін;
·        майысулардың болмауын;
·        бұралуының болмауын.
Зақымданулар анықталған жағдайда жең тиісті акт жасала отырып пайдаланудан шығарылуы тиіс.

[bookmark: өрт-крандарын-гидравликалық-сынау]8. ӨРТ КРАНДАРЫН ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СЫНАУ
Сынақтар өрт краны арқылы су беру жолымен жүргізілуі тиіс.
Сынақ кезінде мыналар анықталады:
·        нақты қысым;
·        нақты су шығыны;
·        су беру қабілеті;
·        ағынның ықшам бөлігінің биіктігі;
·        клапанның жұмысқа қабілеттілігі;
·        қосылыстардың герметикалығы;
·        тік құбырдың жұмысқа қабілеттілігі;
·        ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің жұмысқа қабілеттілігі.

Сынақтар үшін тексеруден (поверкадан) өткен өлшеу құралдары пайдаланылуы тиіс.
Әрбір сынақтың нәтижелері жеке-жеке тіркелуі тиіс.
Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесін сынаудың қолданыстағы хаттама нысанында тік құбыр мен өрт кранының нөмірін, шығу тесігінің диаметрін, жең желісінің ұзындығын, қысымды, қажетті су шығынын және ағынның ықшам бөлігінің биіктігін тіркеу көзделген. (Адилет)

[bookmark: диктующі-өрт-кранын-анықтау]9. «ДИКТУЮЩІ» ӨРТ КРАНЫН АНЫҚТАУ
Орындаушы жүйенің тиісті учаскелері үшін есептік/«диктующі» болып табылатын өрт крандарын анықтауға міндетті.
Анықтау кезінде мыналар ескеріледі:
·        сумен жабдықтау көзінен ең қашық орналасқан өрт крандары;
·        ең жоғары орналасқан өрт крандары;
·        гидравликалық сызба;
·        бір мезгілде жұмыс істейтін өрт крандарының саны;
·        нақты қысым;
·        нақты су шығыны.
Тексеру объектінің гидравликалық сызбасын ескере отырып жүргізілуі тиіс.

[bookmark: су-беру-қабілетін-тексеру]10. СУ БЕРУ ҚАБІЛЕТІН ТЕКСЕРУ
Су беру қабілетіне сынақтар мыналарды анықтай отырып жүргізілуі тиіс:
1. Қысым:
·        статикалық;
·        жұмыс қысымы;
·        диктующі өрт кранындағы қысым.
2. Су шығыны:
·        фактического;
·        қажетті;
·        ең төменгі.
3. Ағын параметрлері:
·        высоты компактной части струи;
·        ағынның тұрақтылығы;
·        судың біркелкі берілуі.

Алынған көрсеткіштер нормативтік және жобалық мәндермен салыстырылады.
Нәтижелері бойынша мыналар анықталады:
«сәйкес келеді» / «сәйкес келмейді» установленным талаптарға.

[bookmark: X042b161d4d555b1a756970554fc882f26ab151c]11. ӨРТ КРАНДАРЫ БІР МЕЗГІЛДЕ ЖҰМЫС ІСТЕГЕН КЕЗДЕ ЖҮЙЕНІ ТЕКСЕРУ
Қажет болған жағдайда өрт крандарының талап етілетін санының бір мезгілде жұмыс істеуі тексерілуі тиіс.
Орындаушы мыналарды анықтайды:
·        бір мезгілде ашылатын өрт крандарының саны;
·        бір мезгілде жұмыс істеген кездегі қысым;
·        су шығыны;
·        водоотдачу;
·        сорғылардың жұмысқа қабілеттілігі;
·        қысымның тұрақтылығы;
·        есептік көрсеткіштерге сәйкестігі.
Нәтижелер сынақ хаттамасына енгізіледі.

[bookmark: қысымды-арттыратын-сорғыларды-тексеру]12. ҚЫСЫМДЫ АРТТЫРАТЫН СОРҒЫЛАРДЫ ТЕКСЕРУ
Қысымды арттыратын сорғылар болған жағдайда Орындаушы мыналарды тексеруге міндетті:
·        сорғы жабдығының сыртқы жай-күйін;
·        зақымданулардың болмауын;
·        электр қозғалтқышының жай-күйін;
·        қосылыстардың жай-күйін;
·        жай-күйі тиек арматурасының;
·        электр қорегінің болуын;
·        қолмен іске қосудың жұмысқа қабілеттілігін;
·        автоматты іске қосудың жұмысқа қабілеттілігін;
·        қашықтан іске қосу түймесінің жұмысқа қабілеттілігін;
·        өрт краны ашылған кездегі сорғының жұмысын;
·        сорғы жұмыс істеп тұрған кездегі қысымды;
·        бөгде шу мен дірілдің болмауын;
·        болмауы протечек;
·        нақты жұмыс режимінің жобалық параметрлерге сәйкестігін.
Қағидалар қысымды арттыратын сорғыны қосу кнопкасының және/немесе айналма желідегі электр ысырмасының жарамдылығын тексеруді көздейді.
[bookmark: Xc4b54057d13488e99465e35bbace947d6b04bd8]13. ЭЛЕКТР ЖЕТЕКТІ ЫСЫРМАЛАР МЕН АВТОМАТИКАНЫ ТЕКСЕРУ
Тиісті жабдық болған жағдайда мыналарды тексеру қажет:
·        қолмен ашуды;
·        автоматты ашуды;
·        қашықтан басқаруды;
·        электр қорегін;
·        шекті ажыратқыштардың жұмысын;
·        басқару сигналының өтуін;
·        сорғы жабдығымен өзара әрекеттесуін;
·        бұғаттаулардың болмауын;
·        кабельдік қосылыстардың жай-күйін.
Тексеру нәтижелері актіде тіркеледі.

[bookmark: өрт-шкафтарын-тексеру]14. ӨРТ ШКАФТАРЫН ТЕКСЕРУ
Әрбір өрт шкафы мынадай көрсеткіштер бойынша тексерілуге тиіс:
·        болуы;
·        бүтіндігі;
·        белгіленген орнына сәйкестігі;
·        қолжетімділігі;
·        бөгелудің болмауы;
·        есіктің жарамдылығы;
·        құлыптың/бекіткіштің жарамдылығы;
·        таңбалаудың болуы;
·        реттік нөмірдің болуы;
·        «ПК» белгісінің болуы;
·        өрт жеңінің болуы;
·        өрт оқпанының болуы;
·        жалғау бастиектерінің болуы;
·        төсемдердің болуын;
·        пломбаның болуы.
Өрт крандары өрт шкафтарына орналастырылып, жеңдермен және оқпандармен жинақталуы тиіс.

[bookmark: өрт-оқпандарын-тексеру]15. ӨРТ ОҚПАНДАРЫН ТЕКСЕРУ
Әрбір оқпан бойынша мыналарды тексеру қажет:
· сыртқы түрін;
· зақымданулардың болмауын;
· коррозияның болмауы;
· жалғау бастиегінің жай-күйі;
· төсемнің болуы;
· герметикалығын;
· өтімділігін;
· диаметрінің сәйкестігін;
· жеңмен қосылуының сенімділігін;
· жылдам қосу және ажырату мүмкіндігі.
[bookmark: жалғау-бастиектерін-тексеру]16. ЖАЛҒАУ БАСТИЕКТЕРІН ТЕКСЕРУ
Тексеруге қосқыш бастиектер жатады:
· өрт сөндіру краны;
· өрт сөндіру жеңі;
· өрт оқпанының;
· тірек.
Тексерілуде:
· тұтастығы;
· деформацияның болмауы;
· ойманың жай-күйі;
· төсемнің жай-күйі;
· қосу тығыздығы;
· ағудың болмауы;
· қосу және ажырату жеңілдігі.


[bookmark: төсемдерді-тексеру]17. ТӨСЕМДЕРДІ ТЕКСЕРУ
Орындаушы барлық резеңке төсемдердің жай-күйін тексеруге міндетті:
· жарықшақтардың болмауы;
· үзіктердің болмауы;
· деформацияның болмауы;
· құрғап қалудың болмауы;
· бұзылу белгілерінің болмауы;
· қосылыстың герметикалығын қамтамасыз ету.
Ақаулы төсемдер ауыстыруға жатады.

[bookmark: өрт-жеңдерін-қайта-орау]18. ӨРТ ЖЕҢДЕРІН ҚАЙТА ОРАУ
Тексеру жүргізілгеннен кейін өрт жеңдері жаңа орамға қайта оралуы тиіс.
Қайта орау мынадай талаптар сақтала отырып орындалуы тиіс:
·  жеңінде сынықтар жоқ;
· жең аударылмаған;
· жылдам өрістету мүмкіндігі қамтамасыз етілді;
· жалғау бастары қол жетімді болды;
· жең өрт шкафына сенімді орналастырылған;
· жеңнің бір жағдайда ұзақ уақыт тұруына жол берілмеген.Өрт қауіпсіздігі қағидаларында техникалық қарап-тексеру кезінде өрт жеңін қайта орау көзделген.

[bookmark: жүйені-жуу]19. ЖҮЙЕНІ ЖУУ
Қажет болған жағдайда және техникалық талаптарда көзделген жағдайларда Орындаушы ішкі өртке қарсы су құбырының учаскелерін көзге көрінетін ластануларсыз су алынғанға дейін жууды қамтамасыз етуге міндетті.
Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін зерттеу жөніндегі мамандандырылған қағидаларда жүйені іске қосу, қысымды арттыратын сорғыларды профилактикалық іске қосу, гидравликалық сынақтар жүргізу, жеңдерді қайта орау және желіні таза су шыққанға дейін жуу көзделген. 

[bookmark: өлшеу-құралдарына-қойылатын-талаптар]20. ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Орындаушы жарамды және тексеруден өткен өлшеу құралдарын пайдалануға міндетті.
Орындалатын жұмыстарға байланысты:
· манометрлер;
· шығын өлшегіштер;
· су өлшегіш құрылғылар;
· қысымды анықтауға арналған өлшеу аспаптары;
· судың шығынын анықтауға арналған құрылғылар;
· ағын параметрлерін анықтауға арналған аспаптар;
· өзге де өлшем құралдары.
Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы қолданылатын өлшем құралдарының қолданыстағы салыстырып тексерілгенін растайтын құжаттарды ұсынады.
[bookmark: сынақ-жүргізудің-температуралық-шарттары]21. СЫНАҚ ЖҮРГІЗУДІҢ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ШАРТТАРЫ
Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің гидравликалық сынақтары сынақтарды қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік беретін температуралық жағдайларда өткізілуі тиіс.
Қолданыстағы Өрт қауіпсіздігі қағидаларында ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесін сынауды +5 °C-тан төмен емес температурада жүргізу көзделген.

[bookmark: фотобекіту]22. ФОТОБЕКІТУ
Әрбір объект бойынша фотобекіту жүргізілуі тиіс:
·  өрт шкафының жалпы түрі;
· өрт сөндіру кранының нөмірлері;
· жинақталуын;
· өрт сөндіру жеңі;
· өрт оқпанының;
· манометр;
· сынақтардың нәтижелері;
· қысым көрсеткіштері;
· су беру процесі;
· анықталған ақаулар;
· жеңнің орындалған сырғанауы;
· орнатылған пломбалар.
Фотоматериалдар объектіні және нақты өрт крандарын сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс.
[bookmark: выявление-дефектов]23. АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ
Ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы ақау ведомосін жасауға міндетті.
Ведомостерге:
· объект;
· өрт сөндіру кранының нөмірі;
· орналасқан жері;
· анықталған ақау;
· техникалық жай-күйі;
· ақаулық дәрежесі;
· одан әрі пайдалану мүмкіндігі;
· жоюдың ұсынылатын тәсілі;
· жабдықты ауыстыру қажеттілігі;
· маманның қорытындысы.
[bookmark: ақаулы-элементтерді-ауыстыру]24. АҚАУЛЫ ЭЛЕМЕНТТЕРДІ АУЫСТЫРУ
Қажет болған жағдайда мыналар ауыстырылуы мүмкін:
· резеңке төсемдер;
· жалғау бастары;
· өрт оқпандары;
· өрт сөндіру жеңдері;
· клапандар;
· манометрлер;
· бекіту арматурасы;
· пломбалар;
· бекіту элементтері;
· өзге де жиынтықтар.
Істен шыққан аспаптарды, жабдықтарды, өрт жеңдерін, клапандарды және жинақтауыштарды ауыстыру олардың құны мен ауыстыру қажеттілігін алдын ала келісу шартымен Орындаушының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

[bookmark: пломбалау]25. ПЛОМБАЛАУ
Тексеру аяқталғаннан кейін өрт краны пломбалануы тиіс.
Пломба өрт шкафының/кранның ашылу фактісін көзбен шолып бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Құжаттамада:
· пломбаның нөмірі;
· орнатылған күн;
· өрт сөндіру кранының нөмірі;
· объект;
· жауапты тұлға.
[bookmark: нәтижелерді-рәсімдеу]26. НӘТИЖЕЛЕРДІ РӘСІМДЕУ
Әрбір объект бойынша Орындаушы:
1, Техникалық тексеру актісі.
2, Тексеру актісі ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс қабілеттілігіне.
3, Протокол испытаний на водоотдачу.
4, Өрт крандарының жұмыс қабілеттілігін сынау хаттамасы.
5, Ведомость пожарных кранов.
6, Ведомость пожарных рукавов.
7, Ақау ведомосы.
8, Анықталған ақаулықтар ведомосы.
9, Жеңдердің орындалған домалату ведомосы.
10, Пломбылау ведомосы.
11, Фотоесеп.
12. Қорытынды қорытынды.

Өрт қауіпсіздігі қағидалары тікелей техникалық байқау және тексеру нәтижелерін ресімдеуді көздейді су беру қабілетінің актісімен және хаттамасымен сынақтардың, ал тиісті құжаттардың нысандары Қағидаларға қосымшаларда келтірілген.
________________________________________
[bookmark: объект-бойынша-жинақтамалы-есеп]27. 65 ОБЪЕКТ БОЙЫНША ЖИНАҚТАМАЛЫ ЕСЕП
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы мыналарды қамтитын бірыңғай жиынтық есепті ұсынады:
· барлық 65 объектілердің тізбесі;
· өрт крандарының саны әрбір объект бойынша;
· өрт жеңдерінің саны;
· сыналған крандар саны;
· жарамды крандар саны;
· ақаулы крандардың саны;
· аударылған жеңдер саны;
· ауыстырылған элементтер саны;
· нәтижелер сынақтардың на водоотдачу;
· нақты қысыммен;
· нақты су шығыны;
· ағынның ықшам бөлігінің биіктігі;
· жұмысқа қабілетті сорғылардың саны;
· анықталған ақаулардың саны;
· бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар;
· әрбір объект бойынша қорытынды.
[bookmark: жеке-есепке-алу-кестесі]28. ЖЕКЕ ЕСЕПКЕ АЛУ КЕСТЕСІ

	№
	Объект
	№ ПК
	Қабаты
	Клапан түрі
	Жең
	Оқшау
	Давление, МПа
	Расход, л/с
	Ағын биіктігі, м
	жай-күйі
	Жылжыту
	Пломба
	қорытынды

	1
	Школа № ___
	ПК-01
	___
	___
	___ м / ___ мм
	___
	___
	___
	___
	Исправен
	Да
	№ ___
	Сәйкес келеді/ жоқ



Мұндай ведомость әрбір өрт крандарына жеке жасалады.
[bookmark: X859f6e1f7a61ae6b91e76e5797aef6b688568e7]29. ОРЫНДАУШЫНЫҢ БІЛІКТІЛІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Орындаушы тиісті білімі мен практикалық дағдылары бар білікті мамандарға ие болуы тиіс:
· өртке қарсы сумен жабдықтау;
· өрт крандарына техникалық қызмет көрсету;
· гидравликалық сынақтар;
· сынақтардың ішкі өртке қарсы су құбырлары;
· пайдалану өрт жеңдерінің;
· сорғы жабдығын пайдалану;
· судың қысымы мен шығынын өлшеу.
Жұмыстар заңнамада көзделген жағдайда тиісті даярлығы мен рұқсаттары бар мамандармен орындалуы тиіс.

[bookmark: Xd68ecb95e69fdb62e2a348a666ae240cb4cf388]30. ОРЫНДАУШЫНЫҢ ЖАБДЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Орындаушыда мыналар болуы тиіс:
·        тексерілген манометрлер;
· шығын өлшеу жабдығы;
· сынақ құрылғылары;
· өлшеу аспаптары;
· қысымды тексеруге арналған жабдық;
· су беру қабілетін тексеруге арналған жабдық;
· өрт крандарына қызмет көрсетуге арналған құралдар;
· жеңдерді домалатуға арналған жабдық;
· фотофиксация құралдары;
· жеке қорғану құралдары;
· қажетті қол аспабы;
· гидравликалық сынақтарды қауіпсіз жүргізуге арналған жабдық.
[bookmark: еңбекті-қорғау-талаптары]31. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ТАЛАПТАРЫ
Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы мыналарды сақтауға міндетті:
·        талаптар еңбекті қорғау;
·        талаптар өрт қауіпсіздігі;
·        талаптар электр қауіпсіздігі;
·        правила безопасной жұмыстар с водой под қысымм;
·        правила эксплуатации насосного жабдықтың;
·        гидравликалық сынақтарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптарын.

Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындау уақытында өз қызметкерлерінің қауіпсіздігі үшін жауапты болады.
[bookmark: X350577d06f2a9d928aaa4fa834f426f155c061e]32. БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН АРНАЙЫ ТАЛАПТАР
Жұмыстар балалар көп болатын білім беру ұйымдарында орындалатындықтан, Орындаушы:
·        жұмыстарды жүргізу күні мен уақытын алдын ала келісуге;
· өткізу режимін сақтауға;
· оқу процесіне кедергі келтірмеу;
· сынақтар жүргізу кезінде қауіпті аймақтарды қоршауға;
· бөгде адамдарды жабдыққа жібермеуге;
· сынақтардың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ету;
· оқу үй-жайларында судың төгілуіне жол бермеу;
· сынақтар аяқталғаннан кейін үй-жайларды тиісті жағдайға келтіру.
[bookmark: қызмет-көрсету-мерзімі]33. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ
Қызмет көрсету мерзімі: егер шарт талаптарында өзгеше белгіленбесе, шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.
Орындаушы белгіленген мерзімде 65 объектінің барлығындағы жұмыстарды толық орындауды қамтамасыз ететін тексеру және сынақ кестесін дербес әзірлеуге міндетті.

[bookmark: орындалған-жұмыстарды-қабылдау]34. ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ
Қызметтерді Тапсырыс беруші мына жұмыстар орындалғаннан кейін қабылдайды:
· нақты зерттеу объектілерінің;
· өрт крандарын тексеру;
· су беру жүйесін сынау;
· тексеру өрт жеңдерінің;
· жеңдерді домалату;
· жинақталуын тексеру;
· сорғы жабдығын тексеру;
· келісілген кемшіліктерді жою;
· құжаттардың толық жиынтығын ұсыну.
Тапсырыс берушінің сынақтардың нәтижелеріне ішінара бақылау тексеруін жүргізуге құқығы бар.
[bookmark: орындаушының-жауапкершілігі]35. ОРЫНДАУШЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
Орындаушы несет ответственность за:
· сынақтардың нәтижелерінің дұрыстығы;
· дұрыс жүргізілуін өлшеу;
· қолданылатын өлшеу құралдарының жарамдылығына;
· ресімделген құжаттаманың дұрыстығы;
· жабдықтың сақталуы Тапсырыс берушіа;
· еңбекті қорғау талаптарын сақтау;
· өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау;
· орындалған жұмыстардың сапасына.
Актілер мен хаттамаларға дұрыс емес не іс жүзінде өлшенбеген көрсеткіштерді енгізуге жол берілмейді.
[bookmark: қызметтер-құнына-қойылатын-талаптар]36. ҚЫЗМЕТТЕР ҚҰНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Қызметтердің құны техникалық тапсырманы толық орындауға қажетті Орындаушының барлық шығындарын, оның ішінде мыналарды қамтуы тиіс:
·       мамандардың 65 объектіге шығуы;
· тексеруді;
· өрт крандарын тексеру;
· тексеру өрт жеңдерінің;
· өрт шкафтарын тексеру;
· өрт оқпандарын тексеру;
· гидравликалық сынақтар;
· қысымды өлшеу;
· су шығынын өлшеу;
· анықтау су беру қабілетінің;
· ағынның ықшам бөлігінің биіктігін анықтауды;
· тексеру қысымды арттыратын сорғылардың;
· электр жетекті ысырмаларды тексеруді;
· жеңдерді қайта орау;
· пломбалауды;
· актілерді ресімдеуге;
· ресімдеу хаттамаларын;
· ақау ведомостерін жасауды;
· фотобекітуді;
· жинақтаушы есепті дайындауды
.

[bookmark: әлеуетті-өнім-берушіге-қойылатын-шарттар]37. ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ШАРТТАР
Өтінім бермес бұрын әлеуетті өнім беруші объектінің техникалық шарттарымен танысып, қажет болған жағдайда техникалық мәселелерді Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
Әлеуетті өнім беруші 65 білім беру объектісінде бірнеше білікті маманның бір мезгілде немесе кезең-кезеңімен жұмыс істеуін қамтамасыз ете алуы тиіс.
Орындаушы гидравликалық сынақтар мен өлшеулер жүргізуге қажетті жабдықтың болуын қамтамасыз етуге міндетті.

[bookmark: қызмет-көрсетудің-қорытынды-нәтижесі]38. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ҚОРЫТЫНДЫ НӘТИЖЕСІ
Қызмет көрсету нәтижесінде 65 білім беру объектісінің барлығындағы ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесі толық тексеріліп, сынақтан өткізіліп, әрбір өрт кранының нақты техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігі анықталуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге:
· тексеру актілері;
· хаттамалар сынақтарының;
· жұмысқа қабілеттілігін тексеру актілері;
· хаттамалар тексеру су беру қабілетінің;
· өрт кранының ведомостері;
· ведомостер өрт жеңдерінің;
· ақаулы ведомостер;
· жеңді домалату бойынша құжаттар;
· пломбалау бойынша құжаттар;
· фотоесептерді;
· барлық 65 объект бойынша жиынтық есеп.

Әрбiр өрт краны бойынша «ЖҰМЫСҚА ҚАБIЛЕТТI/ЖҰМЫСҚА ҚАБIЛЕТТI ЕМЕС» деген бiр мәндi қорытынды, ал сынақтардың нәтижелерi бойынша жүйенiң - «СӘЙКЕС/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ» нормативтiк және жобалық талаптарға берiлуi тиiс.

39. Жабдықтарды жөндеу және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру
Тексеру немесе сынақ барысында өрт крандарының, өрт жеңдерінің, өрт оқпандарының, клапандардың, жалғау бастиектерінің, тиек арматурасының, өрт шкафтарының және ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің өзге де элементтерінің ақаулары, кемшіліктері, зақымданулары немесе жұмысқа қабілеттілігінің бұзылуы анықталған жағдайда, Орындаушы қажетті жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын дербес және өз қаражаты есебінен орындауға міндетті.
Орындаушы өз қаражаты есебінен орындайтын жөндеу жұмыстарының құрамына, оның ішінде, мыналар кіреді:
• қосылыстардың ағымы мен саңылаусыздығын жою;
• өрт клапандарының жұмысқа қабілеттілігін жөндеу және қалпына келтіру;
• жөндеу арматурасын тиеу;
• бұрандалы қосылыстарды қалпына келтіру;
• тығыздағыш төсемдерді ауыстыру;
• бекіту элементтерін ауыстыру;
• жалғау бастиектерінің ақауларын жою;
• өрт оқпандарын жөндеу немесе қалпына келтіру;
• өрт шкафтарының және олардың элементтерінің ақауларын жою;
• өрт шкафтары есіктерінің ашылуы және жабылуы механизмдерін жөндеу;
• өрт жеңдерінің бекітпелеріндегі ақаулықтарды жою;
• ұсақ механикалық зақымдануларды жою;
• қосылыстардағы ағуларды жою;
• жүйенің герметикалығын қалпына келтіру;
• ағымдағы жөндеу шегінде сорғы жабдығы элементтерінің ақауларын жою;
• сорғыларды іске қосу түймелерінің және басқару элементтерінің ақауларын жою;
• басқа да жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары, тікелей жабдықты жұмысқа қабілетті күйге келтіру үшін қажетті.

Көрсетілген жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына байланысты барлық шығындарды, оның ішінде материалдардың, қосалқы бөлшектердің, жинақтауыштардың, шығыс материалдарының, құралдардың, жеткізудің және мамандардың еңбек шығындарының құнын Орындаушы дербес және өз қаражаты есебінен көтереді.
Көрсетілген жұмыстар үшін Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төленбейді.

40. Ақаулы жинақтауыштарды ауыстыру
Ақаулы немесе істен шыққан стандартты жинақтауыштарды ауыстыру қажет болған жағдайда, Орындаушы оларды Тапсырыс берушіге қосымша шот ұсынбастан өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті.
Орындаушының қаражаты есебінен, оның ішінде мыналар ауыстырылады:
• резеңке төсемдердің;
• тығыздағыш сақиналар;
• бекіту элементтері;
• пломбалар;

• біріктіру элементтері;
• стандартты клапанды элементтер;
• өрт оқпандарының ақаулы элементтері;
• элементтер жалғау бастиектерінің;
• ағымдағы жөндеу шегінде шлангілер мен біріктіру элементтері;
• басқа ұсақ құрамдас бөліктер, қажетті қалпына келтіру үшін жұмысқа қабілеттілігінің жабдығы.

Орнатылатын барлық жинақтауыштар жаңа, жарамды және тиісті жабдықпен үйлесімді болуы тиіс.

41. Өрт жеңдерін жөндеу
Тексеру барысында қалпына келтіруге және одан әрі қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік беретін өрт жеңінің елеусіз зақымданулары анықталған жағдайда, Орындаушы мұндай жеңді өз қаражаты есебінен жөндеуге міндетті.
Жөндеуден кейін жең герметикалығы мен жұмысқа қабілеттілігіне қайта тексерілуге тиіс.
Егер жең техникалық жай-күйіне байланысты жөндеуге және одан әрі пайдалануға жарамсыз болса, Орындаушы бұл жағдайды ақау ведомосінде тіркеуге міндетті.

42. Өрт крандарын жөндеу
Өрт кранының ақауы анықталған жағдайда, Орындаушы оның ағымдағы жөндеуін, оның ішінде мыналарды орындауға міндетті:
• бөлшектеу және тазалау;
• клапанның ақаулығын жою;
• тығыздағыштарды ауыстыру;
• ағуды жою;
• герметикалығын қалпына келтіру;
• ұсақ стандартты элементтерді жөндеу немесе ауыстыру;
• құрастыру;

• ашу және жабуды тексеру;
• жөндеуден кейін гидравликалық тексеру.

Жөндеу жүргізілгеннен кейін өрт краны қайта сынақтан өткізілуі тиіс.

43. Жөндеуден кейін қайта сынау
Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген әрбір өрт краны, өрт жеңі немесе жүйенің өзге элементі міндетті түрде қайта тексеріліп, сынақтан өткізілуге тиіс.
Қайта сынақ Орындаушы тарапынан өз қаражаты есебінен жүргізіледі.
Қайта тексеру нәтижелері тиісті актіде немесе хаттамада көрсетілуі тиіс.
Жабдық оның жарамдылығы мен белгіленген талаптарға сәйкестігі расталғаннан кейін ғана қабылданды деп есептеледі.

44. Елеулі ақаулар
Егер тексеру барысында жабдықтың ағымдағы жөндеуді жүргізуге мүмкіндік бермейтін немесе одан әрі пайдаланылуы қауіпті зақымданулары бар екені анықталса, Орындаушы:
1. 
0. ақау ведомосін рәсімдеуге;
1. 
0. жабдықтың техникалық жай-күйін көрсетуге;
1. 
0. қалпына келтіру мүмкіндігін анықтауға;
1. 
0. Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге;
1. 
0. техникалық қорытынды ұсынуға.
Бұл ретте тексеру, диагностика жүргізу және ақау құжаттамасын жасау құны қызметтердің жалпы құнына енгізіледі және Тапсырыс беруші тарапынан бөлек төленбейді.
Егер ақауды ағымдағы жөндеу немесе стандартты жинақтауыштарды ауыстыру арқылы жоюға болса, Орындаушы мұндай жұмыстарды өз қаражаты есебінен орындауға міндетті.

45. Құнға қатысты маңызды шарт
****Шарттың бағасы өрт крандарын, өрт жеңдерін және ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау элементтерін жарамды және жұмысқа қабілетті күйге келтіруге қажетті жұмыстардың толық кешенін, оның ішінде диагностиканы, техникалық қызмет көрсетуді, ағымдағы жөндеуді, ақауларды жоюды, стандартты шығыс материалдары мен жинақтауыштарды ауыстыруды, жеңдерді қайта орауды, сынақтарды, жөндеуден кейінгі қайта сынақтарды, пломбалауды және құжаттаманы рәсімдеуді қамтуы тиіс.****
****Егер мұндай жұмыстар жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге жататын және негізгі жабдықты ауыстырмай орындалатын болса, Орындаушы қызмет көрсету барысында анықталған ағымдағы жөндеу мен ақауларды жою үшін Тапсырыс берушіден қосымша ақы талап етуге құқылы емес.****

46. Қорытынды талап
Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін барлық тексерілген өрт крандары мен ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау элементтері жарамды, жұмысқа қабілетті және дереу пайдалануға дайын күйде болуы тиіс.
Орындаушы жұмыс барысында анықталған ағымдағы жөндеуге және стандартты жинақтауыштарды ауыстыруға жататын барлық ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Не допускается сдача работ с болуым неисправных өрт крандарының, негерметичных соединений, неисправных клапандардың, отсутствующих төсемдердің, некомплектных өрт шкафтарының либо иных дефектов, устранение которых входит в объем текущего ремонта Исполнителя.
Бұл ретте толық істен шыққан негізгі жабдықты ауыстыру, егер оны ағымдағы жөндеу арқылы қалпына келтіру мүмкін болмаса, Тапсырыс берушімен жеке келісім бойынша ғана жүргізіледі.











ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по техническому обследованию, проверке работоспособности, испытанию на водоотдачу пожарных кранов, пожарных рукавов и систем внутреннего противопожарного водоснабжения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Заказчик: Отдел образования Келесского района Туркестанской области.
Предмет закупки: оказание комплекса услуг по техническому обследованию, проверке, испытанию, определению работоспособности и водоотдачи пожарных кранов, пожарных рукавов, ручных пожарных стволов, пожарных шкафов, запорной арматуры и иных элементов системы внутреннего противопожарного водоснабжения в образовательных учреждениях Заказчика.
Количество объектов: 65 образовательных учреждений.
Место оказания услуг: 65 образовательных учреждений согласно перечню объектов и адресов, предоставляемому Заказчиком.
Объем услуг: по фактическому количеству пожарных кранов, пожарных рукавов, пожарных шкафов и элементов внутреннего противопожарного водопровода, установленных на объектах Заказчика.
Окончательный объем работ определяется по результатам первичного обследования каждого объекта с обязательным составлением ведомости фактического наличия оборудования.

2. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Целью оказания услуг является обеспечение постоянной технической исправности, работоспособности и готовности к немедленному применению системы внутреннего противопожарного водоснабжения образовательных учреждений.
В рамках оказания услуг необходимо обеспечить:
· техническую исправность пожарных кранов;
· исправность пожарных клапанов;
· исправность пожарных рукавов;
· исправность ручных пожарных стволов;
· исправность пожарных шкафов;
· исправность соединительных головок;
· герметичность соединений;
· работоспособность запорной арматуры;
· возможность свободного открытия и закрытия пожарных кранов;
· соответствие фактической водоотдачи установленным требованиям;
· необходимое давление в системе;
· требуемый расход воды;
· необходимую высоту компактной части струи;
· работоспособность насосов-повысителей;
· работоспособность электрозадвижек;
· работоспособность кнопок дистанционного запуска оборудования;
· правильность комплектования пожарных шкафов;
· сохранность и эксплуатационную готовность пожарных рукавов;
· перекатку пожарных рукавов;
· пломбирование пожарных кранов;
· документальное подтверждение результатов обследования и испытаний.
Действующие Правила пожарной безопасности РК предусматривают технический осмотр оборудования систем противопожарного водоснабжения и проверку его работоспособности путем пуска воды не реже двух раз в год. (Адилет)

3. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области пожарной безопасности, технического регулирования и охраны труда.
При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться:
· Законом Республики Казахстан «О гражданской защите»;
· действующими Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан;
· действующими техническими регламентами в области пожарной безопасности;
· нормативными документами в области противопожарного водоснабжения;
· применимыми государственными стандартами Республики Казахстан;
· нормативно-технической документацией на пожарные краны, клапаны, рукава, стволы и насосное оборудование;
· проектной документацией и гидравлическими схемами внутреннего противопожарного водопровода;
· технической документацией изготовителей установленного оборудования;
· иными нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан.
Правила пожарной безопасности устанавливают, что пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны комплектоваться рукавами и стволами и размещаться в пожарных шкафах; также предусмотрена ревизия пожарных кранов, пуск воды и перекатка рукавов. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
Услуги оказываются на территории 65 образовательных учреждений Заказчика.

	№
	Мекеме атауы
	Сельский округ
	Населенный пункт

	1
	№1 О.Есімов жббм
	Абайский
	с.Абай

	2
	№2 Ө.Жәнібеков г.м
	Абайский
	с.Абай

	3
	№3 Ә.Молдағұлова жббм
	Абайский 
	С.Абай

	4
	№4 Ж.Баласағұн жббм
	Абайский 
	С.Абай

	5
	№5 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	6
	№6 б.м
	Абайский 
	С.Абай

	7
	№7 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	8
	№8 Т.Бегманова жббм
	Абайский
	с.Аккорган

	9
	№9 Көлтоған жббм
	Биртилек
	с.Амангелды

	10
	№10 Игілік жббм
	Биртилек
	С.Игілік

	11
	№11 Жолбасшы жббм
	Биртилек
	С. Жолбасшы

	12
	№12 Р.Әлібекұлы жббм
	Биртилек
	с.Еңбекши

	13
	№13 Т.Бигелдинов жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	14
	№14 жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	15
	№15 б.м
	Биртилек
	с. Шырылдак

	16
	№16 С.Мауленов б.м
	Биртилек
	с.Жабайтобе 

	17
	№18 С.Кожанов жббм
	Алпамыс батыр а/о 
	Ақжол ауылы

	18
	№19 Б.Майлин жббм
	Алпамыс батыр ауылы 
	Қауыншы елді мекені

	19
	№20 Т.Бердиярова жббм
	Ушкын 
	Ушкын 

	20
	№21 жббм
	Ұшқын А/о
	Достық ауылы

	21
	№22 З.Рустемов жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	22
	№23 1-Мамыр жббм
	Кошкаратинский
	с.1-май

	23
	№24 Ұшқын нббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	24
	№25 С.Сейфуллин жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	25
	№26 Келес жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	26
	№27 Н.Тілендиев жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	27
	№28 Мақташы жббм
	Кошкаратинский
	с.Макташы

	28
	№29 жббм
	Кошкаратинский
	Жамбыл

	29
	№30 Мыңтөбе н.м
	Кошкаратинский
	Бесауыл

	30
	№31 Ш.Уалиханов жббм
	Жузимдикский
	Жузимдик

	31
	№32 жббм
	Жузимдикский  
	с Аксу

	32
	№33 Жуантөбе жббм
	Бірлесу
	Қазақстан ауылы 

	33
	№34 А.Байтұрсынов жббм
	Бірлесу
	28 гвардияшылар

	34
	№35. А.Оразбаева жббм
	Актобе
	с.Жуантобе

	35
	№36 М.Маметова жббм
	Актобе
	с.Жанадауир

	36
	№37 Р.Қошқарбаев жббм
	Ақтөбе
	Ынтымақ

	37
	/38 Көгерту ЖББМ
	Актобе
	Когерту

	38
	№39 Л.Жолдасов жббм
	Актобе
	Лесбек батыр

	39
	№40 Ғ.Мұратбаев жббм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев

	40
	№41 Қ.Сатпаев жббм
	Актобе
	с. Каратобе

	41
	№42 Ақжар жббм
	Актобе 
	с.Акжар

	42
	№43 Болашақ жббм
	Ақтөбе
	Бозсу 

	43
	№44 Сырдария жббм
	Актобе
	Құйған

	44
	№45 б.м
	Ақтөбе
	Ескіқорған

	45
	№46 Абай жббм
	Ошактинский
	село Ошакты

	46
	№47 Д.А.Конаев жббм
	Ошактинский
	с.Береке

	47
	№48 Саңырау
	Ошактинский
	с.Санырау

	48
	№49 Қоңыртөбе жббм
	Ошактинский
	с.Коныртобе

	49
	№50 б.м
	Ошактинский
	с.Сарыжылга

	50
	№51 Ы.Алтынсарин жббм
	Ошактинский
	С. Саттаров

	51
	№52 С.Бегалин жббм
	Ошактинский
	Қаратал

	52
	№53 Құркелес жббм
	Ошақты
	Атақоныс

	53
	№54 Т.Рыскұлов жббм
	Ошақты
	Жиделі

	54
	№55 Ферма-4 б.м
	Бірлік
	Үшағаш

	55
	№56 Т.Белгібаев жббм
	Бірлік
	Жаңатіршілік

	56
	№57 А.Жангелдин жббм
	Бірлік
	Бірлік ауылы

	57
	№58 Ы.Алтынсарин жббм
	Бозайский
	с. Тентексай

	58
	№59 Б.Момышұлы жббм
	 Бозайский
	село Бозай

	59
	№60 Жамбыл нббм
	Жамбыл
	Майда Бозай

	60
	№61 Абай жббм
	Жамбыл
	село Бекбота

	61
	№62 Н.Шойбеков жббм
	Жамбыл
	Ащыкөл ауылы

	62
	№63 С.Сейфуллин жббм
	Жамбыл
	Қалғансыр ауылы

	63
	№64 жббм кмм
	Актобе
	Ғ.Мұратбаев

	64
	№65 жббм кмм
	Абайский 
	Абай

	65
	№66 жббм кмм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев



Перечень объектов должен содержать:
1. порядковый номер;
2. полное наименование образовательного учреждения;
3. фактический адрес;
4. количество этажей;
5. количество пожарных кранов;
6. количество пожарных шкафов;
7. количество пожарных рукавов;
8. тип и диаметр пожарных рукавов;
9. тип пожарных стволов;
10. тип пожарных клапанов;
11. количество стояков;
12. наличие насосов-повысителей;
13. наличие электрозадвижек;
14. наличие системы автоматического/дистанционного запуска;
15. результаты предыдущих испытаний.
Исполнитель обязан обеспечить выезд квалифицированных специалистов на каждый из 65 объектов.

5. ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
До начала проведения испытаний Исполнитель обязан провести комплексное обследование каждого объекта.
При первичном обследовании осуществляется:
· осмотр здания и помещений;
· определение фактического количества пожарных кранов;
· определение мест расположения пожарных шкафов;
· проверка доступности пожарных шкафов;
· проверка отсутствия загромождения подходов;
· проверка состояния дверей пожарных шкафов;
· проверка наличия маркировки «ПК»;
· проверка порядкового номера пожарного крана;
· проверка наличия информационных обозначений;
· проверка комплектности;
· проверка состояния пожарного рукава;
· проверка состояния пожарного ствола;
· проверка соединительных головок;
· проверка прокладок;
· проверка клапана пожарного крана;
· проверка запорной арматуры;
· проверка состояния трубопроводов;
· выявление следов коррозии;
· выявление механических повреждений;
· выявление протечек;
· проверка состояния лакокрасочного покрытия;
· проверка соответствия фактической схемы проектной документации.
По результатам первичного обследования составляется ведомость оборудования.

6. ПРОВЕРКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ
Для каждого пожарного крана Исполнитель обязан выполнить:
· визуальный осмотр;
· проверку механических повреждений;
· проверку коррозии;
· проверку целостности покрытия;
· проверку комплектности;
· проверку правильности установки;
· проверку состояния пожарного клапана;
· проверку легкости открытия;
· проверку легкости закрытия;
· проверку герметичности;
· проверку соединительных элементов;
· проверку резьбовых соединений;
· проверку состояния прокладок;
· проверку состояния соединительных головок;
· проверку соединения рукава с пожарным краном;
· проверку соединения рукава с пожарным стволом;
· проверку отсутствия утечек;
· проверку фактической подачи воды;
· проверку работоспособности крана под давлением.
Технический осмотр пожарного крана должен включать проверку механических повреждений, комплектности, качества соединения рукава с краном и стволом, состояния резиновых прокладок, а также гидравлическое испытание на водоотдачу.

7. ПРОВЕРКА ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
Каждый пожарный рукав подлежит индивидуальному осмотру.
Исполнитель обязан проверить:
· длину рукава;
· диаметр рукава;
· маркировку;
· состояние полотна;
· наличие разрывов;
· наличие порезов;
· наличие потертостей;
· наличие вздутий;
· наличие следов воздействия высокой температуры;
· наличие следов химического воздействия;
· состояние соединительных головок;
· состояние крепления головок;
· наличие прокладок;
· герметичность;
· правильность соединения с пожарным краном;
· правильность соединения со стволом;
· состояние скатки;
· возможность оперативного разматывания;
· отсутствие заломов;
· отсутствие перекручивания.
При выявлении повреждений рукав должен быть выведен из эксплуатации с оформлением соответствующего акта.

8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ
Испытания должны проводиться путем подачи воды через пожарный кран.
При испытании определяется:
· фактическое давление;
· фактический расход воды;
· водоотдача;
· высота компактной части струи;
· работоспособность клапана;
· герметичность соединений;
· работоспособность стояка;
· работоспособность системы внутреннего противопожарного водоснабжения.
Для испытаний должны использоваться поверенные средства измерений.
Результаты каждого испытания должны фиксироваться индивидуально.
В действующей форме протокола испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения предусмотрена фиксация номера стояка и пожарного крана, диаметра выходного отверстия, длины рукавной линии, давления, требуемого расхода и высоты компактной части струи. (Адилет)

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ДИКТУЮЩЕГО» ПОЖАРНОГО КРАНА
Исполнитель обязан определить пожарные краны, являющиеся расчетными/«диктующими» для соответствующих участков системы.
При определении учитываются:
· наиболее удаленные от источника водоснабжения пожарные краны;
· наиболее высоко расположенные пожарные краны;
· гидравлическая схема;
· количество одновременно работающих пожарных кранов;
· фактическое давление;
· фактический расход воды.
Проверка должна проводиться с учетом гидравлической схемы объекта.

10. ПРОВЕРКА ВОДООТДАЧИ
Испытания на водоотдачу должны выполняться с определением:
1. Давления:
· статического;
· рабочего;
· давления у диктующего пожарного крана.
2. Расхода воды:
· фактического;
· требуемого;
· минимального.
3. Параметров струи:
· высоты компактной части струи;
· устойчивости струи;
· равномерности подачи воды.
Полученные показатели сопоставляются с нормативными и проектными значениями.
По результатам определяется:
«соответствует» / «не соответствует» установленным требованиям.

11. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ
При необходимости должна выполняться проверка одновременной работы требуемого количества пожарных кранов.
Исполнитель определяет:
· количество одновременно открываемых пожарных кранов;
· давление при одновременной работе;
· расход воды;
· водоотдачу;
· работоспособность насосов;
· стабильность давления;
· соответствие расчетным показателям.
Результаты заносятся в протокол испытаний.

12. ПРОВЕРКА НАСОСОВ-ПОВЫСИТЕЛЕЙ
При наличии насосов-повысителей Исполнитель обязан проверить:
· визуальное состояние насосного оборудования;
· отсутствие повреждений;
· состояние электродвигателя;
· состояние соединений;
· состояние запорной арматуры;
· наличие электропитания;
· работоспособность ручного запуска;
· работоспособность автоматического запуска;
· работоспособность кнопки дистанционного запуска;
· работу насоса при открытии пожарного крана;
· давление при работающем насосе;
· отсутствие посторонних шумов и вибраций;
· отсутствие протечек;
· соответствие фактической работы проектным параметрам.
Правила предусматривают проверку исправности кнопки включения насоса, повышающего давление, и/или электрозадвижки на обводной линии. (Адилет)

13. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОЗАДВИЖЕК И АВТОМАТИКИ
При наличии соответствующего оборудования необходимо проверить:
· ручное открытие;
· автоматическое открытие;
· дистанционное управление;
· электропитание;
· работу конечных выключателей;
· прохождение управляющего сигнала;
· взаимодействие с насосным оборудованием;
· отсутствие блокировок;
· состояние кабельных соединений.
Результаты проверки фиксируются в акте.

14. ПРОВЕРКА ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ
Каждый пожарный шкаф подлежит проверке на:
· наличие;
· целостность;
· соответствие установленному месту;
· доступность;
· отсутствие загромождения;
· исправность дверцы;
· исправность замка/фиксатора;
· наличие маркировки;
· наличие порядкового номера;
· наличие обозначения «ПК»;
· наличие пожарного рукава;
· наличие пожарного ствола;
· наличие соединительных головок;
· наличие прокладок;
· наличие пломбы.
Пожарные краны должны размещаться в пожарных шкафах и комплектоваться рукавами и стволами.

15. ПРОВЕРКА ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ
Для каждого ствола необходимо проверить:
· внешний вид;
· отсутствие повреждений;
· отсутствие коррозии;
· состояние соединительной головки;
· наличие прокладки;
· герметичность;
· проходимость;
· соответствие диаметра;
· надежность соединения с рукавом;
· возможность быстрого присоединения и отсоединения.

16. ПРОВЕРКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК
Проверке подлежат соединительные головки:
· пожарного крана;
· пожарного рукава;
· пожарного ствола;
· стояка.
Проверяется:
· целостность;
· отсутствие деформации;
· состояние резьбы;
· состояние прокладки;
· плотность соединения;
· отсутствие протечек;
· легкость соединения и разъединения.

17. ПРОВЕРКА ПРОКЛАДОК
Исполнитель обязан проверить состояние всех резиновых прокладок:
· отсутствие трещин;
· отсутствие разрывов;
· отсутствие деформации;
· отсутствие пересыхания;
· отсутствие признаков разрушения;
· обеспечение герметичности соединения.
Неисправные прокладки подлежат замене.

18. ПЕРЕКАТКА ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
После проведения проверки пожарные рукава должны быть перекатаны на новую скатку.
Перекатка должна выполняться таким образом, чтобы:
· рукав не имел заломов;
· рукав не был перекручен;
· обеспечивалась возможность быстрого развертывания;
· соединительные головки были доступны;
· рукав был надежно размещен в пожарном шкафу;
· исключалось длительное нахождение рукава в одном положении.
Правила пожарной безопасности предусматривают перемотку пожарного рукава при проведении технического осмотра. 

19. ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ
При необходимости и в случаях, предусмотренных техническими требованиями, Исполнитель должен обеспечить промывку участков внутреннего противопожарного водопровода до получения воды без видимых загрязнений.
В специализированных правилах проведения исследований систем противопожарного водоснабжения предусмотрены запуск системы, профилактический пуск насосов-повысителей, гидравлические испытания, перекатка рукавов и промывка сети до светлой воды. 

20. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ
Исполнитель обязан использовать исправные и поверенные средства измерений.
В зависимости от выполняемых работ могут применяться:
· манометры;
· расходомеры;
· водомерные устройства;
· измерительные приборы для определения давления;
· устройства для определения расхода воды;
· приборы для определения параметров струи;
· иные средства измерений.
По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие действующую поверку применяемых средств измерений.

21. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Гидравлические испытания системы внутреннего противопожарного водоснабжения должны проводиться при температурных условиях, допускающих безопасное проведение испытаний.
Действующие Правила пожарной безопасности предусматривают проведение испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения при температуре не ниже +5 °C.

22. ФОТОФИКСАЦИЯ
По каждому объекту должна выполняться фотофиксация:
· общего вида пожарного шкафа;
· номера пожарного крана;
· комплектности;
· пожарного рукава;
· пожарного ствола;
· манометра;
· результатов испытаний;
· показаний давления;
· процесса подачи воды;
· выявленных дефектов;
· выполненной перекатки рукава;
· установленной пломбы.
Фотоматериалы должны позволять идентифицировать объект и конкретный пожарный кран.

23. ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
При выявлении неисправностей Исполнитель обязан составить дефектную ведомость.
В ведомости указываются:
· объект;
· номер пожарного крана;
· место расположения;
· выявленный дефект;
· техническое состояние;
· степень неисправности;
· возможность дальнейшей эксплуатации;
· рекомендуемый способ устранения;
· необходимость замены оборудования;
· заключение специалиста.

24. ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
При необходимости могут быть заменены:
· резиновые прокладки;
· соединительные головки;
· пожарные стволы;
· пожарные рукава;
· клапаны;
· манометры;
· запорная арматура;
· пломбы;
· крепежные элементы;
· иные комплектующие.
Замена вышедших из строя приборов, оборудования, пожарных рукавов, клапанов и комплектующих осуществляется за счет Исполнителя при условии предварительного согласования стоимости и необходимости их замены.

25. ПЛОМБИРОВАНИЕ
После завершения проверки пожарный кран должен быть опломбирован.
Пломба должна обеспечивать возможность визуального контроля факта вскрытия пожарного шкафа/крана.
В документации указывается:
· номер пломбы;
· дата установки;
· номер пожарного крана;
· объект;
· ответственное лицо.

26. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По каждому объекту Исполнитель предоставляет:
1. Акт технического обследования.
2. Акт проверки системы внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность.
3. Протокол испытаний на водоотдачу.
4. Протокол испытания клапанов пожарных кранов на работоспособность.
5. Ведомость пожарных кранов.
6. Ведомость пожарных рукавов.
7. Дефектную ведомость.
8. Ведомость выявленных неисправностей.
9. Ведомость выполненной перекатки рукавов.
10. Ведомость опломбирования.
11. Фотоотчет.
12. Итоговое заключение.
Правила пожарной безопасности прямо предусматривают оформление результатов технического осмотра и проверки водоотдачи актом и протоколом испытаний, а формы соответствующих документов приведены в приложениях к Правилам.  

27. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО 65 ОБЪЕКТАМ
По завершении работ Исполнитель предоставляет единый сводный отчет, содержащий:
· перечень всех 65 объектов;
· количество пожарных кранов по каждому объекту;
· количество пожарных рукавов;
· количество испытанных кранов;
· количество исправных кранов;
· количество неисправных кранов;
· количество перекатанных рукавов;
· количество замененных элементов;
· результаты испытаний на водоотдачу;
· фактическое давление;
· фактический расход воды;
· высоту компактной части струи;
· количество работоспособных насосов;
· количество выявленных дефектов;
· рекомендации по устранению нарушений;
· итоговое заключение по каждому объекту.

28. ТАБЛИЦА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА
	№
	Объект
	№ ПК
	Этаж
	Тип клапана
	Рукав
	Ствол
	Давление, МПа
	Расход, л/с
	Высота струи, м
	Состояние
	Перекатка
	Пломба
	Заключение

	1
	Школа № ___
	ПК-01
	___
	___
	___ м / ___ мм
	___
	___
	___
	___
	Исправен
	Да
	№ ___
	Соответствует


Такая ведомость составляется на каждый пожарный кран индивидуально.

29. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель должен иметь квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и практическими навыками в области:
· противопожарного водоснабжения;
· технического обслуживания пожарных кранов;
· гидравлических испытаний;
· испытаний внутренних противопожарных водопроводов;
· эксплуатации пожарных рукавов;
· эксплуатации насосного оборудования;
· проведения измерений давления и расхода воды.
Работы должны выполняться специалистами с соответствующей подготовкой и допусками, если их наличие предусмотрено законодательством.

30. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель должен иметь:
· поверенные манометры;
· расходомерное оборудование;
· испытательные устройства;
· измерительные приборы;
· оборудование для проверки давления;
· оборудование для проверки водоотдачи;
· инструменты для обслуживания пожарных кранов;
· оборудование для перекатки рукавов;
· средства фотофиксации;
· средства индивидуальной защиты;
· необходимый ручной инструмент;
· оборудование для безопасного проведения гидравлических испытаний.

31. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать:
· требования охраны труда;
· требования пожарной безопасности;
· требования электробезопасности;
· правила безопасной работы с водой под давлением;
· правила эксплуатации насосного оборудования;
· требования безопасности при проведении гидравлических испытаний.
Исполнитель несет ответственность за безопасность своих работников во время выполнения работ на объектах Заказчика.

32. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Поскольку работы выполняются в образовательных учреждениях с массовым пребыванием детей, Исполнитель обязан:
· предварительно согласовывать дату и время проведения работ;
· соблюдать пропускной режим;
· не препятствовать учебному процессу;
· оградить опасные зоны при проведении испытаний;
· не допускать посторонних лиц к оборудованию;
· обеспечить безопасное проведение испытаний;
· не допускать разлива воды в учебных помещениях;
· после завершения испытаний привести помещения в надлежащее состояние.

33. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Срок оказания услуг: в течение 20 календарных дней с момента подписания договора, если иное не установлено условиями договора.
Исполнитель обязан самостоятельно разработать график обследования и испытаний таким образом, чтобы обеспечить полное выполнение работ на всех 65 объектах в установленный срок.

34. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Приемка услуг производится Заказчиком после:
· фактического обследования объектов;
· проверки пожарных кранов;
· испытания системы на водоотдачу;
· проверки пожарных рукавов;
· перекатки рукавов;
· проверки комплектности;
· проверки насосного оборудования;
· устранения согласованных недостатков;
· предоставления полного комплекта документов.
Заказчик имеет право провести выборочную контрольную проверку результатов испытаний.

35. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель несет ответственность за:
· достоверность результатов испытаний;
· правильность проведения измерений;
· исправность применяемых средств измерений;
· достоверность оформленной документации;
· сохранность оборудования Заказчика;
· соблюдение требований охраны труда;
· соблюдение требований пожарной безопасности;
· качество выполненных работ.
Не допускается внесение в акты и протоколы недостоверных либо фактически не измеренных показателей.

36. ТРЕБОВАНИЯ К СТОИМОСТИ УСЛУГ
Стоимость услуг должна включать все расходы Исполнителя, необходимые для полного выполнения технического задания, в том числе:
· выезд специалистов на 65 объектов;
· обследование;
· проверку пожарных кранов;
· проверку пожарных рукавов;
· проверку пожарных шкафов;
· проверку пожарных стволов;
· гидравлические испытания;
· измерение давления;
· измерение расхода воды;
· определение водоотдачи;
· определение высоты компактной части струи;
· проверку насосов-повысителей;
· проверку электрозадвижек;
· перекатку рукавов;
· пломбирование;
· оформление актов;
· оформление протоколов;
· составление дефектных ведомостей;
· фотофиксацию;
· подготовку сводного отчета.

37. УСЛОВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ
До подачи заявки потенциальный поставщик обязан ознакомиться с техническими условиями объекта и при необходимости согласовать технические вопросы с Заказчиком.
Потенциальный поставщик должен иметь возможность обеспечить одновременную либо поэтапную работу нескольких квалифицированных специалистов на 65 образовательных объектах.
Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимого оборудования для проведения гидравлических испытаний и измерений.

38. ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Результатом оказания услуг является полностью обследованная и испытанная система внутреннего противопожарного водоснабжения на всех 65 образовательных объектах с определением фактического технического состояния и работоспособности каждого пожарного крана.
По завершении работ Заказчику передаются:
· акты обследования;
· протоколы испытаний;
· акты проверки работоспособности;
· протоколы проверки водоотдачи;
· ведомости пожарных кранов;
· ведомости пожарных рукавов;
· дефектные ведомости;
· документы по перекатке рукавов;
· документы по пломбированию;
· фотоотчеты;
· сводный отчет по всем 65 объектам.
По каждому пожарному крану должно быть предоставлено однозначное заключение: «РАБОТОСПОСОБЕН / НЕРАБОТОСПОСОБЕН», а по результатам испытаний системы — «СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ» нормативным и проектным требованиям.

39. Ремонт и восстановление работоспособности оборудования
В случае выявления в процессе обследования, проверки или испытания неисправностей, дефектов, повреждений либо нарушений работоспособности пожарных кранов, пожарных рукавов, пожарных стволов, клапанов, соединительных головок, запорной арматуры, пожарных шкафов и иных элементов внутреннего противопожарного водоснабжения, Исполнитель обязан самостоятельно и за счет собственных средств выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы.
В состав ремонтных работ, выполняемых Исполнителем за свой счет, входят, в том числе:
· устранение течей и негерметичности соединений; 
· ремонт и восстановление работоспособности пожарных клапанов; 
· ремонт запорной арматуры; 
· восстановление резьбовых соединений; 
· замена уплотнительных прокладок; 
· замена крепежных элементов; 
· устранение неисправностей соединительных головок; 
· ремонт или восстановление пожарных стволов; 
· устранение неисправностей пожарных шкафов и их элементов; 
· ремонт механизмов открытия и закрытия дверей пожарных шкафов; 
· устранение неисправностей креплений пожарных рукавов; 
· устранение мелких механических повреждений; 
· устранение протечек на соединениях; 
· восстановление герметичности системы; 
· устранение неисправностей элементов насосного оборудования в пределах текущего ремонта; 
· устранение неисправностей кнопок запуска насосов и элементов управления; 
· иные ремонтно-восстановительные работы, непосредственно необходимые для приведения оборудования в работоспособное состояние. 
Все расходы, связанные с выполнением указанных ремонтно-восстановительных работ, включая стоимость материалов, запасных частей, комплектующих, расходных материалов, инструмента, доставки и трудозатрат специалистов, несет Исполнитель самостоятельно и за свой счет.
Дополнительная оплата со стороны Заказчика за указанные работы не производится.

40. Замена неисправных комплектующих
В случае необходимости замены неисправных или вышедших из строя стандартных комплектующих Исполнитель обязан произвести их замену за свой счет, без дополнительного выставления счетов Заказчику.
За счет Исполнителя осуществляется замена, в том числе:
· резиновых прокладок; 
· уплотнительных колец; 
· крепежных элементов; 
· пломб; 
· соединительных элементов; 
· стандартных клапанных элементов; 
· неисправных элементов пожарных стволов; 
· элементов соединительных головок; 
· шлангов и соединительных элементов в пределах текущего ремонта; 
· иных мелких комплектующих, необходимых для восстановления работоспособности оборудования. 
Все устанавливаемые комплектующие должны быть новыми, исправными и совместимыми с соответствующим оборудованием.

41. Ремонт пожарных рукавов
При выявлении в ходе проверки незначительных повреждений пожарного рукава, которые допускают восстановление и дальнейшую безопасную эксплуатацию, Исполнитель обязан выполнить ремонт такого рукава за свой счет.
После ремонта рукав подлежит повторной проверке на герметичность и работоспособность.
В случае если рукав по техническому состоянию не подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации, Исполнитель обязан зафиксировать это в дефектной ведомости.

42. Ремонт пожарных кранов
При выявлении неисправности пожарного крана Исполнитель обязан выполнить его текущий ремонт, включая:
· разборку и очистку; 
· устранение неисправности клапана; 
· замену уплотнений; 
· устранение течи; 
· восстановление герметичности; 
· ремонт или замену мелких стандартных элементов; 
· сборку; 
· проверку открытия и закрытия; 
· гидравлическую проверку после ремонта. 
После проведения ремонта пожарный кран должен пройти повторное испытание.

43. Повторное испытание после ремонта
Каждый пожарный кран, пожарный рукав или иной элемент системы, в отношении которого выполнялись ремонтно-восстановительные работы, подлежит обязательной повторной проверке и испытанию.
Повторное испытание проводится Исполнителем за свой счет.
Результаты повторной проверки должны быть отражены в соответствующем акте или протоколе.
Оборудование считается принятым только после подтверждения его исправности и соответствия установленным требованиям.

44. Существенные неисправности
Если в ходе обследования будет установлено, что оборудование имеет повреждения, при которых выполнение текущего ремонта невозможно либо дальнейшая эксплуатация представляет опасность, Исполнитель обязан:
1. оформить дефектную ведомость; 
2. указать техническое состояние оборудования; 
3. определить возможность восстановления; 
4. письменно уведомить Заказчика; 
5. предоставить техническое заключение. 
При этом стоимость проведения обследования, диагностики и составления дефектной документации включена в стоимость услуг и отдельно Заказчиком не оплачивается.
Если неисправность может быть устранена путем текущего ремонта или замены стандартных комплектующих, Исполнитель обязан выполнить такие работы за свой счет.

45. Важное условие о стоимости
Цена договора должна включать полный комплекс работ, необходимых для приведения пожарных кранов, пожарных рукавов и элементов внутреннего противопожарного водоснабжения в исправное и работоспособное состояние, включая диагностику, техническое обслуживание, текущий ремонт, устранение неисправностей, замену стандартных расходных материалов и комплектующих, перекатку рукавов, испытания, повторные испытания после ремонта, пломбирование и оформление документации.
Исполнитель не вправе требовать от Заказчика дополнительной оплаты за выполнение текущего ремонта и устранение неисправностей, выявленных в процессе оказания услуг, если такие работы относятся к восстановлению работоспособности оборудования и могут быть выполнены без замены основного оборудования.

46. Итоговое требование
По окончании оказания услуг все проверенные пожарные краны и элементы внутреннего противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном, работоспособном и готовом к немедленному применению состоянии.
Исполнитель обязан за свой счет устранить все выявленные в ходе выполнения работ неисправности, относящиеся к текущему ремонту и замене стандартных комплектующих.
Не допускается сдача работ с наличием неисправных пожарных кранов, негерметичных соединений, неисправных клапанов, отсутствующих прокладок, некомплектных пожарных шкафов либо иных дефектов, устранение которых входит в объем текущего ремонта Исполнителя.
При этом замена полностью вышедшего из строя основного оборудования, если его восстановление невозможно путем текущего ремонта, производится только по отдельному согласованию с Заказчиком.
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