Техническая спецификация на
[bookmark: _GoBack]испытание внутреннего противопожарного водоснабжения пожарного крана на водоотдачу и наружных пожарных металлических лестниц.
	Наименование 
	Содержание требований

	Основания для проведение испытания внутреннего противопожарного водоснабжения пожарного крана на водоотдачу
	
Соблюдения пункта 1619, 1620  Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2019 года №921 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан» от 9 октября 2014 года №1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», главы 5 
 Приказа  Министра  внутренних дел Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 510 «Об утверждении Правил осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий».

	
Характеристика услуги
	Эксплуатационные испытания внутреннего противопожарного водоснабжения пожарного крана на водоотдачу. В количестве 6 шт пожарных кранов. Испытание наружных пожарных металлических лестниц, в количестве 3 штук. 
Испытания внутреннего пожарного водоснабжения  на водоотдачу должны осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью) при температуре не ниже 5 °С. Испытания на водоотдачу необходимо проводить при минимальном давлении в магистральной (внешней) сети или в тот период суток, когда в здании, где происходит испытание ВПВ, наблюдается наибольшее по данным соответствующих служб водопотребление (выбирается случай наименьшего давления ВПВ). За обобщенный проверяемый параметр водоотдачи ВПВ принимается давление на диктующем пожарном кране. Испытания на водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом высокорасположенном пожарном кране) каждого стояка; при испытаниях одновременно должно быть включено такое количество дополнительных пожарных кранов, которое регламентировано  СП 10.13130.2009 (4.1.1 таблица 3, 4.1.2-4.1.4, 4.1.8) и СНиП 2.04.01-85* (6.1 таблица 3, 6.2-6.4, 6.8), причем давление измеряется только на диктующем пожарном кране; в качестве дополнительных пожарных кранов могут использоваться нижерасположенные по стояку краны и/или краны смежных стояков.
Места расположения диктующих пожарных кранов в здании (или части здания, ограниченной огнестойкими стенами) должны быть указаны в проектной документации или определены гидравлическим расчетом. Места расположения диктующих пожарных кранов в здании (или части здания, ограниченной огнестойкими стенами) должны быть указаны в проектной документации или определены гидравлическим расчетом. 
При обследовании внутреннего противопожарного водопровода проводится:
      1) внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему, с сопутствующей проверкой комплектации пожарных шкафов;
      2) запуск системы в ручном и автоматическом режиме для проверки ее работоспособности;
      3) профилактический пуск насосов-повысителей, в том числе их промывка и смазка;
      4) проверка работоспособности электромагнитных задвижек в ручном и автоматическом режимах;
      5) проведение гидравлических испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи;
      6) перекатка пожарных рукавов, которыми укомплектована система, на другой шов в двойную скатку;
      7) промывка сети внутреннего противопожарного водопровода до светлой воды.

	
Требования к испытанию внутреннего противопожарного водоснабжения
	
По окончанию работ составляется акт и протокол технического осмотра и проверки обследования водопроводной сети на водоотдачу, по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам и акт обследования пожарных гидрантов, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.





"Раздел 13. Порядок содержания источников противопожарного водоснабжения
Об утверждении Правил осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 510.
Глава 5. Проведение инструментального обследования систем противопожарной защиты
Испытания внутреннего пожарного водоснабжения  на водоотдачу должны осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью) при температуре не ниже 5 °С.
 
 Испытания на водоотдачу необходимо проводить при минимальном давлении в магистральной (внешней) сети или в тот период суток, когда в здании, где происходит испытание ВПВ, наблюдается наибольшее по данным соответствующих служб водопотребление (выбирается случай наименьшего давления ВПВ).
 
За обобщенный проверяемый параметр водоотдачи ВПВ принимается давление на диктующем пожарном кране. 
Примечение - Все три показателя водоотдачи (давление у клапана или у пожарного ствола, расход воды из пожарного ствола и высота компактной части струи) взаимосвязаны, поэтому, если измеренное давление при открытом клапане пожарного крана соответствует нормативному и/или проектному значению, то расход и высота компактной части струи также соответствуют нормативным значениям и не должны подвергаться измерению.
 
Испытания на водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом высокорасположенном пожарном кране) каждого стояка; при испытаниях одновременно должно быть включено такое количество дополни- тельных пожарных кранов, которое регламентировано СП 10.13130.2009 (4.1.1 таблица 3, 4.1.2-4.1.4, 4.1.8) и СНиП 2.04.01-85* (6.1 таблица 3, 6.2-6.4, 6.8), причем давление измеряется только на диктующем пожарном кране; в качестве дополни- тельных пожарных кранов могут использоваться нижерасположенные по стояку краны и/или краны смежных стояков.
 
Места расположения диктующих пожарных кранов в здании (или части здания, ограниченной огнестойкими стенами) должны быть указаны в проектной документации или определены гидравлическим расчетом.
 
Если по СП 10.13130.2009 и СНиП 2.04.01-85* регламентировано в работе несколько пожарных кранов, то в зависимости от архитектуры здания одновременно с диктующим пожарным краном должны использоваться пожарные краны, расположенные ниже по одноименному стояку и/или расположенные на том же этаже с диктующим пожарным краном и ниже их по соответствующим стоякам.

52. При исследовании систем противопожарного водоснабжения проводится обследование внутреннего и наружного водопроводов.
      53. При обследовании внутреннего противопожарного водопровода проводится:
      1) внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему, с сопутствующей проверкой комплектации пожарных шкафов;
      2) запуск системы в ручном и автоматическом режиме для проверки ее работоспособности;
      3) профилактический пуск насосов-повысителей, в том числе их промывка и смазка;
      4) проверка работоспособности электромагнитных задвижек в ручном и автоматическом режимах;
      5) проведение гидравлических испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи;
      6) перекатка пожарных рукавов, которыми укомплектована система, на другой шов в двойную скатку;
      7) промывка сети внутреннего противопожарного водопровода до светлой воды.
      54. По окончанию работ составляется акт обследования внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

55. При обследовании внешнего противопожарного водопровода (пожарных гидрантов) проводится:
      1) проверка состояния подъездов к пожарным гидрантам;
      2) проверка наличия указателей соответствующих ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
      3) внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему, с сопутствующей проверкой ее комплектации;
      4) внешний осмотр и обследование насосной станции, в том числе запуск насосов, их промывка, смазка и проверка работоспособности;
      5) технический осмотр пожарных гидрантов с целью определения возможности практической подачи воды на тушения пожара;
      6) проведение гидравлических испытаний сети наружного противопожарного водоснабжения для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи;
 Сноска. Пункт 55 с изменением, внесенным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 20.01.2023 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      56. По окончанию работ составляется акт и протокол технического осмотра и проверки обследования водопроводной сети на водоотдачу, по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам и акт обследования пожарных гидрантов, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

1619. Естественные и искусственные источники противопожарного водоснабжения (в том числе противопожарный водопровод, пожарные водоемы, емкости для хранения воды на цели пожаротушения), а также подъезды к ним для забора воды постоянно содержатся в исправном состоянии.
1620. Сети противопожарного водопровода, пожарные гидранты
и пожарные краны проверяются на водоотдачу и работоспособность
не реже двух раз в год (весной и осенью).

