Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по монтажу заземления в серверных помещениях № 1 и № 2, демонтажу существующего и монтажу нового заземления в кабинете ЗГС 52/1.
1. Монтаж заземления в серверном помещении № 1
Монтаж системы защитного заземления и уравнивания потенциалов.
Установка медной шины заземления.
Прокладка и крепление медных заземляющих проводников.
Подключение серверных стоек, металлических корпусов оборудования и предусмотренных проектом элементов.
Установка наконечников, соединительной арматуры и маркировки.
Проведение необходимых проверок после завершения монтажа.
Нормы сопротивления 16 Ом, 1 отдельный шлейф, предоставить актуальную схему заземления
2. Монтаж заземления в серверном помещении № 2
Монтаж системы защитного заземления и уравнивания потенциалов.
Установка медной шины заземления.
Прокладка и крепление медных заземляющих проводников.
Подключение серверных стоек, металлических корпусов оборудования и предусмотренных проектом элементов.
Установка наконечников, соединительной арматуры и маркировки.
Проведение необходимых проверок после завершения монтажа.
Нормы сопротивления 16 Ом, 1 отдельный шлейф, предоставить актуальную схему заземления.
3. Демонтаж и монтаж заземления в кабинете ЗГС 52/1
Демонтаж существующих элементов системы заземления.
Подготовка мест установки новых элементов.
Монтаж медной шины заземления.
Прокладка новых заземляющих проводников.
Установка соединительной арматуры и кабельных наконечников.
Подключение к предусмотренной проектом системе заземления.
Проверка качества соединений и электрической непрерывности.
Уборка рабочего места после завершения работ.
Нормы сопротивления 16 Ом, 1 отдельный шлейф, предоставить актуальную схему заземления.
4. Технические характеристики материалов и комплектующих
Медный заземляющий проводник
Материал токопроводящей жилы: электротехническая медь высокой проводимости.
Исполнение: многопроволочный гибкий проводник.
Номинальное сечение: 25 мм² для участков, где применение данного сечения предусмотрено проектом.
Цвет изоляции: жёлто-зелёный.
Изоляция должна обеспечивать механическую защиту и соответствовать условиям эксплуатации.
Продукция должна быть новой, заводского изготовления, с паспортом или документом о соответствии применимым требованиям.
Общая длина: не менее 400 метров.

Главная шина заземления
Материал: электротехническая медь.
Размеры: 50*10 мм.
Длина одной шины: 1000 мм.
Количество: 1 шт
Шина должна иметь точки подключения защитных проводников, надёжное крепление и возможность проведения технического обслуживания.

Дополнительные шины заземления
Материал: электротехническая медь.
Размеры: 50*10 мм.
Длина одной шины: 1000 мм.
Количество: 2 шт.
Комплектация: крепёжные элементы, изолирующие опоры и маркировка.

Кабельные наконечники
Материал: медь с защитным лужёным покрытием.
Исполнение: под опрессовку.
Сечение: 25 мм² для соответствующего проводника.
Диаметр контактного отверстия: М8 или М10
Количество: 120 шт.

Крепёжные элементы
Болты, гайки и шайбы промышленного исполнения.
Материал крепежа должен быть совместим с соединяемыми элементами и обеспечивать защиту от коррозии.
Предварительное количество: 60 комплектов.
Все соединения должны обеспечивать надёжный электрический контакт.

Изолирующие опоры
Предназначены для крепления медных шин.
Материал: электроизоляционный, устойчивый к условиям эксплуатации.
Количество: 12 шт.

Защитные шкафы
Металлические корпуса с дверцей для доступа к шинам.
Предусмотрена возможность осмотра и обслуживания.
Количество: 3 шт.
Габариты и степень защиты корпуса определяются условиями установки и проектом.

Защитные трубы, кабельные каналы и крепления
Предназначены для защиты проводников от механических повреждений.
Материалы должны соответствовать условиям прокладки.
Количество определяется по фактической длине трасс и проекту.
Крепления должны исключать провисание, повреждение изоляции и ослабление соединений.

Маркировка
Стойкие маркировочные элементы для идентификации проводников и точек подключения.
Маркировка должна сохраняться в течение эксплуатации.
Количество: 60 комплектов.

5. Требования к монтажу

1. Монтаж должен производиться по согласованной схеме подключения и с соблюдением применимых нормативных требований Республики Казахстан.
2. Подключение защитных проводников должно выполняться к предусмотренной проектом системе заземления.
3. Не допускается использование повреждённых проводников, наконечников и комплектующих.
4. Все соединения должны быть механически надёжными и обеспечивать требуемую электрическую непрерывность.
5. Прокладка проводников должна обеспечивать защиту от механических повреждений и возможность последующего осмотра.
8. Демонтированные элементы должны быть удалены с места проведения работ в порядке, согласованном с Заказчиком.

6. По завершении работ Исполнитель обязан:

проверить правильность монтажа и надёжность соединений;
выполнить проверку электрической непрерывности защитных проводников;
выполнить необходимые измерения параметров системы заземления в соответствии с проектом и применимыми нормативами;
предоставить Заказчику протоколы выполненных измерений;
предоставить исполнительную схему подключений;
передать документы на установленные материалы и комплектующие;
оформить акт выполненных работ.

7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока. Исполнитель устраняет за свой счёт недостатки, возникшие по его вине.

8. Условия выполнения работ
Все расходы на материалы, комплектующие, доставку, монтаж, демонтаж, инструменты, проверку качества и уборку рабочего места включаются в стоимость работ.
Сроки и график проведения работ согласовываются с Заказчиком.
Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности.
Адрес проведения работ: г. Костанай, ул. Урожайная 18.

9. Требуемые материалы для выполнения работ:
Медный заземляющий проводник 25 мм²	- 400 м.
Главная медная шина 50*10*1000 мм -1 шт.
Дополнительная медная шина 50*10*1000 мм -2шт
Изолирующие опоры -12шт
Защитные металлические шкафы -3шт
Медные лужёные наконечники 25 мм² - 120шт
Болтовые комплекты -60 комплектов
Маркировочные комплекты	 - 60 комплектов
Защитные трубы и кабельные каналы -согласно проекту
Крепёж проводников - согласно проекту
Комплект контрольного соединения с системой заземления -3 комплекта
Испытания, измерения и исполнительная документация - 1 услуга

Все дополнительные затраты связанные с монтажом нового и демонтажем старого заземления в кабинетах за счет сил и средств поставщика оказывавшего данную работу.


Начальник службы связи штаба войсковой части 99260
капитан                                   Н. Қалдыбекұлы






Қосымша 2
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 

Қауіпсіздік жүйелерін орнату және монтаждау жұмыстары.
№ 1 және № 2 серверлікүй-жайларда жерге тұйықтау жүйесін монтаждау, ЗГС 52/1 кабинетінде қолданыстағы жергетұйықтау жүйесін бөлшектеу және жаңа жерге тұйықтау жүйесін монтаждау жұмыстары.
1. № 1 серверлік үй-жайда жерге тұйықтау жүйесін монтаждау
· Қорғаныштық жерге тұйықтау және потенциалдарды теңестіру жүйесін монтаждау.
· Мыс жерге тұйықтау шинасын орнату.
· Мыс жерге тұйықтау өткізгіштерін төсеу және бекіту.
· Серверлік шкафтарды, жабдықтардың металл корпустарын және жобада көзделген элементтерді қосу.
· Кабельдік ұштықтарды, жалғау арматурасын және таңбалауды орнату.
· Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін қажетті тексерулерді жүргізу.
Кедергінің нормасы: 16 Ом. 1 жеке шлейф. Қолданыстағы жерге тұйықтау сызбасын ұсыну.
2. № 2 серверлік үй-жайда жерге тұйықтау жүйесін монтаждау
· Қорғаныштық жерге тұйықтау және потенциалдарды теңестіру жүйесін монтаждау.
· Мыс жерге тұйықтау шинасын орнату.
· Мыс жерге тұйықтау өткізгіштерін төсеу және бекіту.
· Серверлік шкафтарды, жабдықтардың металл корпустарын және жобада көзделген элементтерді қосу.
· Кабельдік ұштықтарды, жалғау арматурасын және таңбалауды орнату.
· Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін қажетті тексерулерді жүргізу.
Кедергінің нормасы: 16 Ом. 1 жеке шлейф. Қолданыстағы жерге тұйықтау сызбасын ұсыну.
3. ЗГС 52/1 кабинетінде жерге тұйықтау жүйесін бөлшектеу және монтаждау
· Қолданыстағы жерге тұйықтау жүйесінің элементтерін бөлшектеу.
· Жаңа элементтерді орнату орындарын дайындау.
· Мыс жерге тұйықтау шинасын монтаждау.
· Жаңа жерге тұйықтау өткізгіштерін төсеу.
· Жалғау арматурасын және кабельдік ұштықтарды орнату.
· Жобада көзделген жерге тұйықтау жүйесіне қосу.
· Қосылыстардың сапасын және электрлік тұтастығын тексеру.
· Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау.
Кедергінің нормасы: 16 Ом. 1 жеке шлейф. Қолданыстағы жерге тұйықтау сызбасын ұсыну.
4. Материалдар мен жиынтықтаушы бұйымдардың техникалық сипаттамалары
4.1. Мыс жерге тұйықтау өткізгіші
· Ток өткізгіш өзек материалы: жоғары электр өткізгіштігі бар электротехникалық мыс.
· Орындалуы: көпсымды иілгіш өткізгіш.
· Номиналдық қимасы: жобада осы қиманы қолдану көзделген учаскелер үшін 25 мм².
· Оқшаулағыштың түсі: сары-жасыл.
· Оқшаулағыш механикалық қорғанысты қамтамасыз етуге және пайдалану жағдайларына сәйкес келуге тиіс.
· Өнім жаңа, зауытта өндірілген болуы және паспортымен немесе қолданылатын талаптарға сәйкестігін растайтын құжатпен бірге жеткізілуі тиіс.
· Жалпы ұзындығы: кемінде 400 метр.
4.2. Негізгі жерге тұйықтау шинасы
· Материалы: электротехникалық мыс.
· Өлшемдері: 50 × 10 мм.
· Бір шинаның ұзындығы: 1000 мм.
· Саны: 1 дана.
· Шинада қорғаныш өткізгіштерін қосуға арналған нүктелер, сенімді бекіту мүмкіндігі және техникалық қызмет көрсету мүмкіндігі болуы тиіс.
4.3. Қосымша жерге тұйықтау шиналары
· Материалы: электротехникалық мыс.
· Өлшемдері: 50 × 10 мм.
· Бір шинаның ұзындығы: 1000 мм.
· Саны: 2 дана.
· Жиынтықта бекіту элементтері, оқшаулағыш тіректер және таңбалау болуы тиіс.
4.4. Кабельдік ұштықтар
· Материалы: қорғаныш қалайы жабыны бар мыс.
· Орындалуы: престеп қысуға арналған.
· Қимасы: тиісті өткізгіш үшін 25 мм².
· Контактілік тесігінің диаметрі: М8 немесе М10.
· Саны: 120 дана.
4.5. Бекіту элементтері
· Болттар, сомындар және шайбалар өнеркәсіптік орындалуда болуы тиіс.
· Бекіту элементтерінің материалы жалғанатын элементтермен үйлесімді және коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
· Алдын ала саны: 60 жиынтық.
· Барлық қосылыстар сенімді электрлік контактіні қамтамасыз етуі тиіс.
4.6. Оқшаулағыш тіректер
· Мыс шиналарды бекітуге арналған.
· Материалы: пайдалану жағдайларына төзімді электр оқшаулағыш материал.
· Саны: 12 дана.
4.7. Қорғаныш шкафтары
· Шиналарға қол жеткізуге арналған есігі бар металл корпустар.
· Қарап тексеру және техникалық қызмет көрсету мүмкіндігі қарастырылуы тиіс.
· Саны: 3 дана.
· Корпустың габариттік өлшемдері мен қорғаныс дәрежесі орнату жағдайларына және жобаға сәйкес айқындалады.
4.8. Қорғаныш құбырлары, кабельдік арналар және бекітпелер
· Өткізгіштерді механикалық зақымданудан қорғауға арналған.
· Материалдары төсеу жағдайларына сәйкес болуы тиіс.
· Саны трассалардың нақты ұзындығына және жобаға сәйкес айқындалады.
· Бекітпелер өткізгіштердің салбырауына, оқшаулағыштың зақымдануына және қосылыстардың босауына жол бермеуі тиіс.
4.9. Таңбалау
· Өткізгіштер мен қосылу нүктелерін сәйкестендіруге арналған төзімді таңбалау элементтері.
· Таңбалау пайдалану мерзімі бойы сақталуы тиіс.
· Саны: 60 жиынтық.
5. Монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар
1. Монтаждау жұмыстары келісілген қосылу схемасына сәйкес және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарын сақтай отырып жүргізілуі тиіс.
2. Қорғаныш өткізгіштерін қосу жобада көзделген жерге тұйықтау жүйесіне орындалуы тиіс.
3. Зақымдалған өткізгіштерді, кабельдік ұштықтарды және жиынтықтаушы бұйымдарды пайдалануға жол берілмейді.
4. [bookmark: _GoBack]Барлық қосылыстар механикалық тұрғыдан сенімді және қажетті электрлік тұтастықты қамтамасыз етуі тиіс.
5. Өткізгіштерді төсеу олардың механикалық зақымданудан қорғалуын және кейіннен қарап тексеру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
6. Бөлшектелген элементтер Тапсырыс берушімен келісілген тәртіппен жұмыс орнынан шығарылуы тиіс.
6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы міндетті:
· Монтаждаудың дұрыстығын және қосылыстардың сенімділігін тексеруге.
· Қорғаныш өткізгіштерінің электрлік тұтастығын тексеруге.
· Жобаға және қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес жерге тұйықтау жүйесінің параметрлеріне қажетті өлшеулер жүргізуге.
· Тапсырыс берушіге орындалған өлшеулердің хаттамаларын ұсынуға.
· Қосылулардың атқарушылық схемасын ұсынуға.
· Орнатылған материалдар мен жиынтықтаушы бұйымдарға арналған құжаттарды тапсыруға.
· Орындалған жұмыстар актісін ресімдеуге.
7. Кепілдік міндеттемелер
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы өз кінәсінен туындаған ақауларды өз қаражаты есебінен жояды.
8. Жұмыстарды орындау шарттары
· Жерге тұйықтау өткізгішінің ұзындығы: 400 погондық метр.
· Материалдарға, жиынтықтаушы бұйымдарға, жеткізуге, монтаждауға, бөлшектеуге, құрал-саймандарға, сапаны тексеруге және жұмыс орнын жинауға байланысты барлық шығындар жұмыстардың құнына енгізіледі.
· Жұмыстарды орындау мерзімдері мен кестесі Тапсырыс берушімен келісіледі.
· Жұмыстар еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалады.
· Жұмыс орнының мекенжайы: Қостанай қ., Урожайная көшесі, 18.
9. Жұмыстарды орындауға қажетті материалдар
1. Мыс жерге тұйықтау өткізгіші 25 мм² — 400 м.
2. Негізгі мыс шинасы 50 × 10 × 1000 мм — 1 дана.
3. Қосымша мыс шинасы 50 × 10 × 1000 мм — 2 дана.
4. Оқшаулағыш тіректер — 12 дана.
5. Қорғаныш металл шкафтары — 3 дана.
6. 25 мм² мыс қалайыланған кабельдік ұштықтар — 120 дана.
7. Болттық бекіту жиынтықтары — 60 жиынтық.
8. Таңбалау жиынтықтары — 60 жиынтық.
9. Қорғаныш құбырлары мен кабельдік арналар — жобаға сәйкес.
10. Өткізгіштерді бекіту элементтері — жобаға сәйкес.
11. Жерге тұйықтау жүйесіне арналған бақылау қосылысының жиынтығы — 3 жиынтық.
12. Сынақтар, өлшеулер және атқарушылық құжаттаманы дайындау — 1 қызмет.
Қолданыстағы жерге тұйықтау жүйесін бөлшектеуге және кабинеттерде жаңа жерге тұйықтау жүйесін монтаждауға байланысты барлық қосымша шығындарды осы жұмыстарды орындайтын Жеткізуші өзкүшімен және өзқаражаты есебінен өтейді.

99260 әскери бөлімінің штабы байланыс қызметінің бастығы
капитан                               Н. Қалдыбекұлы




