                                   ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Стационарлық жабдықтың, электр және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдердің және жерге қосу құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу жөніндегі қызметтер (Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Абай қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК үй-жайлары: Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Абай қаласы, Промышленная көшесі, 77)).
    Бас корпус (автоклав, стерилизатор, флюорографы бар флюорография кабинеті, мамографы бар маммография кабинеті, рентгенография кабинеттері (2 аппарат)), ас блогының ғимараты, нөмірі екінші корпус, қойма.
Жұмыстардың атауы:
1. "Фаза-нөл" тізбегінің толық кедергісін өлшеу.
2. Жерге тұйықтағыштар мен Жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру.
3. Тізбек тогының таралуына қарсылықты өлшеу.
4. Жерге тұйықтағыштар мен Жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру. Өлшеу жерге тұйықтау тізбегінің ток ағынының кедергісі, циклдің толық кедергісін өлшеу арқылы автоматты ажыратуды тексеру фаза нөл, Жерге тұйықталған қондырғылар мен Жерге тұйықталған қондырғы элементтері арасындағы тізбектің болуын тексеру, сымдар мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу.
5. Электр энергиясын тарату құрылғыларына, қалқандарға, шкафтарға және коммутациялық аппараттарға беруге арналған кернеуі 1 кВ дейінгі кабельдік және басқа желілердің оқшаулау кедергісін өлшеу.
6.  Бір полюсті, үш полюсті ажыратқыштарды қорғау ажырату құрылғыларымен, жартылай өткізгіш және электромагниттік, максималды ток 10А-дан 2500А-ға дейінгі жылу автоматымен сынау.
7. Кабель желілері мен электр сымдарын өлшеу.
Жеткізуші жұмыстың осы түрін жүргізу тәжірибесі бар, оқшаулау кедергісін, жерге тұйықтау кедергісін, жерге тұйықтау элементтері мен жерге тұйықтау элементтері арасындағы өтпелі кедергіні әртүрлі өлшеуді жүргізетін, сондай-ақ электротехникалық жабдықтың жұмыс істеуін тексеретін мамандандырылған электр зертханалары болуға тиіс.
Электр-зертханалар тиісті сынақ және өлшеу жабдықтарымен және қорғау құралдарымен жарақтандырылуға, сондай-ақ сынақтар мен өлшеулерге жіберілген және хаттамаларды ресімдеуге құқығы бар қажетті мамандардың (кемінде екеуінің) болуы тиіс.
Қызмет көрсетушілер мынадай нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттарды басшылыққа алуы тиіс:
1. "Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы
2. "Электр қондырғыларын орнату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығы 
3. "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 30.03.2015 жылғы №246 бұйрығы.
Жеткізушіде болуы керек:
1.  Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті берген электр зертханасын пайдалануға жіберу туралы куәлік;
2.  Электр зертханасының пайдалануға дайындығын тексеру актісі;
3.  Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінде сынақтар мен өлшеулер жүргізуге рұқсатпен тексеруден өткен электр зертханасының қызметкерлеріне біліктілік тексеру хаттамасы;
4.  Сынақтар мен өлшеулерді жүргізудің бекітілген әдістемесі;
5.  Электр зертханасы пайдаланатын барлық аспаптар Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелуге тиіс;
6. Аспаптар Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығында тексеріліп, калибрленуі керек.
Көрсеткіштердің кез келгені бойынша қанағаттанарлықсыз нәтижелер алған кезде Өнім беруші Тапсырыс беруші ақауларды жойғаннан кейін қайта сынақтан өткізеді. 
Сынақтар мен өлшеулер нәтижелері бойынша электр зертханасы Электр қондырғыларының сәйкестігі туралы техникалық есеп пен қорытынды беруге тиіс,
Сынақтар, өлшеулер бойынша жұмыстар ПУЭ, ПТБ, ПТЭ барлық ережелерін сақтай отырып жүргізілуі тиіс.


Директор
«Абай қаласының ауруханасы»    
ШЖҚ КМК                                        (ЭЦҚ қол қойылған)        Б. С. Оспанов
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Услуги по проверке состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств (помещения и стационарное оборудование КГП ПХВ "Больница города Абая" управления здравоохранения Карагандинской области, находящиеся по адресу: Карагандинская область, Абайский район, г.Абай г.Абай, ул. Промышленная, 77)).
Главный корпус (автоклав, стерилизатор, кабинет флюорографии с флюорографом, кабинет маммографии с мамографом, кабинеты рентгенографии (2 аппарата)), здание пищеблока, корпус номер два, склад. 
Патологоанатомическое отделение, хозкорпус (прачечная, гараж, архив) 
Наименование работ:
1.  Замер полного сопротивления цепи «фаза - ноль».
2.  Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
3.  Измерение сопротивления растеканию тока контура.
4. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. Измерение сопротивление растекания тока контура заземления, проверка автоматического отключения путем замера полного сопротивления петли фаза нуль, проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки, измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей.
5.  Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам,
6.  Испытания выключателей однополюсных, трехполюсных с устройствами защитного отключения, с полупроводниковым и электромагнитным, тепловым автоматом максимального тока от 10А до 2500А.
7. Измерение кабельных линий и электропроводки.
Поставщиком должны быть специализированные электро-лаборатории с опытом проведения данного вида работ, проводящие различные измерения: сопротивления изоляции, сопротивления заземления, переходного сопротивления между заземлителями и заземляющими элементами, а также проверку функционирования электротехнического оборудования.
Электро-лаборатории должны быть оснащены соответствующим испытательным и измерительным оборудованием и средствами защиты, а также иметь необходимых специалистов (не менее двух), допущенных к испытаниям и измерениям и имеющих право оформления протоколов.
Поставщики услуг должны руководствоваться следующими нормативно – правовыми и техническими документами:
1.  Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении правил пожарной безопасности»
2.  Приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил Устройства электроустановок» № 230 от 20 марта 2015 года 
3.  Приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» №246 от 30.03.2015 года.
У поставщика должны быть:
1.  Свидетельство о допуске электро-лаборатории к эксплуатации, выданное Комитетом государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан;
2.  Акт проверки готовности электро-лаборатории к эксплуатации;
3. Протокол квалификационной проверки на работников электро-лаборатории, прошедшие проверку в Комитете государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан с допуском к проведению испытаний и измерений;
4.  Утверждённая Методика проведения испытаний и измерений;
5.  Все приборы, используемые электро-лабораторией должны быть зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.
6.  Приборы должны быть проверены и калиброваны в Национальном центре экспертизы и сертификации.
При получении неудовлетворительных результатов по любому из показателей Поставщик проводит повторное испытание после устранения неисправностей Заказчиком. 
По результатам испытаний и измерений электро-лаборатория должна выдавать технический отчёт и заключения о соответствии электроустановок,
Работы по испытаниям, измерениям должны проводиться соблюдением всех правил ПУЭ, ПТБ, ПТЭ.

Директор
КГП на ПХВ «Больница г.Абая»        (подписано ЭЦП)         Б.С. Оспанов











