Техникалық сипаттама, 

шарттың мәні, қызмет көрсету мерзімі мен орны

Сатып алынатын қызметтердің мақсаты:

Электр қондырғыларын сынау кәбіл желілерінің оқшаулау жай-күйін, Электр қондырғыларының жарамдылығын және найзағайдан қорғауды анықтау және өрттің алдын алу мақсатында жүзеге асырылады.

Қызметтер Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларына" сәйкес көрсетіледі.

Аяқтау нысаны:

Сынақтар мен тексерулер аяқталғаннан кейін өнім беруші техникалық есеп пен энергетикалық сараптаманың қорытындысын береді, онда өлшеулер мен тексерудің егжей-тегжейлі нәтижелері көрсетілуі тиіс.

Жалпы ережелер:

Қызметтер объектінің үздіксіз жұмыс істеуі жағдайында көрсетіледі. Қызмет көрсету технологиясына сәйкес электр қондырғысын және/немесе оның бөліктерін жұмыстан шығару/кернеуді алу қажет болған жағдайда, көрсетілген әрекеттер Тапсырыс берушімен немесе оның уәкілетті өкілімен келісім бойынша әкімшілік-техникалық персонал қатарынан жүргізіледі.

Қызмет көрсету және жұмыстарды орындау объектінің жұмысына кедергі келтірмеуі немесе қолайсыздық туғызбауы немесе Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне қауіп төндірмеуі тиіс. Орындаушы, оның қызметкерлері мен өкілдері қолданыстағы ішкі тәртіп ережелерін, бақылау-өткізу режимін, Тапсырыс берушінің жұмыс жүргізу объектісінде қолданылатын ішкі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтауға міндетті.

Тестілеу және тексеру жөніндегі қызметтер осы қызмет саласындағы ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып орындалуы тиіс.

Ақаулық түрлері:

Ақаулы электр сымдары өрттер мен электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін. Электр сымдарының негізгі ақаулары екі түрлі болуы мүмкін:

- сымның үзілуі және нәтижесінде тізбектің кез-келген бөлігінде электр тогының болмауы;

- нөлдік немесе жерге тұйықтау сымы бар фазалық сымның қысқа тұйықталуы, бұл қорғаныс құрылғыларының тізбекті ажыратуына әкеледі.

Оқшаулауды тексеру:

Оқшаулау оның тұтастығына тексеріледі. Сымның иілуімен ол сынбауы, жарылып кетпеуі, құлап кетпеуі керек. Егер тексеру нәтижелері бойынша кабельдерді ауыстырудың алғышарттары анықталмаса, оқшаулау кедергісін өлшеу қажет. Ол үшін мегомметр қолданылады.

Ақаусыз электр сымдарының желілерінде ПЭУ (Электр қондырғыларын орнату қағидалары) талаптарына сәйкес оқшаулау кедергісі кернеуі 1000 В сынақтар жүргізу кезінде кемінде 0,5 МОм болуы тиіс.

Тексеру аяқталғаннан кейінгі техникалық есепте мынадай деректер болуға тиіс:

1.
Электр сымдары мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу;

2.
Электр жабдығының жерге тұйықтау құрылғысымен металл байланысының кедергісін өлшеу;

3. Жерге қосу құрылғысымен найзағайдан қорғаудың металл байланысының кедергісін өлшеу;

4. Ғимараттың жерге тұйықтау құрылғысының ток ағынының кедергісін өлшеу;

5. Найзағайдан қорғайтын жерге қосу құрылғысының ток ағынының кедергісін өлшеу;

6.
"Фазалық-нөлдік сым" ілмегінің кедергісін өлшеу.

7. Сынақ нәтижелері және энергетикалық сараптама қорытындысы бойынша техникалық есепті жасау.

Техникалық есеп минималды түрде келесі бөлімдерді қамтуы керек:

1. Титул парағы;

2. Электр жабдықтарын аккредиттеу;

3. Сынақ/өлшеу нәтижелері;

4. Электр сымдары мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамасы;

5. Жерге қосу тізбегін өлшеуді тексеру;

6. Жерге қосқыштар мен жерге қосылатын элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру; 

7. Машиналардағы "фаза-нөл" тізбегінің параметрлерін келісуді тексеру хаттамасы;

8. Көше жарықтандыру тіректерінің жерге тұйықталуын тексеру хаттамасы;

9. Қуаты 630 кВА трансформаторы бар КТП-10/0,4 кВ тексеру;

10. Энергетикалық сараптаманың қорытындысы.

Қызмет көрсету мерзімі:

Қызмет көрсетудің аяқталуы ұсынылған техникалық есеп және энергетикалық сараптаманың қорытындысы болып табылады.

Қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен ережелерді сақтау:

Объектідегі жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен ережелердің сақталуына жауапкершіліктің толықтығы орындаушыға жүктеледі. Жұмыстарды ұйымдастыру және орындау ҚР Еңбекті қорғау туралы заңнамасын, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілер түрлерінің тізбесінде белгіленген өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтай отырып жүзеге асырылуға тиіс. Объектідегі өрт қауіпсіздігі, өртке қарсы іс-шаралардың уақтылы орындалуы, өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілуі үшін басшы орындаушы немесе оны алмастыратын тұлға дербес жауапты болады.

Жеткізушіге қойылатын талап:

Әлеуетті өнім берушіде әртүрлі өлшемдерді: оқшаулау кедергісін, жерге тұйықтау кедергісін, жерге тұйықтау элементтері арасындағы өтпелі кедергіні, сондай-ақ электротехникалық жабдықтың жұмыс істеуін тексеруді (рұқсат етілген сынақтар мен өлшеулер тізбесі бар электролаборатория туралы куәліктің болуы) жүргізетін мамандандырылған электролаборатория болуы тиіс. Өнім берушіде 1-санаттағы энергетикалық сараптама жүргізуге арналған қызметтің басталғаны туралы хабарлама болуға және уәкілетті органның сайтында энергетикалық сараптама жүргізу жөніндегі сараптама ұйымдарының тізіліміне енгізілуге тиіс.

Өлшеулер сынақтар мен өлшеулерді жүргізудің бекітілген әдістемелері бойынша жүргізілуі тиіс.

Электролаборатория тиісті сынау және өлшеу жабдықтарымен және қорғау құралдарымен жарақтандырылуға, сондай-ақ біліктілік куәлігінде белгісі бар сынақтар мен өлшеулерге жіберілген және хаттамаларды ресімдеуге құқығы бар қажетті мамандардың (электр қауіпсіздігі бойынша тиісті рұқсат беру топтары бар кемінде екі адам) болуы тиіс.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 24 мамырдағы № 218 бұйрығымен бекітілген энергетикалық сараптаманы жүзеге асыру үшін сараптама ұйымдарына қойылатын талаптарға сәйкес сараптама ұйымында (меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде) мынадай өлшеу құралдары болуы тиіс: 

1. Ағымдағы кенелер;

2. Мегаомметр;

3. Микроомметр;

4. Электр энергиясының сапа анализаторы;

5. Жерге қосу құрылғыларының кедергісін өлшеу құралы;

6. Жоғары кернеуді сынау құралы;

7. "Фаза-нөл" тізбегінің бір фазалы қысқа тұйықталу тогын өлшеу құралы;

8. Тепловизор;

9. Ультрадыбыстық сұйықтық шығын өлшегіш;

10. Байланыссыз (инфрақызыл) термометр;

11. Байланыс термометрі;

12. Газ анализаторы.

 Аспаптарда (өлшеу құралдарында) тексеру туралы қолданыстағы сертификаттар болуы тиіс.

Сынау, өлшеу бойынша қызметтер "ҚР электр қондырғылары құрылғыларының ережелері", "ҚР Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары", "ҚР Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидалары"барлық қағидаларын сақтай отырып жүргізілуге тиіс.

Техническая спецификация, 

предмет договора, сроки и место оказания услуг

Цель закупаемых услуг:

Испытание электроустановок осуществляется с целью определения состояния изоляции кабельных линий, исправности электроустановок и молниезащиты и не допущения пожара.

Услуги оказываются в соответствии с «Правилами пожарной безопасности», утверждённые Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 

Форма завершения:

По окончании испытаний и обследования поставщик выдаёт Технический отчёт и Заключение энергетической экспертизы, где должны быть отображены детальные результаты измерений и обследования.

Общие положения:

Услуги оказываются в условиях бесперебойной работы объекта. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или её частей в соответствии с технологией оказания услуг, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала.
Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций действующих на объекте производства работ Заказчика.

Услуги по испытаниям и обследованию должны выполняться с учётом требований, установленными законодательством РК в данной сфере деятельности.

Виды неисправностей:

Неисправная электропроводка может являться причиной пожаров и поражений электрическим током. Основные неисправности электропроводки могут быть двух видов:

- обрыв провода, и, как следствие, отсутствие электрического тока на каких-либо участках цепи;

- короткое замыкание фазного провода с нулевым или заземляющим проводом, что приводит к отключению цепи защитными устройствами.

Проверка изоляции:

Изоляция осматривается на предмет ее целостности. При изгибах провода она не должна ломаться, трескаться, крошиться. Если по результатам осмотра не выявлены предпосылки к замене кабелей, необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого применяется мегомметр.

В сетях исправной электропроводки, сопротивление изоляции, согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) должно быть не менее 0,5 МОм при проведении испытаний напряжением 1000 В.

Технический отчет по завершению проверки должен содержать следующие данные:

1.
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей;

2.
Измерение сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим устройством;

3. Измерение сопротивления металлической связи молниезащиты с заземляющим устройством;

4. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства здания;

5. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства молниезщиты;

6.
Измерения сопротивления петли «фазный-нулевой провод».

7. Составление технического отчета по результатам испытания и Заключения энергетической экспертизы.



Технический отчёт минимально должен включать следующие разделы:

1. Титульный лист;

2. Аккредитация электрооборудования;

3. Результаты испытаний/измерений;

4. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей;

5. Проверка измерения контура заземления;

6. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; 

7. Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» на автоматах;

8. Протокол проверки заземления опор уличного освещения;

9. Проверка КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА;

10. Заключение энергетической экспертизы.

Сроки оказания услуг:

Окончанием оказания услуг является представленный Технический отчет и Заключение энергетической экспертизы.
Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РК об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее.

Требование к Поставщику:

Потенциальный поставщик должен обладать специализированной электролабораторией, проводящей различные измерения: сопротивления изоляции, сопротивления заземления, переходного сопротивления между заземлителями и заземляющими элементами, а также проверку функционирования электротехнического оборудования (наличие свидетельства о  электролаборатории с перечнем разрешенных испытаний и измерений). Поставщик должен иметь Уведомление о начале деятельности на проведение энергетической экспертизы 1 категории и включен в реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизе на сайте уполномоченного органа.

Измерения должны проводиться по утверждённым методикам проведения испытаний и измерений.

Электролаборатория должна быть оснащена соответствующим испытательным и измерительным оборудованием, и средствами защиты, а также иметь необходимых специалистов (не менее двух человек с соответствующими группами допуска по электробезопасности), допущенных к испытаниям и измерениям с отметкой в квалификационном удостоверении и имеющих право оформления протоколов.

В соответствии с Требованиями к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы, утверждёнными Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 218, экспертная организация должна иметь в наличии (на праве собственности или ином законном основании) следующие средства измерений: 
1. Токовые клещи;
2. Мегаомметр;
3. Микроомметр;
4. Анализатор качества электрической энергии;
5. Прибор измерения сопротивления заземляющих устройств;
6. Прибор испытания повышенным напряжением;
7. Прибор измерения тока однофазного короткого замыкания цепи «фаза-ноль»;
8. Тепловизор;
9. Ультразвуковой расходомер жидкости;
10. Бесконтактный (инфракрасный) термометр;
11. Контактный термометр;
12. Газоанализатор.
 Приборы (средства измерений) должны иметь действующие сертификаты о поверке.

Услуги по испытаниям, измерениям должны проводиться с соблюдением всех правил «Правила устройств электроустановок РК», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок РК», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РК». 

Сроки оказания услуг: Со дня вступление в силу договора 15 рабочих дней. Все услуги оказываются в соответствии с режимом работы Заказчика, с понедельника по пятницу в период с 9.00 до 18.00 часов.

