ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	
	

	
	


	1
	Испытание пожарных кранов на водоотдачу
	Проверка комплектности пожарного крана, состояния клапана, соединительных головок, прокладок, рукава и ствола. Проведение гидравлического испытания с измерением давления и расхода воды на диктующем пожарном кране. Результаты сравниваются с нормативными значениями. 
	19 кран

	2
	Перекатка пожарных рукавов
	Демонтаж рукава, визуальный осмотр на наличие порезов, трещин, потертостей и повреждений; проверка соединительных головок и прокладок; просушка при необходимости; перекатка рукава в установленный способ хранения; установка в пожарный шкаф и подключение к крану/стволу.
	19 шт.

	3
	Гидравлическое испытание пожарного рукава
	При необходимости — испытание рукава на герметичность и прочность в соответствии с требованиями применимого стандарта на напорные пожарные рукава. В РК действует ГОСТ 34779-2021, устанавливающий технические требования и методы испытаний напорных пожарных рукавов. Новый Магазин 
	19 шт.

	4
	Оформление результатов
	Предоставление заказчику акта выполненных работ, протоколов испытаний на водоотдачу, ведомости проверенных пожарных кранов и извещателей, перечня выявленных неисправностей и рекомендаций по их устранению. Для испытаний ВПВ Правилами РК предусмотрено оформление акта и протокола. 
	комплект


Требования к испытанию пожарных кранов

При испытании необходимо предусмотреть:

· измерение давления, МПа;

· определение расхода воды, л/с;

· проверку соответствия проектным требованиям;

· фиксацию номера стояка и пожарного крана;

· указание диаметра и длины пожарного рукава;

· оформление протокола испытаний.

В типовой форме протокола РК предусмотрены, в частности, номер крана, диаметр выходного отверстия, длина рукавной линии, измеренное и требуемое давление, требуемый расход и высота компактной части струи. 

Требования к перекатке рукавов

Перекатка должна выполняться после осмотра рукава. Рукав не должен иметь видимых повреждений, препятствующих его эксплуатации. После перекатки он должен быть размещен в пожарном шкафу таким образом, чтобы обеспечить быстрое подключение к пожарному крану и стволу.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

	№
	Жұмыстардың атауы
	Техникалық талаптар
	Өлшем бірлігі

	1
	Өрт крандарын су беру қабілетіне сынау
	Өрт кранының жинақтылығын, клапанның, жалғау бастиектерінің, тығыздағыштардың, жеңнің және оқпанның жай-күйін тексеру. Диктанттаушы өрт кранында қысым мен су шығынын өлшей отырып, гидравликалық сынақ жүргізу. Нәтижелер нормативтік мәндермен салыстырылады.
	19 кран

	2
	Өрт жеңдерін қайта орау
	Жеңді демонтаждау, кесілген, жарылған, қажалған және басқа да зақымдардың бар-жоғын көзбен тексеру; жалғау бастиектері мен тығыздағыштарды тексеру; қажет болған жағдайда кептіру; жеңді белгіленген сақтау тәсілі бойынша қайта орау; өрт шкафына орнату және кранға/оқпанға қосу.
	19 дана

	3
	Өрт жеңін гидравликалық сынау
	Қажет болған жағдайда — қысымды өрт жеңдеріне қолданылатын стандарт талаптарына сәйкес жеңді герметикалығы мен беріктігіне сынау. ҚР-да қысымды өрт жеңдеріне қойылатын техникалық талаптар мен сынау әдістерін белгілейтін ГОСТ 34779-2021 қолданылады.
	19дана

	4
	Нәтижелерді рәсімдеу
	Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін, су беру қабілетіне жүргізілген сынақтардың хаттамаларын, тексерілген өрт крандары мен хабарлағыштардың тізімдемесін, анықталған ақаулар тізбесін және оларды жою жөніндегі ұсынымдарды ұсыну. ҚР қағидаларында ішкі өртке қарсы су құбыры (ВПВ) жүйесін сынау нәтижелері бойынша акт және хаттама рәсімдеу көзделген.
	жиынтық


Өрт крандарын сынауға қойылатын талаптар

Сынақ жүргізу кезінде мыналар көзделуі тиіс:

· қысымды өлшеу, МПа;

· су шығынын анықтау, л/с;

· жобалық талаптарға сәйкестігін тексеру;

· тіреуіштің (стояктың) және өрт кранының нөмірін тіркеу;

· өрт жеңінің диаметрі мен ұзындығын көрсету;

· сынақ хаттамасын рәсімдеу.

ҚР-да қолданылатын хаттаманың үлгілік нысанында, атап айтқанда, өрт кранының нөмірі, шығу тесігінің диаметрі, жең желісінің ұзындығы, өлшенген және талап етілетін қысым, талап етілетін су шығыны және ықшам ағын бөлігінің биіктігі көрсетіледі.

Өрт жеңдерін қайта орауға қойылатын талаптар

Қайта орау жеңді тексергеннен кейін жүргізілуі тиіс.

Жеңде оның пайдаланылуына кедергі келтіретін көзге көрінетін зақымдар болмауы тиіс.

Қайта оралғаннан кейін жең өрт шкафына өрт кранына және оқпанға жылдам қосылуды қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылуы тиіс.

