Техническое характеристика для обслуживание ШРП и ГРП по КГУ ОСШ №120 им Б.Момыш
- осмотр технического состояния ГРПШ в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией обеспечивающие безопасность и надежность в эксплуатации;
 
-    проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов - не реже одного раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования;
 
-техническое обслуживание не реже одного раза в 6 месяцев;
 
Осмотр технического состояния (обход) должен производиться двумя рабочими.
 
При осмотре технического состояния установки должны контролироваться: 
 
- давление газа до и после регулятора, перепад давления на фильтре, отсутствие утечек газа( с помощью мыльной эмульсии), надежность взвода и срабатывания клапана-отсекателя.
 
При техническом обслуживании установки должны выполняться:
 
-проверка плотности закрытия отключающих устройств и предохранительных клапанов;
-проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа;
-осмотр и очистка фильтра. В случае сильного загрязнения фильтрующую кассету необходимо заменить;
-смазка трущихся частей и перенабивка сальников;
-определение плотности и чувствительности мембран;
-продувка импульсных трубок;
-проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов.
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Б.Момышұлы атындағы № 120 ЖОББМ бойынша ШРП және ГРП қызмет көрсетуге арналған техникалық сипаттама
- пайдаланудағы қауіпсіздік пен сенімділікті қамтамасыз ету үшін өндірістік нұсқаулықта белгіленген мерзімдерде ГРПШ техникалық жағдайын тексеру;

- сақтандырғышты өшіру және босату клапандарының жұмыс параметрлерін тексеру - кемінде 3 айда бір рет, сондай-ақ жабдықтарды жөндеген жағдайда жөндеу аяқталғаннан кейін;

- кемінде 6 айда бір рет техникалық қызмет көрсету;

Техникалық жағдайды тексеруді екі жұмысшы жүргізуі керек.

Қондырғылардың техникалық жағдайын тексеру кезінде мыналарды бақылау қажет:
 - реттегішке дейін және одан кейінгі газ қысымы, сүзгідегі қысымның төмендеуі, газдың ағып кетпеуі (сабынды эмульсияны пайдалану), соғу сенімділігі және сөндіргіш клапанның жұмысы.
 Орнатуға техникалық қызмет көрсету кезінде келесі әрекеттерді орындау қажет:
-өшіру құрылғылары мен сақтандыру клапандарының герметикалығын тексеру;
- барлық қосылыстар мен арматуралардың тығыздығын тексеру, газдың шығуын жою;
- сүзгіні тексеру және тазалау. Қатты ластанған жағдайда сүзгі кассетасын ауыстыру керек;
- ысқылау бөлшектерін майлау және майлы тығыздағыштарды қайта орау;
- мембраналардың тығыздығы мен сезімталдығын анықтау;
- импульстік түтіктерді тазарту;
- өшіру және босату клапандарының параметрлерін тексеру.
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