Техническая спецификация

1. Общие работы количество 10 кондиционеров

Диагностический осмотр: Проверка целостности корпуса, механических узлов, электрических соединений, кабелей и пульта управления.

Проверка параметров работы: Измерение рабочего давления хладагента(фреонах) в кондиционере.

Поиск и устранение утечек: Опрессовка системы (при необходимости), поиск утечек с помощью течеискателя или мыльного раствора.

Вакуумирование системы: Удаление влаги, воздуха и остатков старого масла из медного контура с помощью вакуумного насоса (обязательный этап перед заправкой).

Заправка / дозаправка хладагентом:

Марка фреона (например, R-410A, R-32, R-407C для бытовых систем).

Точное количество заправляемого хладагента (по весам или манометрическим показателям в соответствии с паспортом производителя).

Сервисная очистка:

Чистка фильтров внутреннего блока.

Мойка/очистка теплообменников внутреннего и наружного блоков (с применением специализированных антибактериальных составов или аппаратов высокого давления типа Kärcher).

Прочистка дренажной системы и проверка отвода конденсата.

3. Требования к качеству материалов и используемому оборудованию

Хладагент: Должен соответствовать ГОСТ или международным стандартам чистоты (новый баллон, запрет на использование восстановленного или загрязненного фреона неизвестного происхождения).

Инструмент: Использование поверенных манометрических коллекторов, электронных весов для взвешивания баллона, вакуумпометров и течеискателей.

Расходные материалы: Все расходные материалы устанавливаются за счет потенциального поставщика.

4. Требования к безопасности и квалификации персонала

Квалификация: Работы должны выполняться сертифицированными специалистами (монтажниками климатического оборудования), имеющими допуск к работам на высоте (при обслуживании наружных блоков на фасадах) и по электробезопасности.

ТБ и охрана труда: Строгое соблюдение правил работы на высоте с использованием страховочного снаряжения, лестниц или автовышек, а также соблюдение мер безопасности при обращении с баллонами под давлением.

Гарантийные обязательства: Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы по заправке и герметичности контура (обычно от 1 до 12 месяцев).

Техникалық сипаттама

1. Жалпы жұмыс саны 10 кондиционер

Диагностикалық тексеру: корпустың, механикалық тораптардың, электр қосылымдарының, кабельдердің және басқару пультінің тұтастығын тексеру.

Жұмыс параметрлерін тексеру: кондиционердегі салқындатқыштың(фреондардың) жұмыс қысымын өлшеу.

Ағып кетуді іздеу және түзету: жүйені қысу (қажет болған жағдайда), ағып кетуді іздеуші немесе сабын ерітіндісімен іздеу.

Жүйені вакуумдау: вакуумдық сорғы арқылы мыс тізбегінен ылғалды, ауаны және ескі майдың қалдықтарын кетіру (толтыру алдындағы міндетті қадам).

Салқындатқышпен толтыру / Толтыру:

Фреон бренді (мысалы, R-410A, R-32, R-407c тұрмыстық жүйелер үшін).

Толтырылатын салқындатқыштың нақты мөлшері (өндірушінің төлқұжатына сәйкес салмақ немесе манометриялық көрсеткіштер бойынша).

Сервистік тазалау:

Ішкі блоктың сүзгілерін тазалау.

Ішкі және сыртқы блоктардың жылу алмастырғыштарын жуу/тазалау (мамандандырылған Бактерияға қарсы құрамдарды немесе Kärcher типті жоғары қысымды аппараттарды қолдана отырып).

Дренаж жүйесін тазарту және конденсаттың ағуын тексеру.

3. Материалдар мен Қолданылатын жабдықтардың сапасына қойылатын талаптар

Салқындатқыш: ГОСТ немесе халықаралық тазалық стандарттарына сәйкес келуі керек (жаңа цилиндр, шығу тегі белгісіз қалпына келтірілген немесе ластанған фреонды пайдалануға тыйым салу).

Құрал: сенімді манометриялық коллекторларды, баллонды өлшеу үшін электронды таразыларды, вакуум өлшегіштер мен ағын іздегіштерді пайдалану.

Шығын материалдары: барлық шығын материалдары әлеуетті өнім берушінің есебінен белгіленеді.

4. Персоналдың қауіпсіздігі мен біліктілігіне қойылатын талаптар

Біліктілігі: жұмыстарды биіктікте (қасбеттерде сыртқы блоктарға қызмет көрсету кезінде) және электр қауіпсіздігі бойынша жұмыстарға рұқсаты бар сертификатталған мамандар (климаттық жабдықтарды монтаждаушылар) орындауы тиіс.

ҚТ және еңбекті қорғау: қауіпсіздік құралдарын, баспалдақтарды немесе автотұрақтарды пайдалана отырып, биіктікте жұмыс істеу ережелерін қатаң сақтау, сондай-ақ қысыммен баллондармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау.

Кепілдік міндеттемелері: Орындаушы контурды толтыру және тығыздау бойынша орындалған жұмыстарға кепілдік береді (әдетте 1 айдан 12 айға дейін).