Ақтау қаласы, №4 Өнеркәсіптік аймақ, 20 ғимарат мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 3502 әскери бөлімінің кәріз сорғы станцияларын автоматтандыру жүйесін (КСС) орнату жөніндегі жұмыстарға техникалық ерекшелік.

1. Жұмыстардың атауы: 
Бір сорғы жұмыс ретінде және екіншісі резерв ретінде жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып, екі кәріз сорғысының автоматты басқару жүйесін орнату, қосу және баптау. 
2. Сорғылар саны: 2 дана. - №1 сорғы – жұмысшы - №2 сорғы – резервтік. 
3. Басқару жүйесіне қойылатын негізгі талаптар:
 - екі сорғының «жұмысшы + резервтік» режимінде жұмыс істеуі;
 - ағынды сулардың белгіленген деңгейіне жеткенде жұмысшы сорғының автоматты түрде қосылуы;
 - ағынды сулар деңгейі төмендегеннен кейін жұмысшы сорғының автоматты түрде өшуі;
 - №1 немесе №2 сорғыны таңдау мүмкіндігі;
 - жұмысты резервтік сорғыға ауыстырған кезде бірінші сорғының автоматты түрде өшуі және екіншісінің қосылуы;
 - штаттық режимде екі сорғының бір уақытта қосылуының болмауы;
 - әрбір сорғыны қолмен басқару мүмкіндігі;
 - сорғылардың электр қозғалтқыштарын шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау;
 - жұмысшы сорғы ақау болған жағдайда резервтік сорғыға авариялық ауыстыру мүмкіндігі;
 - ауыстыру екі сорғының бір уақытта қосылуын болдырмайтын электрлік бұғаттауды сақтай отырып орындалуы тиіс.
 4. Жұмыс құрамы: 
- автоматты қосылғыштарды орнату (100 А, 3 полюсті, IЕК ВА47-100); - екі сорғы үшін контакторларды орнату (КМИ/КМЭ/КТЭ сериясы); 
- электр қозғалтқыштарын қорғаудың жылу релелерін орнату (50-80А РТИ-3363 түрі);
 - жұмыс режимдерінің ауыстырып-қосқыштарын орнату (80А, 3х полюсті IЕК ВА47-100);
 - 65А контакторларды орнату (КМИ/КМЭ/КТЭ сериясы);
 - 40-70А немесе 48-65/55-70А жылу релесін орнату;
 - автоматты және қолмен басқарудың 3 позициялы ВРТ/кулачокты ауыстырып-қосқышын орнату;
 - нөлдік шинаны монтаждау (DIN-рейкаға/оқшаулағышқа арналған корпуста);
 - электр тізбектерін монтаждау және коммутациялау;
 - деңгей датчиктерін орнату және қосу;
 - екі сорғыны басқару шкафына қосу;
 - сорғылардың бір уақытта қосылуына электрлік бұғаттау орнату;
 - автоматты режимді баптау;
 - қолмен басқару режимін баптау;
 - автоматты қосылу және өшуді тексеру;
 - сорғылардың қорғанысын тексеру;
 - сынақ іске қосу және іске қосу-баптау жұмыстары.
 5. Жұмыс нәтижесі: Жұмыстар орындалғаннан кейін басқару жүйесі жұмысшы сорғыны қолмен таңдау және қажеттілікте резервтік сорғыға автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігімен, «1 жұмысшы + 1 резервтік» принципі бойынша екі КНС сорғысының сенімді пайдалануын қамтамасыз етуі тиіс. 
6. Жеткізушіге (Мердігерге) қойылатын талаптар.
- барлық жұмыстар Жеткізушінің (мердігердің) материалдарымен, жабдықтарымен, қосалқы бөлшектерімен және жинақтағыштарымен орындалады.
 - жеткізуші өз есебінен КНС жүйесін толық жинау, қосу және «кілттің астында» пайдалануға беру үшін қажетті барлық материалдарды, кабельдік өнімдерді, бекіткіш элементтерді, шығын материалдарын және жетіспейтін қосалқы бөлшектерді, тіпті олар осы спецификацияда тікелей көрсетілмеген жағдайда да, ұсынуға міндетті.
 - барлық тауарлар жаңа, қолданылмаған болуы тиіс, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес;
 - монтаж жұмыстары электр қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы рұқсаттары бар білікті персоналмен орындалуы тиіс;
 - кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап орындалған монтаж жұмыстарына кемінде 12 ай.



Техническая спецификация на работы по установке системы автоматизации канализационных насосных станций (КНС) воинской части 3502 Национальной гвардии Республики Казахстан по адресу г. Актау, Промышленная зона №4, здание 20.
1. Наименование работ:
Установка, подключение и настройка системы автоматического управления двумя канализационными насосами с обеспечением работы одного насоса в качестве рабочего и второго в качестве резервного.
2. Количество насосов: 2 шт.
- насос №1 – рабочий
- насос №2 – резервный.
3. Основные требования к системе управления: 
- работу двух насосов в режиме «рабочий + резервный»;
- автоматическое включение рабочего насоса при достижении установленного уровня сточных вод;
- автоматическое отключение рабочего насоса после снижения уровня сточных вод;
- возможность выбора насоса №1 или №2;
- при переводе работы на резервный насос автоматическое отключение первого насоса и включение второго;
- исключение одновременного включение двух насосов в штатном режиме;
- возможность ручного управления каждым насосом;
- защиту электродвигателей насосов от перегрузки и короткого замыкания;
- возможность авариного переключения на резервный насос при неисправности рабочего насоса;
- переключение должно выполняться с соблюдением электрической блокировки, исключающей одновременное включение двух насосов.
4. Состав работы:
- установка автоматических включателей (100 А, 3 полюсного, IЕК ВА47-100);
- установка контакторов для двух насосов (серии КМИ/КМЭ/КТЭ);
- установка тепловых реле защиты электродвигателей (50-80А тип РТИ-3363);
- установка переключателей режимов работы (80А, 3х полюсный IЕК ВА47-100);
-  установка контакторов 65А (серии КМИ/КМЭ/КТЭ);
- установка теплового реле 40-70А или 48-65/55-70А;
- установка переключатель автоматических и ручных 3х позиционных ВРТ/кулачковый;
- монтаж нулевой шины (в корпусе на DIN-рейку/изоляторе);
- монтаж и коммутация электрических цепей;
- установка и подключение датчиков уровня;
- подключение двух насосов к шкафу управления;
- установка электрической блокировки одновременного включения насосов;
- настройка автоматического режима;
- настройка ручного режима;
- проверка автоматического включения и отключения;
- проверка защиты насосов;
- пробный запуск и пусконаладочные работы.
5. Результат работы:
После выполнения работ система управления должна обеспечивать надежную эксплуатацию двух насосов КНС по принципу «1 рабочий + 1 резервный», с возможностью ручного выбора рабочего насоса и автоматического переключения на резервный насос при необходимости.
6. Требования к Поставщику (Подрядчику).
- все работы выполняются материалами, оборудованием, запчастями и комплектующими Поставщика (подрядчика).
- поставщик обязателен за свой счет предоставить все необходимые материалы, кабельную продукцию, крепежные элементы, расходные материалы и недостающие запчасти, необходимые для полной сборки, подключения и ввода системы КНС в эксплуатацию под ключ, даже если они не указаны напрямую в данной спецификации.
- все товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, год выпуск не ранее 2025 года;
- монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим действующие допуски по электробезопасности;
- гарантийный срок не менее 12 месяцев на выполненные монтажные работы с момента подписания акта выполненных работ.

Начальник квартирно - эксплуатационной службы
подполковник	Д. Щербаков
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