ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объект: Следственный изолятор, г. Алматы

Наименование закупки: Работы по установке автоматической пожарной сигнализации (АПС)

Общая площадь: 9348 м² (2 здания)

1. Общие требования

1.1. Подрядчик должен выполнить полный комплекс работ по поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной сигнализации (АПС) в двух зданиях следственного изолятора.

1.2. Все работы должны соответствовать нормативным требованиям Республики Казахстан, включая:

- СН РК 2.02-05-2002;

- НПБ РК;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Санитарные нормы и правила.

2. Состав работ

- Поставка оборудования (ППКП, извещатели, ИБП, оповещатели и др.);

- Прокладка сигнальных и силовых кабельных трасс;

- Монтаж оборудования АПС с подключением;

- Проведение пусконаладочных работ;

- Обучение ответственных лиц по эксплуатации АПС;

3. Технические характеристики системы

- Автоматическое обнаружение очага пожара с передачей сигнала тревоги;

- Возможность локализации места срабатывания;

- Возможность подключения к системе оповещения;

- Резервное питание не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме тревоги;

- Надежность, простота эксплуатации, самодиагностика неисправностей;

- Сертифицированное оборудование (СТ-KZ или иное в соответствии с ЗК РК);

- Защита от ложных срабатываний, устойчивость к помехам и пыли.

4. Объем работ по зданиям

Количество оборудования и материалов по зданиям:

| № | Наименование | Ед. изм. | Ко-во | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымовые пожарные извещатели | шт. | 350 | 350 |
| 2 | Ручные пожарные извещатели | шт. | 18 | 18 |
| 3 | Светозвуковые оповещатели | шт. | 18 | 18 |
| 4 | Приборы приёмно-контрольные пожарные (ППКП) | шт. | 2 | 2 |
| 5 | Источники бесперебойного питания (ИБП) | шт. | 2 | 2 |
| 6 | Кабель сигнальный | м | 3 000 | 3 000 |