Техническая спецификация 
на услуги по промывке и опрессовке системы отопления


· Проведение гидропневматической промывки с механической очисткой элементов систем теплопотребления. Промывка считается законченной, когда при визуальном осмотре представителями потребителя и теплоснабжающей организации цветность воды на сливе соответствует цветности исходной воды.
· Произвести механическую очистку радиаторов системы отопления в помещениях здания г.Атырау Проспект Азаттык, 96б.
· На момент промывки и опрессовки системы отопления объекта обязательно снимать расходомеры (на подающем и обратном трубопроводах), с установкой катушки.
· Опрессовать внутреннюю систему отопления. После выполнения всего комплекса работ, система отопления объекта и тепловые сети должны быть заполнены водой.
· Провести ревизию запорных арматур.
· Также профилактические работы по прибору учета тепловой энергии.
· Все виды работ оформить соответствующими актами, а также получение Акта готовности здания к отопительному сезону от теплоснабжающей организации.

По завершении ремонта и проведения испытаний система отопления должна быть герметичной, работоспособной и готовой к эксплуатации в отопительный сезон. 
Располагать необходимым оборудованием, инструментами и техническими средствами для проведения гидропневматической промывки и гидравлических испытаний (опрессовки);
Обеспечить сохранность помещений и инженерных сетей Заказчика;
После завершения работ произвести уборку и вывоз строительного и сопутствующего мусора.  Исполнитель обязан своими силами и за счет собственных средств устранять любые утечки, порывы и дефекты, выявленные в ходе проведения гидравлических испытаний (опрессовки) системы отопления. 
Все расходы, связанные с подготовкой системы отопления и водоснабжения, выполнением предусмотренных настоящей технической спецификации работ и сдачей результата Заказчику, несет Исполнитель. В стоимость работ включаются, но не ограничиваются: стоимость работ и услуг; стоимость материалов и комплектующих; транспортные расходы; расходы на использование оборудования и инструментов; расходы транспортировку, демонтаж, поверку и монтаж контрольно-измерительных приборов; расходы на проведение промывки и гидравлических испытаний; вывоз мусора и другие непредвиденные расходы, возникшие в ходе выполнения работ. 
Гарантия на выполненные работы и установленные материалы сроком не менее 12 (двенадцати) меcяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
[bookmark: _GoBack]Выполнить промывку и опрессовку системы отопления в течение 16 календарных дней с момента подписания договора.



Техникалық сипаттама
жылыту жүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметтерге


 Жылуды тұтыну жүйелерінің элементтерін механикалық тазалаумен Гидропневматикалық жууды жүргізу. Тұтынушы мен жылумен жабдықтаушы ұйым өкілдерінің көзбен шолып тексеруі кезінде ағызудағы судың түсі бастапқы судың түсіне сәйкес келген кезде жуу аяқталған болып есептеледі.
 Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 96б ғимаратының үй-жайларында жылыту жүйесінің радиаторларын механикалық тазалауды жүргізу.
 Объектінің жылыту жүйесін жуу және сығымдау кезінде шығын өлшегіштерді (жеткізу және кері құбырларда) катушканы орнатумен алып тастау қажет.
 Ішкі жылыту жүйесін қысу.Барлық жұмыстар кешенін орындағаннан кейін объектінің жылыту жүйесі мен жылу желілері сумен толтырылуы тиіс.
Бекіту арматураларына тексеру жүргізу.
Сондай-ақ жылу энергиясын есепке алу аспабы бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізу.
 Барлық жұмыс түрлері тиісті актілермен ресімделсін, сондай ақ ғимараттың жылумен жабдықтаушы ұйымнан жылыту маусымына дайындық актісін алу

Жөндеу және сынау аяқталғаннан кейін жылыту жүйесі герметикалық, жұмыс істейтін және жылыту маусымында пайдалануға дайын болуы керек. 
Гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау (престеу)жүргізу үшін қажетті жабдықтар, құралдар және техникалық құралдар болуы тиіс;
Тапсырыс берушінің үй-жайлары мен инженерлік желілерінің сақталуын қамтамасыз ету;
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Құрылыс және ілеспе қоқыстарды жинау және шығару.  Орындаушы өз күшімен және өз қаражаты есебінен жылыту жүйесін гидравликалық сынау (сығымдау) барысында анықталған кез келген ағып кетулерді, екпіндер мен ақауларды жоюға міндетті. 
Жылыту және сумен жабдықтау жүйесін дайындауға, осы техникалық сипаттамада көзделген жұмыстарды орындауға және нәтижені Тапсырыс берушіге тапсыруға байланысты барлық шығындарды Орындаушы көтереді. Жұмыстардың құнына мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді: жұмыстар мен қызметтердің құны; материалдар мен жинақтауыштардың құны; көлік шығыстары; жабдықтар мен құралдарды пайдалануға арналған шығыстар; бақылау-өлшеу аспаптарын тасымалдау, бөлшектеу, Тексеру және монтаждау шығыстары; жуу және гидравликалық сынақтар жүргізуге арналған шығыстар; қоқыстарды шығару және жұмыстарды орындау барысында туындаған басқа да күтпеген шығындар.
Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге орындалған жұмыстар мен орнатылған материалдарға кепілдік берілуі тиіс.
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жылыту жүйесін жуу және сығымдау.

