Техническая спецификация
Наименование: Работы по установке и монтажу напольных кондиционеров АСР-48А.
Количество оборудования: 2 (две) единицы.
1. Объем и содержание работ.
В рамках выполнения полного комплекса монтажных работ Поставщик обязан обеспечить выполнение следующих работ и услуг:
1. Выполнение алмазного бурения стен в количестве 10 (десяти) отверстий для прокладки фреоновых трубопроводов, дренажных труб, электрических кабелей и других необходимых коммуникаций.
2. Предоставление и использование автовышки для выполнения высотных монтажных работ, установки, крепления и обслуживания наружных блоков кондиционеров.
3. Монтаж и надежное крепление наружных блоков кондиционеров с использованием специальных наружных кронштейнов.
4. Изготовление и/или монтаж защитной обшивки для наружных блоков кондиционеров, обеспечивающей защиту оборудования от внешних воздействий и соответствующей условиям эксплуатации, без препятствования нормальному воздухообмену.
5. Выполнение необходимых работ по прокладке фреоновых трубопроводов и дренажной системы с соблюдением технических требований производителя оборудования.
2. Материалы, комплектующие и услуги
Все перечисленные ниже материалы, комплектующие, услуги и расходные материалы должны быть включены в общую стоимость закупки и предоставляться Поставщиком за свой счет.
	№
	Наименование материала или услуги
	Единица измерения
	Количество

	1
	Медная труба для фреоновой трассы необходимого диаметра
	метр
	120

	2
	Дренажная труба необходимого диаметра
	метр
	120

	3
	Наружный кронштейн для крепления наружного блока кондиционера
	комплект
	2

	4
	Алмазное бурение отверстий в стенах
	отверстие
	10

	5
	Услуга предоставления и использования автовышки для монтажных работ
	услуга
	1

	6
	Защитная обшивка для наружных блоков кондиционеров
	комплект
	2

	7
	Теплоизоляция медных фреоновых труб
	метр
	120

	8
	Межблочный электрический кабель необходимого сечения
	метр
	по фактической трассе

	9
	Крепежные элементы, анкеры, хомуты и фиксаторы
	комплект
	по потребности

	10
	Соединительные элементы, фитинги и расходные материалы для монтажа
	комплект
	по потребности

	11
	Герметизирующие материалы для заделки проходов через стены
	комплект
	по потребности

	12
	Дополнительные материалы для монтажа и подключения дренажной системы
	комплект
	по потребности

	13
	Материалы для защиты и восстановления мест проведения монтажных работ
	комплект
	по потребности

		14
	



	Хладагент (фреон R410), соответствующий типу и техническим требованиям кондиционеров АСР-48А, для заправки и дозаправки холодильного контура
		баллон
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3. Особые условия.
3.1. Количество медных труб и дренажных труб должно составлять по 120 (сто двадцать) метров каждого вида материала.
3.2. Алмазное бурение предусматривается в количестве 10 (десяти) отверстий. Работы должны выполняться с учетом материала стен, расположения существующих инженерных коммуникаций и требований безопасности.
3.3. Автовышка должна предоставляться Поставщиком на период, необходимый для безопасного и полного выполнения высотных монтажных работ. В стоимость услуги включаются необходимые расходы на предоставление и использование автовышки.
3.4. Наружные блоки кондиционеров должны быть установлены на надежные наружные кронштейны в количестве 2 (двух) комплектов. Кронштейны и крепеж должны соответствовать массе оборудования и условиям эксплуатации.
3.5. Для наружных блоков должна быть предусмотрена защитная обшивка в количестве 2 (двух) комплектов. Конструкция обшивки должна обеспечивать свободную циркуляцию воздуха, доступ для технического обслуживания и отсутствие препятствий для отвода тепла.
3.6. Все медные трубопроводы должны быть теплоизолированы по всей длине. Диаметры труб, толщина теплоизоляции, сечение электрического кабеля и характеристики остальных материалов должны соответствовать требованиям производителя кондиционеров АСР-48А.
3.7. Поставщик обязан включить в итоговую стоимость все расходы на материалы, комплектующие, алмазное бурение, автовышку, доставку, монтаж, подключение, герметизацию, пусконаладочные работы и уборку рабочего места.
3.8. Дополнительная оплата со стороны Заказчика за перечисленные материалы и услуги, необходимые для выполнения предусмотренного объема стандартных монтажных работ, не допускается.
3.9. Поставщик обязан предоставить 2 (два) баллона хладагента (фреона), совместимого с кондиционерами АСР-48А. Стоимость хладагента, его доставка, необходимые расходные материалы и работы по заправке холодильного контура должны быть включены в общую стоимость закупки.
Тип хладагента должен соответствовать требованиям производителя оборудования. Заправка выполняется в объеме, предусмотренном технической документацией кондиционеров, с учетом длины фреоновой трассы и допустимой дополнительной заправки.
4. Требования к результату
По завершении работ оба кондиционера АСР-48А должны быть полностью установлены, закреплены, подключены, испытаны и готовы к эксплуатации. Наружные блоки должны быть установлены на кронштейнах и оснащены предусмотренной защитной обшивкой. Фреоновый контур должен пройти проверку герметичности и вакуумирование, а дренажная система — проверку отвода конденсата.
Поставщик обязан продемонстрировать Заказчику исправную работу оборудования и передать результат выполненных работ в полностью готовом к эксплуатации состоянии.
Итоговая стоимость должна включать все перечисленные работы, материалы, комплектующие, услуги и расходы, необходимые для полного завершения монтажа двух кондиционеров.
Дополнение: электромонтажные работы и материалы
1). Материалы и услуги
	№
	Наименование материала или услуги
	Единица измерения
	Количество

	1
	Пятижильный электрический кабель для подключения кондиционеров к электроснабжению
	метр
	По фактической длине трассы

	2
	Услуги квалифицированного электрика по подключению кондиционеров к электросети
	услуга
	1

	3
	Электромонтажные расходные материалы, крепеж, соединительные элементы и средства изоляции
	комплект
	По потребности


2). Требования к электромонтажным работам
2.1. Поставщик обязан обеспечить наличие пятижильного электрического кабеля, необходимого для подключения двух напольных кондиционеров АСР-48А к электроснабжению.
2.2. Поставщик обязан обеспечить услуги квалифицированного электрика для выполнения необходимых электромонтажных работ, подключения оборудования к электросети, проверки правильности подключения и обеспечения безопасной эксплуатации кондиционеров.
2.3. Марка кабеля, сечение жил, длина кабеля и параметры защитной аппаратуры должны соответствовать электрическим характеристикам кондиционеров, требованиям производителя, расчетной нагрузке и действующим требованиям электробезопасности.
2.4. В стоимость услуг должны быть включены прокладка кабеля, его крепление, подключение, необходимые расходные материалы, проверка электрических соединений и контроль работоспособности оборудования.
2.5. Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением действующих требований электробезопасности.
2.6. Расходы на кабель, услуги электрика, материалы, комплектующие и выполнение всех необходимых электромонтажных работ должны быть включены в общую стоимость закупки. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не предусматривается.






Техникалық сипаттама

Атауы: АСР-48А еден кондиционерлерін орнату және монтаждау жұмыстары.
Жабдықтар саны: 2 (екі) бірлік.
1. Жұмыстың көлемі мен мазмұны.
Орнату жұмыстарының толық кешенінің бөлігі ретінде Жеткізуші келесі жұмыстар мен қызметтерді ұсынуға міндетті:
1. Қабырғаларды гауһар бұрғылау, фреон құбырларын, дренаж құбырларын, электр кабельдерін және басқа да қажетті коммуналдық қызметтерді төсеу үшін 10 (он) тесік.
2. Биік таулы жерлерде орнату жұмыстары, сыртқы кондиционер қондырғыларын орнату, бекіту және техникалық қызмет көрсету үшін штанга көтергішін қамтамасыз ету және пайдалану.
3. Арнайы сыртқы кронштейндерді пайдаланып, сыртқы кондиционер қондырғыларын орнату және сенімді бекіту.
4. Сыртқы кондиционер қондырғыларына арналған қорғаныс қаптамасын жасау және/немесе орнату, жабдықты сыртқы әсерлерден қорғауды қамтамасыз ету және қалыпты ауа алмасуына кедергі келтірмей жұмыс жағдайларына сәйкес келу. 5. Жабдық өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес фреон құбырлары мен дренаж жүйелерін орнату бойынша қажетті жұмыстарды орындау.
2. Материалдар, құрамдас бөліктер және қызметтер
Төменде көрсетілген барлық материалдар, құрамдас бөліктер, қызметтер және шығын материалдары жалпы сатып алу бағасына енгізілуі және Жеткізуші өз есебінен қамтамасыз етуі тиіс. 
	№
	Материалдың немесе қызметтің атауы
	Өлшем бірлігі

	Саны

	1
	Қажетті диаметрлі фреон желісіне арналған мыс құбыр
	метр
	120

	2
	Қажетті диаметрлі дренаж құбыры
	метр
	120

	3
	Сыртқы кондиционер блогын орнатуға арналған сыртқы кронштейн 
	жиынтық
	2

	4
	Қабырғалардағы тесіктерді гауһар бұрғылау
	тесік
	10

	5
	Орнату жұмыстары үшін антенна платформасын беру және пайдалану қызметі
	қызмет
	1

	6
	Сыртқы кондиционер блогына арналған қорғаныс қаптамасы
	жиынтық
	2

	7
	Мыс фреон құбырларының жылу оқшаулағышы
	метр
	120

	8
	Қажетті көлденең қиманың блокаралық электр кабелі
	метр
	нақты маршрут бойымен

	9
	Бекіткіштер, якорьлер, қысқыштар және бекіткіштер
	жиынтық
	қажетінше

	10
	Орнатуға арналған байланыстырушы элементтер, арматура және шығын материалдары
	жиынтық
	қажетінше

	11
	Қабырғалар арқылы өтетін тесіктерді тығыздауға арналған тығыздағыш материалдар
	жиынтық
	қажетінше

	12
	Дренаж жүйесін орнату және қосу үшін қосымша материалдар
	жиынтық
	қажетінше

	13
	Орнату алаңдарын қорғау және қалпына келтіруге арналған материалдар
	жиынтық
	қажетінше

		14
	



	AСР-48A кондиционерлерінің түрі мен техникалық талаптарына сәйкес келетін, тоңазытқыш тізбегін толтыруға және толықтыруға арналған хладагент (фреон R410)
		баллон
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3. Арнайы шарттар.
3.1. Мыс құбырлары мен дренаждық құбырлардың саны әрбір материал түрінен 120 (жүз жиырма) метр болуы керек.
3.2. 10 (он) тесікке гауһар бұрғылау қарастырылған. Жұмыс қабырға материалын, қолданыстағы коммуникациялардың орналасқан жерін және қауіпсіздік талаптарын ескере отырып орындалуы керек.
3.3. Жеткізуші биік таулы орнату жұмыстарын қауіпсіз және толық орындау үшін қажетті кезеңге бум көтергішін ұсынуы керек. Қызмет бағасына бум көтергішін ұсыну және пайдалану үшін қажетті шығындар кіреді.
3.4. Кондиционерлердің сыртқы блоктары 2 (екі) жиынтық көлемінде сенімді сыртқы кронштейндерге орнатылуы керек. Кронштейндер мен бекіткіштер жабдықтың салмағына және жұмыс жағдайларына сәйкес келуі керек. 3.5. Сыртқы блоктар екі (2) қорғаныс қаптамасымен қамтамасыз етілуі керек. Корпустың конструкциясы ауаның еркін айналымын, техникалық қызмет көрсетуге қолжетімділікті және жылудың таралуына кедергілердің болмауын қамтамасыз етуі тиіс.
3.6. Барлық мыс құбырлары бүкіл ұзындығы бойынша жылу оқшауланған болуы керек. Құбыр диаметрлері, оқшаулау қалыңдығы, электр кабелінің көлденең қимасы және басқа материалдардың сипаттамалары ASR-48A кондиционерлерін өндірушінің талаптарына сәйкес келуі керек.
3.7. Жеткізуші материалдарға, компоненттерге, гауһар бұрғылауға, әуе платформасына, жеткізуге, орнатуға, қосуға, тығыздауға, іске қосуға және жұмыс орнын тазалауға кететін барлық шығындарды соңғы бағаға қосуға міндетті.
3.8. Стандартты орнату жұмыстарының көрсетілген көлемін аяқтау үшін қажетті тізімделген материалдар мен қызметтер үшін Тапсырыс берушінің қосымша төлемдеріне жол берілмейді.
3.9. Жеткізуші ASR-48A кондиционерлерімен үйлесімді екі (2) цилиндр салқындатқыш (фреон) беруге міндетті. Салқындатқыштың, оны жеткізудің, қажетті шығын материалдарының және салқындату тізбегін зарядтауға кететін жұмыс күшінің құны жалпы сатып алу бағасына енгізілуі тиіс.
Салқындатқыш түрі жабдық өндірушісінің талаптарына сәйкес келуі керек. Зарядтау салқындатқыш желісінің ұзындығын және рұқсат етілген қосымша зарядты ескере отырып, кондиционердің техникалық құжаттамасында көрсетілген көлемде жүзеге асырылады.
4. Нәтижеге қойылатын талаптар
Жұмыс аяқталғаннан кейін ACP-48A кондиционерлерінің екеуі де толық орнатылған, бекітілген, қосылған, сынақтан өткен және жұмысқа дайын болуы керек. Сыртқы блоктар кронштейндерге орнатылып, қажетті қорғаныс қаптамасымен жабдықталуы керек. Фреон тізбегі герметикалық сынақтан және эвакуациядан өтуі керек, ал дренаж жүйесі конденсатты жою сынағынан өтуі керек.
Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін көрсетуге және орындалған жұмыстың нәтижесін пайдалануға толықтай дайын күйінде беруге міндетті.
Жалпы құн екі кондиционерді орнатуды аяқтауға қажетті барлық аталған жұмыстарды, материалдарды, құрамдас бөліктерді, қызметтерді және шығындарды қамтуы керек.
Қосымша: электр монтаждау жұмыстары мен материалдар
1). Материалдар мен қызметтер
	№
	Материалдың немесе қызметтің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Кондиционерлерді қуат көзіне қосуға арналған бес ядролы электр кабелі
	метр
	Маршруттың нақты ұзындығына сәйкес

	2
	Кондиционерлерді электр желісіне қосу бойынша білікті электриктің қызметтері
	қызмет көрсету
	1

	3
	Электр монтаждау материалдары, бекіткіштер, байланыстырушы элементтер және оқшаулағыш материалдар
	жиынтық
	Қажет болған жағдайда


2). Электр монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар
2.1. Жеткізуші екі ACP-48A едендік кондиционерді қуат көзіне қосу үшін қажетті бес ядролы электр кабелінің болуын қамтамасыз етуге міндетті.
2.2. Жеткізуші қажетті электрлік жұмыстарды орындау, жабдықты электр желісіне қосу, дұрыс қосылымдарды тексеру және кондиционерлердің қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін білікті электриктің қызметтерін көрсетуі керек.
2.3. Кабель маркасы, өзек қимасы, кабель ұзындығы және қорғаныс құралдарының параметрлері кондиционерлердің электрлік сипаттамаларына, өндірушінің талаптарына, жобалық жүктемеге және ағымдағы электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі керек.
2.4. Қызметтердің құнына кабельді төсеу, бекіту, қосу, қажетті шығыс материалдары, электр қосылымдарын тексеру және жабдықтың жұмысын бақылау кіреді.
2.5. Барлық электр монтаждау жұмыстарын ағымдағы электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, білікті маман орындауы керек.
2.6. Кабельдерге, электрик қызметтеріне, материалдарға, компоненттерге және барлық қажетті электр жұмыстарына арналған шығындар жалпы сатып алу бағасына қосылуы керек. Клиенттен қосымша төлем жоқ.
