Техническая спецификация по установке и подключению дизельного генератора в командно-штабной машине (далее-КШМ)

1. Назначение услуги
Обеспечение автономного электроснабжения КШМ для бесперебойной работы оборудования связи, радиостанций, компьютеров, средств освещения, кондиционера и иных электрических потребителей.
2. Технические характеристики генератора

	№
	Наименование параметра
	Характеристика

	1. 
	Тип топлива
	Дизельное

	2. 
	Тип генератора
	Синхронный

	3. 
	Конструктивное исполнение
	Стационарное, в шумозащитном кожухе

	4. 
	Количество фаз
	Трехфазный, с выходами 230/400 В

	5. 
	Номинальная мощность
	Не менее 10 кВт

	6. 
	Максимальная мощность
	Не менее 11 кВт

	7. 
	Частота тока
	50 Гц

	8. 
	Номинальный коэффициент мощности
	Не менее 1, согласно предоставленным характеристикам

	9. 
	Двигатель
	DV920E (2V88)

	10. 
	Рабочий объем двигателя
	Не менее 912 см³

	11. 
	Мощность двигателя
	Не менее 18 л. с.

	12. 
	Тактность двигателя
	Четырехтактный

	13. 
	Количество цилиндров
	Не менее 2, согласно предоставленным характеристикам

	14. 
	Система охлаждения
	Воздушная

	15. 
	Объем масляной системы
	Не менее 2,7 л

	16. 
	Объем топливного бака
	Не менее 27 л

	17. 
	Время непрерывной работы
	До 8 часов, согласно предоставленным характеристикам

	18. 
	Режим запуска
	Электростартер, автоматический запуск

	19. 
	Автоматический регулятор напряжения (AVR)
	Наличие

	20. 
	Вход для подключения АВР (ATS)
	Наличие

	21. 
	Защита от перегрузки
	Наличие

	22. 
	Защита от короткого замыкания
	Наличие

	23. 
	Предпусковой подогрев
	Наличие

	24. 
	Уровень шума
	Не менее 72 дБ, согласно предоставленным характеристикам

	25. 
	Габаритные размеры (Д × Ш × В)
	Не менее 1 060 × 660 × 750 мм

	26. 
	Масса
	Не менее 290 кг

	27. 
	Аккумулятор
	Свинцово-кислотный, в комплекте

	28. 
	Срок службы
	Не менее 5 лет, согласно предоставленным характеристикам

	29. 
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	30. 
	Тип топлива
	Дизельное



3. Состав и описание работ.
Исполнитель выполняет комплекс работ по установке и подключению генератора в КШМ, включая:
· Обследование КШМ и определение места установки генератора с учетом конструктивных особенностей транспортного средства.
· Подготовку монтажного основания и проверку его несущей способности с учетом массы генератора и динамических нагрузок.
· Установку и надежное крепление генератора с применением необходимых крепежных элементов, и виброизоляции.
· Монтаж и подключение электрических кабельных линий к системе электроснабжения КШМ.
· Установку необходимых коммутационных и защитных устройств.
· Организацию безопасного отвода выхлопных газов за пределы обитаемого отсека.
· Обеспечение необходимой вентиляции, теплоотвода и защиты от перегрева.
· Проверку электрических соединений, заземления и работоспособности защитных устройств.
· Проверку совместимости генератора с оборудованием КШМ, включая кондиционер с напряжением питания 220–230 В.
· Проверку распределения электрической нагрузки по фазам генератора.
· Проведение пробного запуска и испытаний под нагрузкой.
· Проверку выходного напряжения, частоты и стабильности работы генератора.
· Передачу Заказчику документации на выполненные работы и рекомендаций по эксплуатации.

Требования к установке генератора в КШМ
Установка дизельного генератора предусматривается в специально оборудованном корпусе командно-штабной машины (КШМ).
Габаритные размеры корпуса для размещения генератора: 1 200 × 700 × 800 мм (длина × ширина × высота).
Для обеспечения установки и извлечения генератора корпус оборудован лебедкой, обеспечивающей безопасное перемещение генератора при монтаже, демонтаже и техническом обслуживании.

Конструкция корпуса должна обеспечивать:
· надежное размещение и фиксацию генератора;
· возможность загрузки и выгрузки генератора с использованием лебедки;
· достаточные зазоры для вентиляции и отвода тепла;
· безопасный отвод выхлопных газов за пределы обитаемого отсека КШМ;
· доступ для технического обслуживания и ремонта;
· защиту генератора от вибрации, механических повреждений и внешних воздействий.

4. Требования к монтажу и безопасности
Монтаж генератора должен выполняться с учетом конструктивных особенностей КШМ и требований безопасности.
Крепление генератора должно обеспечивать его надежную фиксацию и исключать смещение при движении транспортного средства.
Система отвода выхлопных газов должна исключать их попадание в обитаемый отсек. Необходимо предусмотреть достаточную вентиляцию, отвод тепла, доступ для технического обслуживания и безопасную заправку топливом.
Электромонтажные работы выполняются квалифицированными специалистами 
с соблюдением требований электробезопасности и пожарной безопасности.
Подключение генератора к бортовой сети КШМ должно обеспечивать защиту от обратной подачи напряжения и исключать одновременное несанкционированное подключение несовместимых источников питания.

5. Требования к результату оказания услуг
По завершении работ Исполнитель обязан обеспечить:
надежную установку и фиксацию генератора в КШМ;
безопасное подключение генератора к электрической сети машины;
исправность системы отвода выхлопных газов и вентиляции;
работоспособность генератора и подключенного оборудования;
возможность работы кондиционера и средств связи в пределах допустимой электрической нагрузки;
проведение контрольного запуска и испытаний под нагрузкой;
передачу Заказчику документации, подтверждающей выполнение работ.

6. Место выполнения работ
По месту нахождения КШМ Заказчика, согласованному сторонами.

7. Гарантийные обязательства
Исполнитель обязан устранить недостатки, возникшие по его вине, в пределах гарантийных обязательств.

8. Дополнительные условия
До начала работ Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком место установки генератора, способ крепления, схему электроподключения, систему отвода выхлопных газов и мероприятия по обеспечению вентиляции.
По завершении монтажа проводится проверка работоспособности генератора под нагрузкой с оформлением соответствующего акта выполненных работ.









Командалық-штабтық машинада дизель генераторын (бұдан әрі-КШМ) орнату және қосу жөніндегі қызметтерге техникалық ерекшелік 

1. Қызметтің мақсаты Байланыс жабдығының, радиостанциялардың, компьютерлердің, жарықтандыру құралдарының, кондиционердің және өзге де электр тұтынушылардың үздіксіз жұмыс істеуі үшін КШМ-ді дербес электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету. 

2. Генератордың техникалық сипаттамалары
	№
	Параметр атауы
	Сипаттамасы

	1. 
	Отын түрі 
	Дизель

	2. 
	Генератор түрі 
	Синхронды

	3. 
	Сындарлы орындау 
	Стационарлық, шудан қорғайтын қаптамада

	4. 
	Фазалар саны 
	Үш фазалы, шығысы 230/400 В

	5. 
	Номиналды қуат 
	Кемінде 10 кВт

	6. 
	Максималды қуат 
	Кемінде 11 кВт

	7. 
	Ток жиілігі 
	50 Гц

	8. 
	Номиналды қуат коэффициенті 
	Берілген сипаттамаларға сәйкес кемінде 1

	9. 
	Қозғалтқыш
	DV920E (2V88)

	10. 
	Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 
	Кемінде 912 см3

	11. 
	Қозғалтқыш қуаты 
	Кем дегенде 18 а. к.

	12. 
	Қозғалтқыштың тактілігі 
	Төрт соққылы

	13. 
	Цилиндрлер саны 
	Берілген сипаттамаларға сәйкес кемінде 2

	14. 
	Салқындату жүйесі 
	Әуе

	15. 
	Май жүйесінің көлемі 
	Кем дегенде 2,7 л

	16. 
	Жанармай багының көлемі 
	Кем дегенде 27 л

	17. 
	Үздіксіз жұмыс уақыты
	Берілген сипаттамаларға сәйкес 8 сағатқа дейін

	18. 
	 Іске қосу режимі
	Электр стартері, автоматты іске қосу

	19. 
	 Автоматты кернеу реттегіші (AVR) 
	Болуы

	20. 
	ABR (ATS)қосылымына кіру 
	Болуы

	21. 
	Шамадан тыс жүктемеден қорғау 
	Болуы

	22. 
	Қысқа тұйықталудан қорғау 
	Болуы

	23. 
	Алдын ала қыздыру 
	Болуы

	24. 
	Шу деңгейі 
	Берілген сипаттамаларға сәйкес 72 дБ кем емес

	25. 
	Жалпы өлшемдер (D × W × V) 
	1 060 × 660 × 750 мм кем емес

	26. 
	Массасы Батарея 
	290 кг кем емес

	27. 
	[bookmark: _GoBack]Аккумулятор 
	Қорғасын-қышқыл, жиынтықта

	28. 
	Қызмет мерзімі
	Берілген сипаттамаларға сәйкес кемінде 5 жыл

	29. 
	Кепілдік мерзімі
	12 ай кем емес

	30. 
	Отын түрі
	Дизель



3. Жұмыстың құрамы мен сипаттамасы.
Орындаушы КШМ генераторын орнату және қосу бойынша жұмыстар кешенін орындайды, соның ішінде:
· КШМ тексеру және көлік құралының конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып, генераторды орнату орнын анықтау.
· Генератордың массасы мен динамикалық жүктемелерді ескере отырып, монтаждау негізін дайындау және оның көтергіш қабілетін тексеру.
· Қажетті бекіткіштер мен діріл оқшаулауын қолдана отырып, генераторды орнату және сенімді бекіту.
· Электр кабель желілерін КШМ электрмен жабдықтау жүйесіне монтаждау және қосу.
· Қажетті коммутациялық және қорғаныс құрылғыларын орнату.
· Пайдаланылған газдарды өмір сүруге жарамды бөліктен тыс қауіпсіз шығаруды ұйымдастыру.
· Қажетті желдетуді, жылу таратуды және қызып кетуден қорғауды қамтамасыз ету.
· Электр қосылымдарын, жерге қосуды және қорғаныс құрылғыларының жұмысын тексеру.
· 220-230 в кернеуі бар кондиционерді қоса алғанда, КШМ жабдықтарымен генератордың үйлесімділігін тексеру.
· Генератордың фазалары бойынша электр жүктемесінің таралуын тексеру.
· Жүктеме астында сынақ іске қосу және сынау жүргізу.
· Генератордың Шығыс кернеуін, жиілігін және тұрақтылығын тексеру.
· Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстарға құжаттаманы және пайдалану бойынша ұсынымдарды беру.

КШМ генераторын орнатуға қойылатын талаптар
Дизель генераторын орнату командалық-штабтық машинаның (КШМ) арнайы жабдықталған корпусында көзделеді.

Генераторды орналастыруға арналған корпустың жалпы өлшемдері: 
1 200 × 700 × 800 мм (ұзындығы × ені × биіктігі).
Генератордың орнатылуын және шығарылуын қамтамасыз ету үшін корпус монтаждау, бөлшектеу және техникалық қызмет көрсету кезінде генератордың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін лебедкамен жабдықталған.

Корпустың дизайны мыналарды қамтамасыз етуі керек:
· генераторды сенімді орналастыру және бекіту;
· лебедканы пайдаланып генераторды жүктеу және түсіру мүмкіндігі;
· желдету және жылуды тарату үшін жеткілікті саңылаулар;
· пайдаланылған газдарды КШМ өмір сүруге жарамды бөлігінен тыс қауіпсіз ағызу;
· техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қол жетімділік;
· генераторды дірілден, механикалық зақымданудан және сыртқы әсерлерден қорғау.

4. Орнату және қауіпсіздік талаптары
Генераторды монтаждау КШМ конструктивтік ерекшеліктерін және қауіпсіздік талаптарын ескере отырып орындалуы тиіс. Генераторды бекіту оның сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі және көлік құралының қозғалысы кезінде орын ауыстыруды болдырмауы тиіс. Пайдаланылған газдарды шығару жүйесі олардың өмір сүруге жарамды бөлікке енуіне жол бермеуі керек. Жеткілікті желдетуді, жылуды таратуды, техникалық қызмет көрсетуге қол жеткізуді және жанармай құюды қамтамасыз ету қажет. Электр Монтаждау жұмыстарын электр қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, білікті мамандар орындайды. Генераторды КШМ борттық желісіне қосу кернеудің кері берілуінен қорғауды қамтамасыз етуі және сыйыспайтын қуат көздерінің бір мезгілде рұқсатсыз қосылуын болдырмауы тиіс.

5. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы мыналарды қамтамасыз етуге міндетті: КШМ-де генераторды сенімді орнату және бекіту; генераторды машинаның электр желісіне қауіпсіз қосу; пайдаланылған газдарды бұру және желдету жүйесінің жарамдылығы; генератор мен қосылған жабдықтың өнімділігі; кондиционер мен байланыс құралдарының рұқсат етілген электр жүктемесі шегінде жұмыс істеу мүмкіндігі; жүктеме астында бақылау іске қосу және сынау жүргізу; жұмыстардың орындалғанын растайтын құжаттаманы Тапсырыс берушіге беру.

6. Жұмыстарды орындау орны
Тараптармен келісілген тапсырыс берушінің КШМ орналасқан жері бойынша.

7. Кепілдік міндеттемелері
Орындаушы кепілдік міндеттемелері шегінде оның кінәсінен туындаған кемшіліктерді жоюға міндетті.

8. Қосымша шарттар
Жұмыс басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушімен генераторды орнату орнын, бекіту тәсілін, электр қосу схемасын, пайдаланылған газдарды бұру жүйесін және желдетуді қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды келісуге міндетті. Монтаждау аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстардың тиісті актісін ресімдей отырып, жүктеме кезінде генератордың жұмысқа қабілеттілігін тексеру жүргізіледі.

