
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемых услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха


1. Наименование и место оказания услуг:

Наименование Заказчика: Жамбылская областная многопрофильная больница
Место оказания услуг: Айтиева, 2, все корпусы
Объем оказываемых услуг: Очистка воздуховодов – 800 кв.м., дезинфекция – 800 кв.м., обслуживание приточных установок – 3 шт.
Сроки оказания услуг: согласно договора

2. Требования к качеству, безопасности и квалификации Поставщика:

Наличие разрешительных документов: Поставщик обязан предоставить действующую лицензию/уведомление на право проведения работ по очистке и дезинфекции вентиляционных систем (в соответствие с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»).

Квалификация персонала: Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение по курсу «Чистота систем вентиляции» и имеющим допуск к работе на высоте и электробезопасности. Персонал должен иметь личные медицинские книжки с отметками о прохождении медоосмотра.

Материалы и дезсредства: Все применяемые дезинфицирующие средства должны иметь действующие Свидетельства о государственной регистрации (СГР) на территории Республики Казахстан и ЕАЭС. Средства должны обладать широким спектром антимикробного действия (вирулицидным, бактерицидным, фунгицидным) и быть разрешены для применения в организациях здравоохранения. Копии СГР и инструкции предоставляются Заказчику до начала работ.

3. Технические требования и этапы выполнения работ:

Этап 1: Предварительное обследование
Поставщик проводит визуальное и видеоинспекционное обследование внутренних поверхностей воздуховодов, с применением специализированных видеороботов или инспекционных камер. Результаты видеоинспекции (фото/видеофиксация) предоставляются Заказчику для согласования степени загрязнения. 
Этап 2: Механическая (очистная) обработка 
Очистка воздуховодов должна производиться сухим механизированным способом, с использованием профессионального оборудования (щеточных машин круглого и прямоугольного сечения, вакуумных установок высокой мощности). 
Вакуумная установка Исполнителя должна быть оснащена системой фильтрации HEPA (класса не ниже H13) для исключения попадания пыли и аллергенов в воздух медицинских помещений во время проведения очистки. Удалению подлежат все виды отложений: пылевые, текстильные, органические, жировые.

Этап 3: Дезинфекция систем
Дезинфекция внутренних поверхностей очищенных воздуховодов, сетевых элементов (решеток, диффузоров) и камер приточных систем. 
Метод нанесения дезсредства: аэрозольное распыление (метод «холодного тумана») или мелкодисперсное орошение, обеспечивающее полное покрытие внутренних поверхностей без образования застойных зон жидкости. 
Дезинфекция должна проводиться строго в соответствии с экспозицией (временем действия), указанной в инструкции к препарату.
Этап 4: Лабораторный контроль и сдача работ:
Поставщик своими силами и за свой счет (либо с привлечением аккредитованной лаборатории) организует забор бактериологических смывов с поверхностей воздуховодов ДО и ПОСЛЕ проведения дезинфекции. 
Перечень определяемых показателей: Общее микробное число (ОМЧ), бактерии группы кишечной палочки (БГКП), золотистый стафилококк (S.aureus), плесневые и дрожжевые грибы. 
Поставщик предоставляет Заказчику официальные Протоколы лабораторных испытаний.

4. Отчетность и принимаемая документация:
По итогам выполнения работ Поставщик предоставляет Заказчику пакет документов:
1. Акт выполненных работ (с указанием фактических объемов);
2. Акт очистки и дезинфекции систем вентиляции (по форме Заказчика);
3. Оригиналы протоколов лабораторных исследований (смывов);
4. Заполненный «Журнал учета работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции»;
5. Видео/фотоматериалы на электронном носителе (до и после очистки);
6. [bookmark: _GoBack]Копии СГР и инструкций на использованные дезсредства.

