Техникалық сипаттама
«ҚР ДСМ  СЭБК  көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің» РММ ғимараттарында өрт дабылқаққышына айына 1 рет техникалық қызмет көрсету.

Қызмет көрсету орны: 

1. Ақмола облысы, Щучинск қаласы,Саяхат  көшесі, 5
Өрт сигнализациясының жүйелеріне техникалық қызмет көрсету кіреді:

1. Техникалық қызмет көрсетуді  мерзімді жүргізу бойынша жұмыстардың тізімі мыналарды қамтиды:

· жүйенің профилактикалық сыртқы инспекциясы, шаң, ластану, коррозия белгілерін терминалдар мен сақтандырғыштардан шығару;

· сақтық көшірменің және негізгі қуат көзінің кернеуін тексеру

· қауіпсіздік құлыптарының жұмыс қабілеттілігін тексеру, сымдар мен сымдар бекіту сенімділігі

· жерге орналастыру сапасын тексеру

· инструменттер мен инсталляциялау тұтастығын тексеру
· операцияны модельдеу арқылы жүйені тексеру

· негізгі қуат өшірілгенде жүйені тексеру

· оқшаулау кедергісін өлшеу

· бағдарламалық жасақтаманы және жалпы жүйелік параметрлерді тексеру

· ҚР нормативтік-құқықтық актілерінде, оның ішінде азаматтық қорғау және өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнама талаптарында көзделген өзге де жұмыстар.

Өрт дабылқаққышы істен шыққан жағдайда , өнім беруші толығымен сипаттамасымен және шот-фактурасымен аяқталған жұмыс актісін ұсынумен өз қаражатының есебінен бұзылуын жоюға міндетті.

Жеткізушінің қаражаты есебінен кіші жөндеу (Жеткізушінің есебінен бөлшектерді ауыстыру) және ағымдағы жөндеу (ақаулы және техникалық құралдарды жою, компоненттерді және техникалық жабдықтарды ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы)

Объектіде жүргізілетін жұмыстың сипаттамасымен әр сервистік мекеме үшін сигнал берудің тиісті журналын жүргізу.

Клиентке орнату (оқыту), қондырғыларды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды жасау және т.б. сияқты мәселелер бойынша техникалық көмек көрсету.

Алдын алу жұмыстарын жүргізгеннен кейін техникалық қызмет көрсету және жөндеу журналы толтырылады. Мәселен, журналға сәйкес біз барлық техникалық қызмет көрсету тарихын, ақаулықтардың және ескірген жабдықтардың санын, сондай-ақ жүйенің дұрыс жұмыс істеуі мен жаңартылуын қамтамасыз ету бойынша ұсыныстарды көре аламыз.

2. Негізгі талаптар: Өрт дабылы мен дауыстық хабарландыру жұмысындағы ақаулар болған жағдайда, тіркеу журналында жазбалармен 24 сағат ішінде бұзушыл
3. Кызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған күнен бастап 31 желтоқсан 2026 жылдың  қоса алғанда. 
Техническая спецификация
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в административном здании РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте КСЭК МЗ РК» с регламентом посещения объектов один раз в месяц.


Место оказание услуги: 
1. Акмолинская область, город Щучинск, улица Саяхат, 5
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализаций включает:

1. Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию противопожарной сигнализации включает в себя:

- профилактический внешний осмотр системы, удаление пыли, грязи, следов коррозии с поверхностей клемм и предохранителей;
- проверка напряжения источника резервного и основного питания

- проверка исправности предохранителей, надежность крепления клемм и проводов

- проверка качества заземления;
- осмотр приборов и проводки на целостность;
- проверка работоспособности системы путем имитации срабатывания;
- проверка работоспособности системы при отключении основного питания;

- измерение сопротивления изоляции;
- проверка программного обеспечения и настроек системы в целом;
- иные работы, предусмотренные в нормативно-правовых актах РК, в том числе требованиями законодательства в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности.

В случае выхода из строя пожарной сигнализации поставщик обязан устранить поломку за счет собственных средств с предоставлением акта выполненных работ с детальным описанием и счет фактуры.

 Мелкий ремонт (замена деталей за счет Поставщика) и текущий ремонт (устранение неисправности и технических средств, путем замены или восстановления комплектующих изделий и технических средств за счет Поставщика)
 Ведение соответствующего журнала учета обслуживания сигнализации по каждому объекту обслуживания с описанием выполняемых работ на объекте.

Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа), составление инструкций по эксплуатации установок и т.п.

После проведения комплекса профилактических работ производится заполнение журнала по техническому обслуживанию и ремонту. Таким образом, по журналу можно просмотреть всю историю по техническому обслуживанию, количество неисправностей и вышедшего из строя оборудования, а также рекомендации по правильной эксплуатации системы и модернизации.

2.  Основное требование: в случае сбоя в работе пожарной сигнализации и речевого оповещения, необходимо устранение нарушений в течение 24 часов с записью в журнале регистрации.

3. Срок оказание услуги с момента заключения договора 
   по 31 декабря 2026 года. 
