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	1. 
	Ыстық сумен жабдықтау жүйесіне арналған циркуляциялық сорғыны ауыстыру бойынша жұмысы
	      Ыстық су сорғылары мен жылыту жүйелерінің басты айырмашылығы-корпус материалы. Оттегімен қаныққан коррозиялық ағынды су кәдімгі шойынды бұзады, сондықтан қола, тот баспайтын болаттан немесе арнайы жез қорытпасынан жасалған корпустар үшін өте қажет.
       ГВС жүйесінде айналым сорғысын ауыстыру бойынша жұмыстарды орындау
1. Орындалатын жұмыстардың атауы мен мақсаты
* Жұмыс атауы: ақаулы бөлшектеу және ыстық сумен жабдықтау контурының (ГВС) жаңа айналым сорғысын монтаждау.
* Жұмыстың мақсаты: тұйық нүктелерде судың салқындауын болдырмау үшін су жылытқыштан (қазандық/ТҚК) тұтынушыларға дейін ыстық судың тұрақты мәжбүрлі айналымын қамтамасыз ету, ыстық су температурасын және жүйенің гидравликалық тепе-теңдігін сақтау.
2. Жеткізілетін жабдыққа қойылатын техникалық талаптар
Орнатылатын сорғы жаңа болуы керек (пайдаланылмаған) және санитарлық ауыз сумен жұмыс істеу ерекшелігіне сәйкес келуі керек:
Спецификация параметрі қажетті мән / Сипаттама
Сорғы корпусының материалы қола (CC499K) немесе тот баспайтын болат (1.4308 / 1.4404)
Ротордың түрі "дымқыл" ротор (бессальниковый, қорғалған статормен)
Жұмыс ортасы ауыз су, санитарлық, технологиялық
Рұқсат етілген температура диапазоны 0 °C-тан +70 °C-қа дейін (термиялық дезинфекция үшін қысқа +110 °C дейін)
Судың максималды қаттылығы 3.57 ммоль/л дейін (20° dH)
Номиналды қысым (RU / PN) кем дегенде 10 бар (PN 10)
Электр желісінің параметрлері 1~230В, 50Гц немесе 3~400В, 50Гц (жобаның қуатына байланысты)
Корпусты қорғау / оқшаулау класы IP x4d / h немесе F класынан төмен емес
Қосымша талаптар қозғалтқышты қызып кетуден және құрғақ соққыдан қорғаудың болуы
3. Жұмыстардың құрамы мен орындалу тәртібі
Жұмыстарды білікті персонал СП 30.13330 (ішкі су құбыры және кәріз) және ПУЭ талаптарын сақтай отырып орындайды.
3.1. Бөлшектеу жұмыстары
1. Басқару қалқанындағы (Шу) ауыстырылатын сорғының электр қуатын толық өшіру. Кернеудің болмауын бақылау, Кабельдік өзектерді таңбалау.
2. ГВС сорғы торабының кірісі мен шығысындағы бекіту арматурасын жабу.
3. Құбырдың кесілген бөлігін дренаждық клапандар арқылы босату.
4. Байланыстырушы элементтерді бұрап алу (бұрандалы сорғыларға арналған гайкалар немесе фланецті модельдерге арналған болттар).
5. Ақаулы сорғыны бөлшектеу, ескі тығыздағыштарды алып тастау және орындарды тазалау.
3.2. Монтаждау жұмыстары
1. Жауап фланецтерін/жіптерін коррозия іздерінен, кальций шөгінділерінен және ескі тығыздағыштың қалдықтарынан тазарту.
2. Ауыз сумен жанасуға сертификатталған жаңа тығыздағыш тығыздағыштарды орнатумен жаңа сорғыны орнату.
3. Сорғыны құбырға бекіту. Назар аударыңыз: сорғы корпусындағы көрсеткі судың қазандыққа қарай жүру бағытына қатаң сәйкес келуі керек. Электр қозғалтқышының білігі қатаң көлденең бағытталуы керек.
4. Қуат кабелі мен жерге тұйықталуды сорғының терминал қорабына стандартты герметикалық кіріс арқылы қосу.
3.3. Іске қосу және пайдалануға беру
1. Бекіткіш арматураның бірқалыпты ашылуы, ГВС контурын сумен толтыру.
2. Корпусты, бұрандалы/фланецті қосылыстарды жұмыс қысымымен ағып кетуді мұқият тексеру.
3. Сорғы мен ыстық су жүйесінің ағынды бөлігінен ауаны ауа өткізгіштер арқылы толығымен шығару.
4. Кернеуді беру, біліктің айналу бағытын тексеру (қажет болған жағдайда) және сорғыны іске қосу.
5. Электр қозғалтқышының жұмыс токтарын өлшеу, кавитациялық Шу мен артық дірілдің болмауын тексеру.
6. ГВС жүйесінің құрамындағы жабдықтың жұмысын 2 сағат бойы үздіксіз тестілеу.
Кепілдік міндеттемелері
Жұмыстың құнына жұмыстарды аяқтауға байланысты барлық шығындар кіреді: тасымалдау, өлшеу, пайдаланылатын материалдардың, құралдардың, компоненттердің жабдықтарының құны, қоқыстарды шығару, жеткізушінің шарттық міндеттемелерді толық орындауы үшін қажет нәрсенің бәрі кіреді.
* Жеткізуші тапсыру-қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай ішінде орындалған монтаждау жұмыстарының сапасына кепілдік береді.
Орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен 15 күнтізбелік күн ішінде
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Техническая спецификация закупаемых работ
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	1. П
	Работа по замене насоса циркуляционного для системы горячего водоснабжения
	     Главное отличие насосов ГВС от систем отопления — материал корпуса. Коррозионно-активная водопроводная вода, насыщенная кислородом, разрушает обычный чугун, поэтому для ГВС строго обязательны корпуса из бронзы, нержавеющей стали или специального латунного сплава.
На выполнение работ по замене циркуляционного насоса в системе ГВС
1. Наименование и цель выполняемых работ
• Наименование работ: Демонтаж неисправного и монтаж нового циркуляционного насоса контура горячего водоснабжения (ГВС).
• Цель работ: Обеспечение постоянной принудительной циркуляции горячей воды от водонагревателя (бойлера/ТО) до потребителей для исключения остывания воды в тупиковых точках, поддержание стабильной температуры ГВС и гидравлического баланса системы.
2. Технические требования к поставляемому оборудованию
Устанавливаемый насос должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать специфике работы с санитарной питьевой водой:
Параметр спецификации	Требуемое значение / Характеристика
Материал корпуса насоса	Бронза (CC499K) или Нержавеющая сталь (1.4308/1.4404)
Тип ротора	«Мокрый» ротор (бессальниковый, с защищенным статором)
Рабочая среда	Вода питьевая, санитарная, технологическая
Допустимый диапазон температур	 От 0 °C до +70 °C (кратковременно до +110 °C для термодезинфекции)
Максимальная жесткость воды	До 3.57 ммоль/л (20° dH)
Номинальное давление (Ру / PN)	Не менее 10 бар (PN 10)
Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц (в зависимости от мощности проекта)
Класс защиты корпуса / изоляции	Не ниже IP X4D / класс H или F
Дополнительные требования	Наличие встроенной защиты мотора от перегрева и сухого хода
3. Состав и порядок выполнения работ
Работы выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением требований СП 30.13330 (Внутренний водопровод и канализация) и ПУЭ.
3.1. Демонтажные работы
1. Полное отключение электропитания заменяемого насоса в щите управления (ЩУ). Контроль отсутствия напряжения, маркировка кабельных жил.
2. Закрытие запорной арматуры на входе и выходе из насосного узла ГВС.
3. Опорожнение отсеченного участка трубопровода через дренажные вентили.
4. Откручивание соединительных элементов (накидных гаек для резьбовых насосов или болтов для фланцевых моделей).
5. Демонтаж неисправного насоса, удаление старых прокладок и зачистка посадочных мест.
3.2. Монтажные работы
1. Очистка ответных фланцев/резьб от следов коррозии, отложений кальция и остатков старого уплотнителя.
2. Монтаж нового насоса с установкой новых уплотнительных прокладок, сертифицированных для контакта с питьевой водой.
3. Фиксация насоса на трубопроводе. Внимание: стрелка на корпусе насоса должна строго совпадать с направлением движения воды к бойлеру. Вал электродвигателя должен быть ориентирован строго горизонтально.
4. Подключение силового кабеля и заземления к клеммной коробке насоса через штатный герметичный ввод.
3.3. Пусконаладка и ввод в эксплуатацию
1. Плавное открытие запорной арматуры, заполнение контура ГВС водой.
2. Тщательный осмотр корпуса, резьбовых/фланцевых соединений на предмет протечек под рабочим давлением.
3. Полное удаление воздуха из проточной части насоса и системы ГВС через воздухоотводчики.
4. Подача напряжения, проверка направления вращения вала (при необходимости) и запуск насоса.
5. Замер рабочих токов электродвигателя, проверка отсутствия кавитационных шумов и избыточной вибрации.
6. Непрерывное тестирование работы оборудования в составе системы ГВС в течение 2 часов.
В стоимость работы входят все затраты, связанные с завершением работ: транспортировка, замеры, стоимость используемых материалов, инструментов, оборудования комплектующих деталей, вывоз мусора, все необходимое для полного выполнения поставщиком договорных обязательств.
Гарантийные обязательства
• Поставщик гарантирует качество выполненных монтажных работ в течение не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.
Срок выполнения: По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней
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