ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по очистке и промывке канализационных сетей
Объект: Здание государственного коммунального казенного предприятия «Детский сад №61 Шолпан»
1. Наименование и объем оказываемых услуг
1.1. Наименование услуг: Услуги по комплексной очистке, промывке и дезинфекции внутренней и наружной системы канализации.
1.2. Место оказания услуг: Служебные, бытовые, кухонные помещения здания Детского сада и прилегающая территория до первого смотрового колодца.
1.3. Периодичность: Плановое обслуживание (2 раза в год — весна/осень) и экстренное устранение аварийных засоров по заявке Заказчика.
2. Технические требования к выполнению работ
2.1. Способы очистки: Комбинированный метод (гидродинамическая промывка под высоким давлением не менее 150 бар и механическая прочистка спиральными машинами).
2.2. Требования к участкам сети:
  • Кухонный блок и столовая: Полное удаление жировых отложений с применением безопасных сертифицированных биопрепаратов и горячей воды.
  • Санузлы и прачечные: Очистка от бытовых засоров, известкового налета и солевых отложений.
  • Выпуски и наружные колодцы: Откачка иловых наслоений, очистка лотков колодцев от твердого мусора.
2.3. По окончании работ Исполнитель обязан провести видеодиагностику (телеинспекцию) проблемных участков трубопровода для подтверждения качества очистки.
3. Требования к безопасности и санитарии (Специфика детского сада)
3.1. Безопасность материалов: Все применяемые химические средства, дезинфектанты и биопрепараты должны иметь свидетельства о государственной регистрации и быть разрешены к применению в детских дошкольных учреждениях.
3.2. График проведения работ: Шумные, гидродинамические и потенциально опасные работы должны проводиться строго во время отсутствия детей в группах (тихий час с 13:00 до 15:00, либо в вечернее время после 18:30, либо в выходные дни) по согласованию с администрацией.
3.3. Персонал Исполнителя: Рабочие должны иметь санитарные книжки с актуальными отметками о прохождении медицинского осмотра. Персонал обязан соблюдать правила техники безопасности при работе в колодцах (СНиП РК) и быть обеспечен чистой спецодеждой.
3.4. Экология: Вывоз и утилизация ЖБО и жировых отложений должны осуществляться на специализированные сливные станции в соответствии с Экологическим кодексом РК. Слив отходов на рельеф местности или в ливневую канализацию категорически запрещен.
4. Сроки и условия реагирования при авариях
4.1. При возникновении аварийного засора Исполнитель обязан прибыть на объект в течение 2 (двух) часов с момента получения телефонной или электронной заявки.
4.2. Аварийные работы выполняются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
4.3. Время локализации и устранения аварийного засора не должно превышать 3 часов с момента прибытия бригады.
5. Порядок приемки и гарантии
5.1. Приемка оказанных услуг оформляется двусторонним Актом оказанных услуг и Актом выполненных работ (форма З-2) с приложением видеоотчета телеинспекции (при необходимости).
5.2. Гарантийный срок на плановые участки сети после гидродинамической промывки должен составлять не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания акта приемки при условии соблюдения правил эксплуатации со стороны Детского сада.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
кәріз желілерін тазалау және жуу қызметтерін көрсетуге
Объект: «№ 61 Шолпан балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты
1, Көрсетілетін қызметтердің атауы және көлемі
1.1, Қызметтердің атауы: Кәріздің ішкі және сыртқы жүйесін кешенді тазалау, жуу және дезинфекциялау жөніндегі қызметтер.
1.2, Қызмет көрсету орны: Балабақша ғимаратының қызметтік, тұрмыстық, ас үй үй-жайлары және бірінші қарау құдығына дейінгі іргелес аумақ.
1.3, Кезеңділігі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жоспарлы қызмет көрсету (жылына 2 рет - көктем/күз) және авариялық бітелулерді шұғыл жою.
2, Жұмыстарды орындауға қойылатын техникалық талаптар
2.1, Тазалау тәсілдері: Құрамдастырылған әдіс (жоғары қысыммен кемінде 150 бар гидродинамикалық жуу және спиральді машиналармен механикалық тазалау).
2.2, Желі учаскелеріне қойылатын талаптар:
  • Ас үй блогы және асхана: қауіпсіз сертификатталған биопрепараттар мен ыстық суды қолдана отырып, май қалдықтарын толық жою.
  • Санитарлық тораптар мен кір жуатын орындар: Тұрмыстық қоқыстардан, әкті тұздан және тұз шөгінділерінен тазарту.
  • Шығару және сыртқы құдықтар: Тұнба қабаттарын сору, құдықтардың науаларын қатты қоқыстан тазалау.
2.3, Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы тазалау сапасын растау үшін құбырдың проблемалы учаскелеріне бейнедиагностика (телеинспекция) жүргізуге міндетті.
3, Қауіпсіздік пен санитарияға қойылатын талаптар (Балабақшаның ерекшелігі)
3.1, Материалдардың қауiпсiздiгi: Барлық қолданылатын химиялық заттардың, дезинфектанттардың және биопрепараттардың мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктерi болуы және мектепке дейiнгi балалар мекемелерiнде қолдануға рұқсат етiлуi тиiс.
3.2, Жұмыстарды жүргiзу кестесi: Шулы, гидродинамикалық және ықтимал қауiптi жұмыстар қатаң түрде балалар топтарда болмаған уақытта (тыныш сағат 13: 00-ден 15: 00-ге дейiн, не кешкi уақытта 18: 30-дан кейiн, не демалыс күндерi) әкiмшiлiктiң келiсiмiмен жүргiзiлуi тиiс.
3.3, Орындаушының персоналы: Жұмысшылардың медициналық тексеруден өткені туралы өзекті белгілері бар санитариялық кітапшалары болуы тиіс. Персонал құдықтарда жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін (ҚР ҚНжЕ) сақтауға және таза арнайы киіммен қамтамасыз етілуге міндетті.
3.4, Экология: ТҚҚ мен май шөгінділерін шығару және кәдеге жарату ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес мамандандырылған құю станцияларына жүзеге асырылуы тиіс. Қалдықтарды жер бедеріне немесе нөсер кәрізіне төгуге қатаң тыйым салынады.
4, Авариялар кезінде ден қою мерзімдері мен шарттары
4.1, Авариялық бітеу туындаған кезде Орындаушы объектіге телефон немесе электрондық өтінімді алған сәттен бастап 2 (екі) сағат ішінде келуге міндетті.
4.2, Авариялық жұмыстар демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулік бойы орындалады.
4.3, Авариялық тығындарды оқшаулау және жою уақыты бригада келген сәттен бастап 3 сағаттан аспауы тиіс.
5, Қабылдау тәртібі және кепілдіктер
5.1, Көрсетілген қызметтерді қабылдау телеинспекцияның бейне есебін (қажет болған жағдайда) қоса бере отырып, екі жақты Көрсетілген қызметтер актісімен және Орындалған жұмыстар актісімен (З-2 нысаны) ресімделеді.
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