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Техникалық сипаттама
суық сумен жабдықтау құбыржолын горизонтальді-бағытталған бұрғылау әдісімен төсеу жұмыстарын жүргізуге.

Ғимараттың сумен жабдықтау жүйесін жаңарту: сыртқы құбырды тесу әдісімен ауыстыру, есептеу торабын орнату, көтергіш сорғы жабдықтарын және электрмен жабдықтау желісін монтаждау
1. Жалпы мәліметтер және сыртқы желілер. Жартылау әдісі - Ауланың абаттандырылуын бұзбай, Горизонтальды-бағытталған бұрғылау (ГББ / басқарылатын тесу әдісі). Учаске ұзындығы - қолданыстағы су құбыры колонкасынан (шұңғылаудан) ғимаратқа ену нүктесіне дейін 15 метр. Құбыр - шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған, сыртқы диаметрі 60 мм төмен қысымды полиэтилен (ТҚП ПЭ-100 SDR 11). Жер төменінің тереңдігі - аймақтың құрылыс нормаларына сәйкес топырақтың нормативтік қаттыру тереңдігінен төмен.
2. Су есепке алу аспабы. Аспап түрі - механикалық типтегі (қанатшалы) қарапайым бір ағынды немесе көп ағынды құрғақ жүргізуші есептегіш. Номиналды диаметр - Ду 40 (60 мм құбырмен және сорғы кірісімен байланыстыру кезінде дәл есептеу арқылы анықталады). Метрологиялық класы - стандартты көлденең орнату кезіндегі «В» дәлдік класы. Есептеу торабының жиынтықталуы - есептегіштен бұрын және кейін сапалы толық өткізгіш тежеу арматурасы (шарлы крандар), ірі тазартудың торлы сүзгісі (кірісінде) және кері клапан (шығысында) орнатылады. Сондай-ақ, сумен жабдықтауды қамтамасыз ететін ұйым су есепке алу аспабын пломбалайды.
3. Көтергіш сорғы қондырғысы. Ғимараттың барлық 3 қабатында судың тұрақты қысымын қамтамасыз ету үшін (ғимарат ұзындығы 80 м) келесі параметрлері бар сорғы агрегаты орнатылады. Гидравликалық параметрлер: Номиналды өнімділік (Q): 4.0 – 5.5 м³/сағ (үш қабатты ғимараттың пиктік су тұтынуын қамтамасыз етуге есептелген). Номиналды басымдық (H): 38 – 45 метр су бағаны. Ол көтерудің геометриялық биіктігін (~10 м), ғимарат ұзындығы бойынша (80 м) сызықтық және жергілікті шығындарды жабады және соңғы тұтынушыда еркін басымдықты қамтамасыз етеді. Максималды жұмыс қысымы: 10 бардан (1.0 МПа) кем емес. Конструктивті орындалуы: Сорғы түрі - Вертикальды көп сатылы орталықтан тарайтын сорғы (немесе оның базасындағы автоматты станция). Материалдар - Өткізгіш бөлік, білік және жұмысшы дөңгелектер — ұзақ мерзімділікті және гигиеналық қажеттілікті қамтамасыз ету үшін жоғары сапалы тот баспайтын болат. Білікті тығыздау - Торцельді механикалық тығыздағыш (кремний карбиді / графит / EPDM). Басқару және автоматты қорғаныс: Басқару тәсілі - Автоматты, қысым және ағын датчиктерінің сигналы бойынша. Жұмсақ іске қосу, дәл қысымды сақтау және электр энергиясын үнемдеу үшін жиілік преобразоватерін (инверторды) қолдану ұсынылады. Қорғаныс жүйелері - «Құрғақ жүріс» әсерінен (ағын бойынша немесе қысым релесі бойынша) интеграцияланған электронды қорғаныс, ток бойынша артық жүктемеден, орамдардың қызып кетуінен және кернеу секірістерінен қорғаныс. Гидроаккумулятор - Гидросоққыларды басып, электр қозғалтқышының қосылу жиілігін оңтайландыру үшін көлемі 24–50 литрден кем емес мембраналы бак (PN10).
4. Электрмен жабдықтау желісі. Кабель өнімдері - Түтін мен газ бөлінуі төмендетилген, жануды қолдамайтын күштік мыс кабель. Жылдардың қимасы — 3х2.5 мм²-ден кем емес. Электр монтаждау жұмыстары - Кабельді ғимараттың тарату қалқанынан сорғыға дейінгі техникалық үй-жайлардың ішінен ПВХ қорғаныс гофр түтігінде немесе қатты кабель-каналдарда төсеу жүзеге асырылады. Қабырғалар арқылы өтулер — қорғаныс жеңделерінде. Қорғаныс автоматикасы - ГРЩ/тарату қалқанында жеке автоматты ажыратқыш (номиналы 10А/16А, C сипаттамасы) және 30 мА утечка тогы бар УЗО (немесе дифференциалды автомат) монтақталады. Жерге тұйықтау - Кабельдің жерге тұйықтаушы жылына ғимараттың қорғаныс жерге тұйықтау контурына міндетті түрде қосу. Жабдықтың барлық ток өткізбейтін металл бөліктері жерге тұйықталуы тиіс.
5. Жұмыстарды өндірудің негізгі кезеңдері мен ережелері. Топырақ жұмыстары: Құдық жанындағы бастапқы қазандықты қазу және ғимаратқа кіретін жердегі қабылдау қазандығын қазу. Траншеясыз төсеу: Топырақты бұзушы / бұрғылау кешенімен 15 м ұзындыққа тесіп өту және Ø60 мм ПНД құбырының өретін жібін тарту. Түйіндерді жабдықтау: Құбырдың ғимаратқа кіру орнын герметизациялау. Блоктау арматурасын, сүзгіні, механикалық есептегішті және кері клапанды монтаждау. Жүйені тікелей жұмыс істету мүмкіндігі үшін крандары бар айналып өту (байпас) желісін монтаждау. Электр монтаждау: Күштік желіні төсеу, автоматты қорғаныс жүйесін және сорғыны жерге тұйықтауды қосу. Қабтау-қабылдау: 2 сағат бойы қысыммен гидравликалық сынақтар (опрессовка) жүргізу. Сорғының барлық режимдердегі жұмысын тексеру, құрғақ жүрістен қорғау жүйелерін және электр қорғанысын тестілеу. Жасырын жұмыстар актілерін жасау.

Басқа талаптар мен шарттар.
Өнім беруші жұмыстарды өз күшімен орындайды.
Өнім беруші барлық қажетті материалдарды, жабдықтарды, агрегаттарды, жиынтықтауыштары мен шығыс материалдарын жеткізуді өз бетінше қамтамасыз етеді.
Демонтаждауға, монтаждауға, жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына, өткізуге, қосуға, баптауға және іске қосу-реттеу жұмыстарына байланысты барлық шығындар орындалатын жұмыс құнына кіреді.
Жұмыстарды орындау процесінде анықталған және жабдықты толық жұмысқа келтіру үшін қажетті қосымша жұмыстар мен шығындар Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлемсіз Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
Жоғарыда көрсетілген барлық жұмыстар өнім берушінің толық көлемінде орындалады, сондай-ақ барлық материалдар, жабдықтар, көлік, арнайы техника, шығыс материалдары, қалдықтарды шығару және ілеспе жұмыстар Өнім берушінің есебінен орындалады.
Жұмыстар келесі мекенжай бойынша орындалады: СҚО, Айыртау ауданы, Новоукраинка ауылы, Березова көшесі 200 А. ҚР Ұлттық ұлттық гвардиясының «5510 әскери бөлігі» РММ 3-ші жеке атыс ротасы.


Тыл басқармасының (пәтерлік-пайдалану) қызметінің бастығы
майор                                                                                                                                  А. Дудник
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Техническая спецификация
на проведение работ по прокладке трубопровода холодного водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения.

На модернизацию системы водоснабжения здания: замена наружного трубопровода методом прокола, устройство узла учета, монтаж повысительного насосного оборудования и линии электроснабжения 
1. Общие сведения и наружные сети. Метод прокладки - Горизонтально-направленное бурение (ГНБ / метод управляемого прокола) без нарушения благоустройства территории. Длина участка - 15 метров от существующего водопроводного колодца (ямы) до точки ввода в здание. Трубопровод - Полиэтилен низкого давления (ПНД ПЭ-100 SDR 11) наружным диаметром 60 мм, предназначенный для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Глубина заложения - Ниже нормативной глубины промерзания грунта в соответствии со строительными нормами региона.
2. Прибор учета воды. Тип прибора - Простой одноструйный или многоструйный сухоходный счетчик механического типа (крыльчатый). Номинальный диаметр - Ду 40 (определяется точным расчетом при сопряжении с трубой 60 мм и входом насоса). Метрологический класс - Класс точности «В» при стандартной горизонтальной установке. Комплектация узла - До и после счетчика устанавливается качественная полнопроходная запорная арматура (шаровые краны), сетчатый фильтр грубой очистки (на входе) и обратный клапан (на выходе). А также производится опломбировка прибора учета воды организацией обеспечивающей водоснабжение.
3. Повысительная насосная установка. Для обеспечения стабильного давления воды на всех 3-х этажах здания (длина здания 80 м) устанавливается насосный агрегат со следующими параметрами. Гидравлические параметры: Номинальная производительность (Q): 4.0 – 5.5 м³/ч (рассчитана на обеспечение пикового водопотребления трехэтажного здания). Номинальный напор (H): 38 – 45 метров водного столба. Покрывает геометрическую высоту подъема (~10 м), линейные и местные потери по длине здания (80 м) и гарантирует свободный напор у конечного потребителя. Максимальное рабочее давление: Не менее 10 бар (1.0 МПа). Конструктивное исполнение: Тип насоса - Вертикальный многоступенчатый центробежный насос (или автоматическая станция на его базе). Материалы - Проточная часть, вал и рабочие колеса — высококачественная нержавеющая сталь для обеспечения долговечности и гигиеничности. Уплотнение вала - Торцевое механическое уплотнение (карбид кремния / графит / EPDM). Управление и автоматическая защита: Способ управления - Автоматический, по сигналу датчиков давления и протока. Рекомендуется применение частотного преобразователя (инвертора) для плавного пуска, поддержания точного давления и экономии электроэнергии. Система защит - Интегрированная электронная защита от «сухого хода» (по протоку или реле давления), защита от перегрузки по току, перегрева обмоток и скачков напряжения. Гидроаккумулятор - Мембранный бак объемом не менее 24–50 литров (PN10) для гашения гидроударов и оптимизации частоты включения электродвигателя.
4. Линия электроснабжения. Кабельная продукция - Силовой медный кабель, не поддерживающий горение, с пониженным дымо- и газовыделением. Сечение жил — не менее 3х2.5 мм². Электромонтажные работы - Прокладка кабеля внутри технических помещений от распределительного щита здания до насоса осуществляется в защитной гофротрубе ПВХ или жестких кабель-каналах. Проходы через стены — в защитных гильзах. Защитная автоматика - В ГРЩ/распределительном щите монтируется отдельный автоматический выключатель (номинал 10А/16А, характеристика C) и УЗО с током утечки 30 мА (либо дифференциальный автомат). Заземление - Обязательное подключение заземляющей жилы кабеля к контуру защитного заземления здания. Все металлические нетоковедущие части оборудования должны быть заземлены.
5. Основные этапы и правила производства работ. Земляные работы: Разработка стартового котлована у колодца и приемного у ввода в здание. Бестраншейная прокладка: Выполнение прокола грунторазрушающим / буровым комплексом на длину 15 м и затягивание плети ПНД трубы Ø60 мм. Обустройство узлов: Герметизация ввода трубы в здание. Монтаж запорной арматуры, фильтра, механического счетчика и обратного клапана. Монтаж обводной (байпасной) линии с кранами для возможности работы системы напрямую. Электромонтаж: Прокладка силовой линии, подключение автоматики защиты и заземления насоса. Сдача-приемка: Проведение гидравлических испытаний (опрессовки) давлением в течение 2 часов. Проверка работы насоса во всех режимах, тестирование систем защиты от сухого хода и электрозащиты. Составление актов скрытых работ.


Прочие требования и условия.

Поставщик выполняет работы собственными силами.
Поставщик самостоятельно обеспечивает поставку всех необходимых материалов, оборудования, агрегатов, комплектующих и расходных материалов.
Все расходы, связанные с демонтажом, монтажом, доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, прокладкой, подключением, настройкой и пусконаладочными работами, входят в стоимость выполняемых работ.
Дополнительные работы и расходы, выявившиеся в процессе выполнения работ и необходимые для полного ввода оборудования в работоспособное состояние, осуществляются за счет Поставщика, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика
Все выше указанные работы выполняются в полном объеме поставщиком, а также все материалы, оборудования, транспорт, спецтехника, расходные материалы, вывоз отходов и сопутствующие работы выполняются за счет Поставщика.
Работы выполняются по адресу: СКО, Айыртауский район, село Новоукраинка, улица Березова 200 А. 3 отдельная стрелковая рота РГУ «Воинская часть 5510» НГ РК
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