«ПЭ 100 SDR 12 DN 400 мм (ГОСТ 18599-2001) полиэтилен құбырын немесе баламасын бөлшектеу, ауыстыру және төсеу жұмыстары бойынша ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Жалпы мәліметтер және қаржылық көрсеткіштер

Қызметтің атауы:
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне арналған ГОСТ 18599-2001 немесе баламасына сәйкес төмен қысымды полиэтиленнен (ПНД) жасалған, ПЭ 100 маркалы, SDR 12, сыртқы диаметрі 400 мм қысымды құбырды монтаждау, бөлшектеу, ауыстыру және төсеу бойынша қызметтер.

Көрсетілетін қызметтің атауы:
Құбыржолды сатып алуды, орнатуды және пайдалануға беруді қамтамасыз ету.

Өлшем бірлігі:
Метр (м).

Саны (көлемі):
100 (жүз) метр.

Шығарылған елі:
Қазақстан Республикасы немесе техникалық сипаттамалары ұқсас не одан жоғары өнім.

Мақсаты:
Тапсырыс берушінің суық ауызсу және техникалық сумен жабдықтау желілерінде, қысымды және өздігінен ағатын кәріз желілерінде, сондай-ақ технологиялық құбыржолдарында құрылыс-монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізу.

Материалдардың сапасы мен жаңа болуына қойылатын талаптар:
Мердігер жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қолданатын материалдар (құбырлар) жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс, сондай-ақ 2025–2026 жылдары шығарылған болуы қажет. Өнімде ақаулар, жарықтар, раковиналар және өзге де зақымданулар болмауы тиіс.

2. Орындалатын жұмыстардың құрамы және пайдаланылатын материалдардың техникалық сипаттамалары

2.1. Жөндеу жұмыстарының тізбесі және көлемі

· Құбыржолдың авариялық/тозған учаскесін ажырату және оқшаулау.

· Траншеяны, негізді және дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге арналған шұңқырларды қазу және дайындау.

· Тозған құбыржолды бөлшектеу – 100 м.

· Жаңа ПЭ 100 SDR 12 DN 400 мм полиэтилен құбырын қыздырылған құралмен түйістіріп дәнекерлеу немесе ендірмелі қыздырғыштары бар электрмуфталық дәнекерлеу арқылы төсеу, ауыстыру және монтаждау – 100 м.

· Монтаждалған учаскінің беріктігі мен герметикалығына гидравликалық сынақтар (қысыммен сынау) жүргізу – 100 м.

· Құбыржолды пайдалануға іске қосар алдында жуу және дезинфекциялау.

3. Техникалық және функционалдық сипаттамалары

	№
	Параметрдің атауы
	Талап етілетін техникалық сипаттамалары / мәндері

	1
	Өндіру стандарты
	ГОСТ 18599-2001 «Полиэтиленнен жасалған қысымды құбырлар» (немесе баламасы)

	2
	Полиэтиленнің маркасы (шикізат)
	Біріншілік арнайы жоғары тығыздықтағы ПЭ 400 полиэтилені

	3
	Стандартты өлшемдік қатынасы
	SDR 12 (судың номиналды жұмыс қысымы PN 16 / 1,6 МПа)

	4
	Сыртқы диаметрі
	400 мм

	5
	Көлденең қимасының пішіні / жалғау тәсілі
	Дөңгелек қима / түйістіріп дәнекерлеу немесе электрмуфталар арқылы жалғау

	6
	Шығарылу түрі / ұзындығы
	Ұзындығы 12 м болатын кесінділер түрінде (немесе Тапсырыс берушімен келісу бойынша ұзындығы 100/200 м бухталарда)

	7
	Жұмыс ортасының температурасы
	0 °C-тан +40 °C-қа дейін

	8
	Құбырдың түсі
	Қара түсті, сумен жабдықтауға арналған бойлық көк таңбалау жолақтарымен

	9
	Гидравликалық сынақтар
	ГОСТ Р 54866 (ISO 9080) бойынша гидростатикалық қысымға ұзақ мерзімді төзімділігі расталған болуы тиіс

	10
	Санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
	Ауызсумен жабдықтау желілерінде қолдануға арналған қолданыстағы Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (МТК) немесе сараптамалық қорытындының болуы


4. Жиынтықталуына, қаптамасына және таңбалануына қойылатын талаптар

Жеткізу нысаны:
Құбырлар тасымалдау кезінде деформацияға жол бермейтіндей етіп, байламдармен кесінді түрінде немесе жалпы ұзындығы 100 м болатын бухталарда жеткізілуі тиіс.

Таңбалануы:
Құбырдың бүкіл ұзындығы бойынша 1 м-ден аспайтын аралықпен өшпейтін бояумен/бедерлеу арқылы анық әрі үздіксіз зауыттық таңбалау жүргізілуі тиіс. Таңбалауда өндірушінің атауы, полиэтилен маркасы (ПЭ 100), SDR көрсеткіші, сыртқы диаметрі мен қабырға қалыңдығы, қолданылу мақсаты, стандарттың (ГОСТ 18599-2001) белгіленуі және өндірілген күні көрсетілуі тиіс.

5. Құжаттама, жеткізу шарттары және кепілдік

Ілеспе құжаттар:
Өндіруші зауытының партияға арналған сапа паспорты/сәйкестік сертификаты, ауызсуға арналған құбырды қолдануға рұқсат беретін Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (МТК) көшірмесі, тауардың шығу тегі туралы сертификат (СТ-KZ).

Жеткізу шарттары:
DDP — Абай облысы, Курчатов қаласы.

Жеткізу мерзімі:
Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.

Кепілдік мерзімі:
Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай (құбырдың нормативтік қызмет ету мерзімі — кемінде 50 жыл).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 «Услуги работы по демонтажу, замене и прокладке полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 12 DN 400 мм (ГОСТ 18599-2001) или аналог»

1. Общие сведения и финансовые показатели.

Наименование услуги:услуги по монтажу, демонтажу, замене, прокладке и трубы напорной из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 SDR 12 наружным диаметром 400 мм для водоснабжения и водоотведения (согласно ГОСТ 18599-2001 или аналог).
Наименование оказываемой услуги: обеспечить закупки, установки и ввода в эксплуатации трубопровода. 
Единица измерения: Метр (м).

Количество (объем): 100 (сто) метров.

Страна происхождения: Казахстан (или с аналогичными/улучшенными техническими характеристиками).

Назначение: Проведение строительно-монтажных и ремонтных работ на сетях холодного питьевого и технического водоснабжения, напорной и самотечной канализации, а также технологических трубопроводов Заказчика.

Требования к качеству и новизне материалов: Применяемые Подрядчиком при выполнении ремонтных работ материалы (трубы) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, выпущенными не ранее 2025–2026 гг. Товар не должен иметь дефектов, трещин, раковин или повреждений.

2. Состав выполняемых работ и технические характеристики используемых материалов.

2.1. Перечень и объем выполняемых ремонтных работ:

Отключение и локализация аварийного/изношенного участка трубопровода.

Раскопка/подготовка траншеи, основания и приямков для сварочных работ.

Демонтаж изношенного трубопровода (100 м).

Прокладка, замена и монтаж новой полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 12 DN 400 мм (100 м) путем сварки нагретым инструментом встык или муфтовой сварки с закладными нагревателями.

Проведение гидравлических испытаний (опрессовка) на прочность и герметичность смонтированного участка (100 м).

Промывка и дезинфекция трубопровода перед запуском в эксплуатацию.

3. Технические и функциональные характеристики

	№
	Наименование параметра
	Требуемые технические характеристики / значения

	1
	Стандарт изготовления
	ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» (или аналог)

	2
	Марка полиэтилена (сырье)
	Первичный специализированный полиэтилен высокой плотности ПЭ 400

	3
	Стандартное размерное отношение
	SDR 12 (номинальное рабочее давление PN 16 / 1,6 МПа для воды)

	4
	Наружный диаметр
	400 мм

	5
	Форма сечения / Способ соединения
	Круглое сечение / Сварка встык (пайка) или с помощью электрофузионных муфт

	6
	Форма выпуска / Длина
	В отрезках по 12 м (или в бухтах по 100/200 м по согласованию с Заказчиком)

	7
	Рабочая температура среды
	От 0 °C до +40 °C

	8
	Цвет трубы
	Черный (с продольными маркировочными синими полосами для водоснабжения)

	9
	Гидравлические испытания
	Подтвержденная длительная стойкость к гидростатическому давлению по ГОСТ Р 54866 (ISO 9080)

	10
	Санитарно-эпидемиологические требования
	Наличие действующего Свидетельства о государственной регистрации (СГР) или экспертного заключения на право применения в сетях питьевого водоснабжения


4. Требования к комплектации, упаковке и маркировке

Форма поставки: В отрезках (связками) или бухтами общей протяженностью 100м, исключающей деформацию при транспортировке.

Маркировка: Четкая непрерывная заводская маркировка несмываемой краской/тиснением по всей длине трубы с интервалом не более 1 м с указанием: наименования изготовителя, марки полиэтилена (ПЭ 100), SDR, наружного диаметра и толщины стенки, назначения, стандарта (ГОСТ 18599-2001) и даты изготовления.

5. Документация, условия поставки и гарантия

Сопроводительные документы: Паспорт качества/сертификат соответствия завода-изготовителя на партию, копия Свидетельства о государственной регистрации (СГР) для питьевой воды, сертификат происхождения товара (СТ-KZ).

Условия поставки: DDP — Область Абай г. Курчатов
Срок поставки: В течение  30 календарных дней с момента подписания договора.

Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара (нормативный срок службы трубы — не менее 50 лет).

