

Техническая спецификация на поверку теплосчётчика
на объектах СПЧ-1 УЧС г. Костаная ГУ «ДЧС Костанайской области МЧС Республики Казахстан

Наименование услуги: Поверка теплосчётчика ЭМИР-ПРАМЕР Ду50 в полной комплектации.
Количество: 1 комплект.
Состав одного комплекта:
· устройство учёта тепловой энергии ЭМИР-ПРАМЕР — 1 шт.;
· преобразователи расхода Ду50 — 2 шт.;
· термопреобразователи сопротивления — 2 шт.;
· другие комплектующие, входящие в комплект в соответствии с паспортом и эксплуатационной документацией теплосчётчика.
Требования к выполнению работ:
1. Поверка всех средств измерений, входящих в полную комплектацию теплосчётчика.
2. Проверка метрологических характеристик приборов на соответствие требованиям нормативной и эксплуатационной документации изготовителя.
3. Проверка исправности и работоспособности устройства учёта тепловой энергии, преобразователей расхода и термопреобразователей.
4. Выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан и утверждённой методикой поверки.
5. По результатам поверки оформление соответствующих документов, подтверждающих прохождение поверки каждого элемента комплекта.
Порядок проведения поверки и монтажа теплосчетчиков
В случае если на период проведения поверки Заказчик подключен к системе городского теплоснабжения, Исполнитель производит установку имитаторов расходомеров на период проведения поверочных работ.
Перед проведением поверки Исполнитель осуществляет подготовку приборной продукции, в том числе:
    * очистку внешних поверхностей теплосчетчиков от пыли и иных загрязнений;
    * промывку проточной части приборов от ржавчины, накипи и иных отложений;
    * удаление установленных прокладок;
    * проверку состояния литиевой батареи и таймера;
    * при необходимости — замену литиевой батареи и/или иных элементов, требующих замены.
Поверка теплосчетчиков проводится с оформлением соответствующих документов о результатах поверки. Сертификат (свидетельство) о поверке оформляется на каждый компонент теплосчетчика отдельно, в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технической документации.
После завершения поверки Исполнитель осуществляет:
    * монтаж теплосчетчиков на штатные места установки;
    * настройку теплосчетчиков в комплекте непосредственно на месте эксплуатации;
    * проверку корректности совместной работы всех комплектующих;
    * сдачу смонтированного и настроенного узла учета в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации.
При проведении поверочных работ в период межотопительного сезона с сентября по май Исполнитель несет материальную ответственность за некорректную работу комплектующих теплосчетчиков, признанных пригодными к эксплуатации по результатам поверки, при их первичном запуске с использованием теплоносителя.
Результат оказания услуги:
· свидетельство/сертификат о поверке либо иной соответствующий документ, предусмотренный законодательством Республики Казахстан;
· при необходимости — протокол поверки;
· нанесение знака поверки/идентификационного знака в случае его применения;
· заключение о пригодности теплосчётчика к дальнейшей эксплуатации.
Гарантия:
Исполнитель гарантирует достоверность результатов поверки и соответствие оформленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан. Гарантия на выполненные работы 12 месяцев со дня подписания акта о выполненных работах.
    Срок оказания услуг: 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства.
Место выполнения работ: г. Костаная, проспект Кобыланды батыра, 19;
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Қызмет атауы: ЭМИР-ПРАМЕР Ду50 жылу есептегішін толық жиынтықта салыстырып тексеру.
Саны: 1 жиынтық.
Бір жиынтықтың құрамы:
· ЭМИР-ПРАМЕР жылу есептеуіш құрылғысы — 1 дана;
· Ду50 шығын түрлендіргіштері - 2 дана;
· кедергі термотүрлендіргіштері - 2 дана;
· жылу есептегіштің паспорты мен пайдалану құжаттамасына сәйкес жиынтыққа кіретін басқа да құрамдас бөліктер.
Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:
1. Жылу есептегіштің толық жиынтығына кіретін барлық өлшем құралдарын салыстырып тексеру.
2. Аспаптардың метрологиялық сипаттамаларын дайындаушының нормативтік және пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкестігіне тексеру.
3. Жылу есептеуіш құрылғысының, шығын түрлендіргіштерінің және термотүрлендіргіштердің жарамдылығы мен жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
4. Жұмыстарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына және бекітілген салыстырып тексеру әдістемесіне сәйкес орындау.
5. Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша жиынтықтың әрбір элементінің салыстырып тексеруден өткенін растайтын тиісті құжаттарды рәсімдеу.
Жылу есептегіштерін салыстырып тексеру және монтаждау тәртібі
Егер салыстырып тексеру жүргізу кезеңінде Тапсырыс беруші қалалық жылумен жабдықтау жүйесіне қосылған болса, Орындаушы салыстырып тексеру жұмыстары жүргізілетін кезеңге шығын өлшегіштердің имитаторларын орнатады.
Салыстырып тексеруді жүргізу алдында Орындаушы аспаптарды дайындау жұмыстарын, оның ішінде:
· жылу есептегіштердің сыртқы беттерін шаңнан және басқа да ластанулардан тазалауды;
· аспаптардың ағын өтетін бөлігін тоттан, қақтан және басқа да шөгінділерден жууды;
· орнатылған төсемдерді алып тастауды;
· литий батареясының және таймердің жай-күйін тексеруді;
· қажет болған жағдайда литий батареясын және/немесе ауыстыруды талап ететін басқа да элементтерді ауыстыруды жүзеге асырады.
Жылу есептегіштерін салыстырып тексеру салыстырып тексеру нәтижелері бойынша тиісті құжаттарды рәсімдей отырып жүргізіледі. Салыстырып тексеру туралы сертификат (куәлік) қолданыстағы заңнама мен нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жылу есептегіштің әрбір компонентіне жеке-жеке рәсімделеді.
Салыстырып тексеру аяқталғаннан кейін Орындаушы:
· жылу есептегіштерін штаттық орнату орындарына монтаждауды;
· жылу есептегіштерін жиынтықта тікелей пайдалану орнында баптауды;
· барлық жиынтықтаушы бөліктердің бірлесіп жұмыс істеуінің дұрыстығын тексеруді;
· монтаждалған және бапталған есепке алу торабын жылумен жабдықтау ұйымының инспекторына пайдалануға қабылдау үшін тапсыруды жүзеге асырады.
Қыркүйек айынан мамыр айына дейінгі жылу беру маусымы аралығындағы кезеңде салыстырып тексеру жұмыстары жүргізілген жағдайда, Орындаушы салыстырып тексеру нәтижелері бойынша пайдалануға жарамды деп танылған жылу есептегіштердің жиынтықтаушы бөліктерінің жылу тасымалдағышты пайдалана отырып алғашқы іске қосылуы кезінде дұрыс жұмыс істемеуіне материалдық жауапкершілік көтереді.
Қызмет көрсету нәтижесі:
· Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салыстырып тексеру туралы куәлік/сертификат немесе өзге де тиісті құжат;
· қажет болған жағдайда салыстырып тексеру хаттамасы;
· қолданылған жағдайда салыстырып тексеру таңбасын/сәйкестендіру белгісін қою;
· жылу есептегіштің одан әрі пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды.
Кепілдік:	
Орындаушы тексеру нәтижелерінің дұрыстығына және тексеру нәтижелері бойынша ресімделген құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі Тараптардың орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күнінен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
Қызмет көрсету мерзімі: Келісімшарт Казначейлікте тіркелген күннен бастап 16 күн.
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