Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование услуги:
Услуги по техническому обслуживанию канализационных и аналогичных систем и оборудования.

Объект оказания услуг:
КГУ «Основная средняя школа № 56» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области.

Место оказания услуг:
100010, город Караганда, район Әлихан Бөкейхан, ул. Днепровская, строение 14.
Объем и условия оказания услуг:

Чистка и промывка канализационных труб общей протяженностью 150 погонных метров, очистка 6 канализационных колодцев (септиков), а также прочистка канализационных труб внутри помещений и на участке от помещений до канализационных колодцев при возникновении засоров.

Работы выполняются по заявке Заказчика.

Оплата производится по факту оказания услуг.

Срок оказания услуг:
в течение 2026 года.

Техническая характеристика оказываемых услуг:

1. Откачка, вывоз и утилизация сточных вод из канализационных колодцев (септиков) с использованием специализированной ассенизационной техники.


2. Механическая ручная очистка канализационных колодцев от плотного, слежавшегося осадка, ила, жировых, бытовых и иных отложений, не поддающихся откачке специализированной техникой. Очистка производится с использованием ручного инструмента (лопат, скребков, ведер и другого необходимого инвентаря) с обязательным извлечением собранных отходов из колодца, погрузкой, вывозом и последующей утилизацией.


3. Прочистка канализационных труб внутри помещений, а также участков канализационной сети от помещений до канализационных колодцев при возникновении засоров — не менее 2 раз до конца календарного года, а также по заявке Заказчика при необходимости.


4. Очистка канализационных труб и канализационных колодцев от осадка, загрязнений и отложений — 1 раз до конца календарного года.


5. Обработка и круговая механическая очистка внутренних стенок канализационных труб и колодцев от загрязнений, жировых и иных отложений — 1 раз до конца календарного года.


6. Гидродинамическая промывка канализационных труб водой под высоким давлением с использованием специального оборудования, в том числе с обработкой участков труб и углов поворота, — 1 раз до конца календарного года.


7. Очистка канализационной системы от жировых, пищевых и бытовых отходов в варочном цехе, моечном (посудомоечном) помещении, а также в цехах разделки мяса и овощей — 1 раз до конца календарного года.


8. После проведения очистки и прочистки все образовавшиеся жидкие и твердые канализационные отходы, в том числе осадок, ил, жиры и бытовые отходы, должны быть полностью собраны, извлечены из канализационных колодцев, погружены в специализированный транспорт, вывезены и переданы на размещение/утилизацию в места, предназначенные для обращения с такими отходами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.


9. Услуги оказываются с использованием специализированной техники и оборудования, в том числе ассенизационной машины, каналопромывочной машины, оборудования для гидродинамической прочистки, оборудования для очистки водой под высоким давлением и необходимого ручного инструмента.


10. При проведении работ по очистке колодцев Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимого количества работников, инвентаря и средств для безопасного выполнения работ, включая ручное извлечение плотных отложений, которые невозможно удалить путем откачки.


11. Работы, связанные с нахождением работников в канализационных колодцах и иных замкнутых пространствах, должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, промышленной и санитарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан.


12. Специализированная техника, оборудование и инвентарь, используемые при оказании услуг, должны быть исправными, соответствовать предъявляемым техническим требованиям и обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ.


13. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований безопасности при проведении работ, а также за надлежащий сбор, транспортировку и передачу на утилизацию отходов, образовавшихся в результате оказания услуг.



Особое условие:
[bookmark: _GoBack]Очистка канализационных колодцев считается выполненной только после полного удаления жидких и твердых отложений, включая плотный осадок, ил, жиры и бытовые отходы, очистки стенок и дна колодца, а также вывоза образовавшихся отходов. Одной откачки жидкой фракции без механического удаления плотных отложений недостаточно.
